Приложение № 6

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/______________

от «___»_______ 2014 года

Техническое задание № 3

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Поставка выключателя рудничного типа ВРН-200-МУ

Краснокаменск

2014

Техническое задание

на поставку выключателя рудничного типа ВРН-200-МУ

для объекта: Рудник №1, Рудник №8 ОАО ППГХО

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Выключатель рудничный типа ВРН-200-МУ 380В У5 ТУ У 31.2-31173861-006-2003 или эквивалент, с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов).

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выключатели автоматические типа ВРН-200-МУ предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в условиях рудников и шахт, не опасных по взрыву газа или пыли, для защиты электрических установок от токов короткого замыкания, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы трехфазных сетей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150) – У5 Степень защиты оболочки пускателя - IP54 (по ГОСТ 14254) Окружающая среда - невзрывоопасная Допустимые колебания напряжения в сети: от 0,85 до 1,1 его ном. напряжения. Крепление на вертикальных стенках и конструкциях. Допускается наклон выключателей до 150 в любом направлении относительно рабочего положения. Номинальный режим работы выключателя - продолжительный.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Выключатель автоматический типа ВРН-200-МУ (буква «У» в обозначении: специальное исполнение выключателя в усиленном корпусе, с толщиной металла 3мм) или эквивалент: Номинальное напряжение, В, 380 Номинальный ток, А, 200 Частота сети, Гц 50 Степень защиты от внешних воздействий IP 54 Габаритные размеры, мм высота 850 ± 25 ширина 650 ± 25 глубина 315 ± 25 Масса, кг, не более 65

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Электрическая схема ВРН обеспечивает: -защиту от токов короткого замыкания отходящих от выключателей силовых цепей. -проверку действия максимальной токовой защиты; -световую сигнализацию о включении выключателя и срабатывании максимальной токовой защиты; -возможность присоединения аппарата защиты от утечек типа АЗУР-3. Выключатели обеспечивают ручное включение и отключение номинального тока нагрузки.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Выключатель рудничного типа ВРН-200-МУ 380В У5 выполнен согласно ТУ У 31.2-31173861-006-2003 или эквивалент. Поставщик гарантирует надёжную, бесперебойную работу в течении гарантийного срока с начала эксплуатации, но не менее 2 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Отсутствуют

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Номинальное напряжение -380В, номинальный ток - 200А

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

1. Выключатель -1 шт. 2. Комплект запасных частей в соответствии с паспортом изделия -1 шт. 3. Паспорт и руководство по эксплуатации - по 1 экз. 4. Сертификат соответствия. 5. Разрешение на применение.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка выключателя ВРН должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 18620.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Выключатель поставляется покупателю в заводской упаковке в соответствии с условиями поставки, при погрузке, выгрузке и транспортировании необходимо принять меры, исключающие механические повреждения корпуса и выступающих частей выключателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, разрешения на применение, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, запаянные в пластиковый пакет). Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудование осуществляется ж/д или автомобильным транспортом. Оборудование должно поставляться в собранном виде, законсервированным и упакованным. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 с упаковочным листом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- хранение оборудования осуществляется на охраняемой территории; - условия хранения должны обеспечивать целостность упаковки; - складирование оборудования осуществляется на подготовленных площадках; - специальные требования и сроки хранения, консервации и расконсервации не оговариваются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 2 лет со дня ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности к конструкции выключателей ВРН по ГОСТ 24754-81. Эксплуатация выключателей должна производиться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором, соответствовать ПБ 03-553-03 и эксплуатационной документации предприятия - изготовителя. Иметь сертификат качества, разрешение на применение.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция должна иметь сертификат качества, технические характеристики согласно техническому заданию, паспорт оборудования завода производителя и инструкцию по эксплуатации и соответствовать ТУ У 31.2-31173861-006-2003 (или эквивалент).

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации, являющейся приложением №1 к договору поставки.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                                    От Покупателя

___________________                                                  Генеральный  директор

ОАО«ППГХО»

________/___________/                                                  ____________/С.В.Шурыгин/