ПРОТОКОЛ № 1584 Р4/П-13-3 
очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку по лоту № 1584 Р4/П-13 «Поставка насосов охлаждения пробоотборов и дренажных вод для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»

		г. Нижний Новгород



	«22» апреля 2014 г.



        Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

       Информация о закупке:
       Заказчик: Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

       Организатор запроса предложений: ОАО «НИАЭП»

       Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку по лоту № 1584 Р4/П-13 «Поставка насосов охлаждения пробоотборов и дренажных вод для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС».
       Предмет договора: Поставка насосов охлаждения пробоотборов и дренажных вод для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС

        Начальная (максимальная) цена договора: 890 873,19 (Восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 19 копеек, включая НДС.

        Сроки и объемы поставки товара – в соответствии со Спецификацией, приведенной в составе закупочной документации.

         Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «28» марта 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31401019661, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140328/0536/235, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №R023467.

       Заседание закупочной комиссии проводится в 10:00:00 (время московское) «22» апреля 2014 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал. 
В заседании принимают участие: 
	ФИО
	Должность

	Председатель закупочной комиссии:

	Кулаковский Сергей Васильевич
	Начальник управления планирования закупок

	Члены закупочной комиссии с правом «вето»:

	Карасев Александр Тимофеевич
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности 

	Члены закупочной комиссии:

	Мильниченко Дмитрий Николаевич
	Начальник отдела по управлению поставками оборудования для строящихся АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	Главный инженер

	Казакова Елена Алексеевна
	Начальник управления методологии и организации закупок

	Лимаренко Игорь Валерьевич
	Начальник управления комплектации

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Начальник планово-экономического управления Волгодонского филиала (присутствовала в режиме видеоконференции)

	Старцев Олег Николаевич
	Заместитель начальника управления – начальник отдела корпоративной и договорной работы

	Кряжев Михаил Васильевич
	Начальник финансового отдела

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	Начальник отдела контроля договорных обязательств строительно-монтажных работ управления капитального строительства

	Кузьмина Светлана Витальевна
	Начальник группы отдела поставок трубопроводной арматуры

	Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):

	Белоусова Ольга Александровна
	Специалист 1 категории отдела методологии и организации закупочных процедур



Заседание проводится в присутствии 11 из 16 членов закупочной комиссии, что составляет 68 % от общего количества членов Закупочной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
           1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «08» апреля 2014 года № 1584 Р4/П-13-1  были поданы заявки на участие в запросе предложений  следующими участниками запроса предложений:

	№ заявки
	Участник запроса предложений
	Цена заявки

	60123866
	ООО «МЕТПРОМГРУПП»
ИНН: 7734537592
	Цена заявки: 870 000 (Восемьсот семьдесят тысяч) рублей 03 копейки, включая НДС

	60124034
	ЗАО "Катайский насосный завод"
ИНН: 4509000018
	Цена заявки: 890 871 (Восемьсот девяносто тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 69 копеек, включая НДС



          2. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии от «15» апреля 2014г. № 1584 Р4/П-13-2 закупочной комиссией были приняты следующие решения:
          2.1. В соответствии с пунктами 19.8.1, 14.8.4 ЕОСЗ направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно:
         2.1.1. направить участнику запроса предложений ЗАО «Катайский насосный завод» запрос о предоставлении отсутствующих документов.
         2.2.  Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки:

          2.2.1  ООО «МЕТПРОМГРУПП» 
        В соответствии с пунктом 19.8.1 ЕОСЗ, на основании подпункта  д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпункта д) пункта 4.14.2.4 документации по запросу предложений, а именно: 
       - предложенное участником оборудование не соответствует требованиям закупочной документации, а именно: мощность двигателя по позициям 1, 2 спецификации участником предложена N = 2,2 кВт, расход Q = 2м3/ч по п. 3.3 ИТТ R4.02425.9.0.13 требовалась мощность двигателя N = 1,1 кВт, расход Q = 3,15м3/ч, по позиции 3 спецификации участником предлагаются насосные агрегаты со следующими параметрами – двойное торцевое уплотнение вала, по п.1 ИТТ R4.01484.9.0.13 требовалось – двойной мягкий сальник;
3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении заявок, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1 Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:

3.1.1 ЗАО «Катайский насосный завод»

Результаты голосования членов закупочной комиссии: 
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

           В связи с тем, что по результатам рассмотрения предложений только один участник запроса предложений и поданное им предложение были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос предложений признан несостоявшимся.

         4. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», руководствуясь пп. а) п. 28.4.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положения о закупке), учитывая, что цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, рекомендовать президенту ОАО «НИАЭП» провести с ЗАО «Катайский насосный завод» переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе  предложений, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Результаты голосования членов закупочной комиссии: 
«за» - 11 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

Закупочная комиссия:

	ФИО
	Подпись

	Кулаковский Сергей Васильевич
	

	Карасев Александр Тимофеевич
	

	Мильниченко Дмитрий Николаевич
	

	Шкитилев Дмитрий Владимирович
	

	Казакова Елена Алексеевна
	

	Лимаренко Игорь Валерьевич
	

	Трофименко Виктория Альбертовна
	

	Старцев Олег Николаевич
	

	Кряжев Михаил Васильевич
	

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	

	Кузьмина Светлана Витальевна
	

	Белоусова Ольга Александровна 
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