Ленинградское отделение филиала СЗТО ФГУП "РосРАО"

'ay^uet /С '

К-2125-000-00 3.0

J& -ь ^ t-uo

Здание 19

Участок изгото&ления контейнероб Злектрооборудобание. ЗлектроосЬещение.

Листов - 12

2014 г.

ОС 00-000-5Ш-}/

i

§

1 §

I

I

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные. |  |
| 2 | Общие указания. |  |
| 4 | План расположения кабельных каналоВ |  |
| 5 | План электроснабжения оборудования |  |
| 6 | План сети элосВещения |  |
| 7 | Принципиальная однолинейная схема |  |
|  | -Э80/220В щита ЩС |  |
| 8 | Принципиальная однолинейная схема |  |
|  | -Э80/220В щита ЩО |  |
| 9 | Заземление |  |
| 10 | Спецификация материалов |  |

■s

i

i

1

§

Лит.

Масса

№ докцм.

tin.

Ризода

ЧикцроВ

Кожевников

Дата

Изм. Лист

Разраб.

02.%

ПроВ.

ш

1

Согл.

12.74

К-2125-000-00 30

Масштаб

здание 19 Участок изготовления контейнеров Электрооборудование. Электроосвещение.

Лист 1 Листов 12

Васильед ъХ^Ы-

С02Л.

02.%

Федоров

Лазаревич

Согл.

Общие указания

1

УтВ.

02.14

Ленинградское отделение фита Ш(Г<Ш МАГ

OE oo-ooo-saz-у

Общие указания

В настоящем проекте разработаны схемы электроснабжения силового электрооборудования и электроосвещения, а также приведены планы расположения электрооборудования участка по изготовлению контейнеров в зд. 19 в/о 2'- 2.

Потребители электроэнергии по степени надежности электроснабжения относятся к III категории, согласно ПУЗ и подключаются к системе нормальной эксплуатации (СИЗ). В соответствии с ОПБ-88/97 элементы систем электроснабжения относятся к 4 классу безопасности

Злектроснабжение потребителей осуществляется от вновь устанавливаемого силового щита ЩС, подключаемого от существующего распределительного пункта РП-1. Напряжение электроприемников 220 и 380 В. Злектрическая нагрузка составляет Руст= 78,8 кВт; Ррасч= 63,7кВт

Рабочее освещение выполняется светодиодными светильниками прожекторного исполнения с креплением на поверхность стен и колонн на высоте 7000 мм от уровня пола

Управление освещением предусмотрено от 1Д0-1, подключаемого от существующего распределительного пункта РП-1.

Злектрическая нагрузка составляет Руст= 2,7 кВт: Ррасч= ЗА кВт Монтаж сети освещения и установку светильников выполнить после монтажа технологического и вентиляционного оборудования.

Групповые сети выполнить кабелем ВВГнг-LS. Кобели проложить •

- по наружной стене на z-профиле на высоте не менее 2,5 м, над воротами - 5,5 м:

- по внутренним стенам в гибкой гофрированной трубе ПВХ;

1

1

1

§

1

- скрыто в трубах А СБ, выводы к оборудованию в стальных трубах.

1 I

здание 19 Участок изготовления контейнеров Злектроодорудование. Злектроосвещение.

К-2125-000-00 30

Лит.

Масса

Общие указания

Масштаб

Лист 2 Листов 12

Ленинградское отделение фташ "ОШ'ФГУП "РосРАО"

ОС oo-ooo-sziz-я

Все металлические части электротехнического оборудования, не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению согласно ПУЗ, по системе TN-C-S, где разделение нулеВого защитного и нулевого рабочего проВодникоВ происходит В распределительном пункте с использованием защитного проВода питающей сети.

1

§

1 §

На ВВоде В здание Выполнить систему ураВниВания потенциалов. От глаВной заземляющей шины проложить магистраль из полосоВой стали 40x4 на Высоте OA м от пола для присоединения к системе ураВниВания потенциалов сторонних проВодящих частей• стальных труб коммуникаций, ВоздухоВодоВ, металлоконструкций здания, краноВых путей, рельс электрифицированной тележки. По периметру здания проложить наружный контур заземления из полосоВой стали 40x4- мм длиной 18 м. Полосу проложить В траншее на глубине 0,7 м от планироВочной отметки земли. К контуру приВарить 5 Вертикальных заземлителей из уголкоВой стали 50x50x5 длиной 3 м. Все соединения Выполнить сВаркой Согласно ПУЗ 7изд. п. 1.7.103 сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом.

Масштаб

Лист Э Листов 12

Ленинградское отделение

здание 19 Участок изготовления контейнеров Электрооборудование. Электроосвещение.

К-2125-000-00 30

Лит.

Масса

Общие указания

фитттФГШМАГ

Схема расположения кабельных каналов электроснабжения обору бодания

План на отм. 0.000

Крановый рцдильник

!

3

1 I

од

Здание 19 Участок по изготовлению контейнерой. 	ЗлектрооВорцдование.

Электроснабжение злектрооборцдоЬания

I

К-2125-000-00 3

Лист

Листай

4

1

Стадия

12

Ленинградское отделение фиш Ш" ФГМ ЪШ

с oo-ooo-sziz-x

от РП-1 зд. 19

Л

\ АЗШ 250 А ВВГнг-LS 5x25 75м

QS1 Ы25А C120NC125 А

ЩС зд.19

-380/220В

3L N РЕ

\ =5;	/

\

Ч

\

\

\

\

К

\

\

\

\

\

ч

\

\

\

\

\

«Я7

§ V

Им

чр-С:

i и сечение

А

А

А

э

№	 Э

¥

¥

Э

Руст= 78,8 кВт Ррасч= 65,7 кВт 1расч= 119А А

К

\ Ikv'

%7

э э

|  | 4 В.С | ABC | ABC |  | А | В | ABC | КОС | ABC | ABC | ABC | ABC | ABC | С | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ррасч. кВт | 55 | 55 | 11 |  | 2,0 | 2,0 | 1.0 | 120 кВА | 18.0 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 015 | 0А5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ш, А | 8J | 8,3 | 1.7 |  | 9.1 | 9.1 | 6.1 | 17.2 | 21} | 18.2 | 16 | 3.7 | 3.0 | 2.0 | го |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нштяйш токоприемника | Вентиляция щатуарайшя система П1 | Вентиляция щтупрЛют сшма 81 | Вентиляция местная еш-зсоо/сп | РЕЗЕРВ | Разетачная cm lam | Розетачная сеть бит | Розетачная сеть Зт. | Сборачнш п/Лштш кщрлктт | Фрезерный стшк | Станах гильотинные нахнацы WS 6x3050 | Станок лентачнаии/ьный Ю-0-350 | Тал злектрачесш 0-1т | Злектрафациро- Ванная тележка | ЗмтроириШ Ворот №1 | З/мщюприбой Парат If 2 | РЕЗЕРВ | РСЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ | PEIPB | РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |

| Изм. | Лист | № докцм. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лист

К-2125-000-00 3

7

Фопмат A3

КппнппЬпл

| Инд. № подл. | Подп. u дата | В зам. инд. № | Инд. № дцдл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

r I

I ft

8 I

I

контур зазвтения здания

I

til

BFt (60 H

m

ВВГнгЗф-Яи

I

BF2J60H

m

3-77

ВВГнгЗх!5-Т0н

I

I

m wtt

m

ВВГнгЗяК-ЗОн

N> & ^ ^ ^

^ it*

И |V>

£

т. ш н m

3-77

fell Si

m~H?3xis-sort

n.WH m

Iff

Ч т

Il

<3-77

т [во N

I

m 	з-т-

оптн

ш ^

1 s

Я

^>—4

0FSJ60H

I

kj

m

План устройства заземления участка по производству контейнеров

План на отм. 0.000

Узел 1

Вертикальный заземлитель ст. иголок 50 х 50 х 5 ГОСТ 8509-93

|  |  |  |  |  |  | К-2125-000-00 30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кош | Лигт | Шок. |  | Мата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | РизоВа |  |  |  | здание 19 | Стадия | Лист | ЛистоВ |
| ПроВеаил |  | ЧикцроВ |  |  |  | Участок изготовления контейнеров ЗлектрооборцдоВание |  | 9 | 12 |
| Согл. |  | Лцшкин С |  |  |  |  |  |  |  |
| Сагл. |  | Кожевников |  |  |  | Контур заземления | Ленинградское отделение фи/мт "ОТО" Ш "РоМ |  |  |
| Согл. |  | ФедоооВ\ |  |  |  |  |  |  |  |
| УтВ. |  | Лазаревич |  |  |  |  |  |  |  |

горизонтальный заземлитель полоса стальная U х W 1=3000 ГОСТ 103-76' на глубине - 0,7 м

бертикальный заземлитель ст. иголок 50 х 50 х 5 L= 3,0 м, ГОСТ 8509-93

Узел 1

3000

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документе опросного листа | Код одору- \ Мания, изделия, материала | Завод- изготовитель, поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Силобой медный кабель с ПВХ изол б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5x25 |  | Кольчцгинский забод | м | 75 |  |  |
| 2 | Силобой медный кодель с ПВХ изол б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5x10 |  | ОАО Электрокабель" | м | 20 |  |  |
| 3 | Силодой медный кабель с ПВХ изол. 6 оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5x4 |  | Кольчцгинский забод | м | 200 |  |  |
| 4 | Силобой медный кабель с ПВХ изол б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5x2,5 |  | ОАО Электрокабель" | м | 80 |  |  |
| 5 | Силобой медный кабель с ПВХ изол б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5x1,5 |  | Кольчцгинский забод | м | 20 |  |  |
| 6 | Силобой медный кабель с ПВХ изол 6 оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 3x2,5 |  | ОАО Злектрокабель" | м | 65 |  |  |
| 7 | Силобой медный кабель с ПВХ изол б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 3x1,5 |  | ОАО "Злектрокабель" | м | 40 |  |  |
| 8 | СилоЬой кабель с медными жилами с резин, изол. Ь резиноЫ оболочке | КГ 4x4 |  | ОАО "Злектрокабель" | м | 65 |  | кран, тележка |
| 9 | Щит силовой в составе - |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9.1 | Корпус металлический с панелью, 800 х 650 х 250 | ЩМП-4-0 36 УХЛЗ | 43415 | LEK | шт. | 1 |  |  |
| 9.2 | Вводной автоматический выключатель, 125А Зр | IC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 1 |  |  |
| 9.3 | Автоматический выключатель, С32А, Зр | C60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 1 |  |  |
| 9Л | Автоматический выключатель, С25А, Зр | iE60N |  | SCHN/EDER ELECTRIC | шт. | 4 |  |  |
| -9.5 | Автоматический выключатель, С20А, Зр | 1C6ON |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 2 |  |  |
| 9.6 | Автоматический выключатель, С16А, Зр | hC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 5 |  |  |
| 9.7 | Автоматический выключатель, С16А, 1р | hC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 2 |  |  |
| .9.8 | Автоматический выключатель, С10А, Зр | iC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 5 |  |  |
| 9.9 | Автоматический выключатель, С6А, 1р | hC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 4 |  |  |

1 I

OQ

|  |  |  |  |  |  | К-2125 000-00 30.С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Коя оч. | Лист | № док. | Qo§n., | Лат |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ризова |  |  | Ш | Здание 19 | Стадия | Лист | Листов |
| Проб. |  | ЧикцроЬ |  |  | 02.% | Электрооборудование |  | 1 | 3 |
| Т.контр. |  |  |  | _/ Si /f> |  |  |  |  |  |
| С02Л. |  | Кожевников- |  |  | 02.% | Заказная спецификация материалов | Ленинградское отделение филиала "СЗТО" ФГУП "РосРАО" |  |  |
| Н.конглр. |  | Федорову |  |  | рм |  |  |  |  |
| Утв. |  | Лазаревич |  |  | 02.% |  |  |  |  |

1

§

I

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документе опросного листа | Код одору- \ до бани я, изделия, материала |  |  |  | Задод- изготобитель, постабщик |  |  | Единица измерения | Коли- честбо | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Розетка наружной дет. одноместн. с заз ем л. конт., | PLEXO 66 904- 66 |  |  |  |  | LEGRAND |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | защитными шторками и крышкой IP 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Контакторе злектротеплобым реле | КМИ-11860 |  |  |  |  | /ЕК |  |  | шт. | 2 |  | таль, тележка |
|  | б защитной оболочке 18 А 220В/АС-3 !Р 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Контакторе злектротеплобым реле | КМИ-22560 |  |  |  |  | /ЕК |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | б защитной оболочке 25 А 220В/АС-3 !Р 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Еилобой разъем стационарная розетка | С СИ-115 |  |  |  |  | IEK |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | 3P+PE+N, 380В, 16 /1 IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СилоЬой разъем переносная билка | ССИ-015 |  |  |  |  | IEK |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | 3P+PE+N, 380В, 16 A IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Еилобой разъем стационарная розетка | ССИ-113 |  |  |  |  | IEK |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | 2Р+РЕ, 250В, 16 A IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СилоЬой разъем переносная билка | ССИ-013 |  |  |  |  | /ЕК |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | 2Р+РЕ, 250В, 16 A IP 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Труба гибкая гофриробанная ПВХ с зондом 020 |  |  |  |  |  |  |  |  | м | 250 |  |  |
| 18 | Екоба металлическая оцинкобанная d 25-26 мм | СМ А10-25-100 |  |  |  |  | /ЕК |  |  | шт. | 200 |  | для гофр, трубы |
| 19 | Хомут кабельный нейлонобый 4,8x250 мм | UHH31-D048-250-100 |  |  |  |  | /ЕК |  |  | шт. | 200 |  |  |
| 20 | Z-профилъ | К 239 УТ 15 |  |  |  |  |  |  |  | м | 50 |  |  |
| 21 | Труда бодогазопрободная 32x3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  |  |  |  | м | 30 |  |  |
| 22 | Труда асдоцементная dy 100 | ГОСТ 539-80 |  |  |  |  |  |  |  | м | 30 |  |  |
| 23 | Анкер-шпилька | HSA Мбх65,710/20 |  |  |  |  | H/LT! |  |  | шт. | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | К-2125-000-00 30.0 Т |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Коя цч. | Лист | N>6 | к Подо. | Дата |  |  |  |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристики | Тип, марка, одозначение документе опросного листа | Код одору- : додания, изделия, материала | Завод- изготовитель, поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Щит еилобой б составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Корпус металлический с панелью, 400 х 400 х 150 | ЩМП-4.4.1-074 У2 |  | /ЕК | шт. | 1 |  |  |
| 24.2 | Вводной абтоматический быключатель, 25А Зр | IC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 1 |  |  |
| 24.3 | Автоматический быключатель, Е16А, 1р | IC60N |  | SCHNIEDER ELECTRIC | шт. | 5 |  |  |
| 24.4 | Абтоматический быключатель, С10А, 1р | /С60Н |  | SCHNIEOER ELECTRIC | шт. | 3 |  |  |
| 25 | Силовой медный кабель с ПВХ изол. б оболочке из ПВХ пластика | ВВГнг-LS 5 х 4 |  |  | м | 25 |  |  |
| 26 | Силовой медный кабель с ПВХ изол Ь оболочке из ПВХ пластика | ВВГчг-IS 3 х 1,5 |  |  | м | 250 |  |  |
| 27 | Светильник светодиодный IP 67 | mmcR-%/mwwos |  | Ш ШтоМш Ттнош' | шт. | 17 |  |  |
| 28 | Кородка распределительная 150 х 110 х 70 IP 55 | UK010-150-110-070-K41-55 |  | LEORAND | шт. | 17 |  |  |
| 29 | Выключатель одноклавишный IP 66 10/16 А | PLEXO 60 904 60 |  | LEGRAND | шт. | 5 |  |  |
| 30 | Стальной канат грузовой | 6,2-Г-1-Ж- Н-160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ 3062-80 |  |  | м | 90 |  |  |
|  | ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | шкаф ГЗШ 400 х 300 х 150, IP 54 |  |  | ООО "МФК ШЗНЕРТО" | шт. | 1 |  |  |
| 32 | с медной шиной заземления 3 х 25 на 20 присоединений |  |  | ООО "МФК ТЕХЗНСРТО" | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Наконечник медный | DT150 |  | /ЕК | шт. | 20 |  |  |
| 34 | Наконечник медный | DT16 |  | /ЕК | шт. | 20 |  |  |
| 35 | Изолятор шинный Н25 х D27 х Мб | SM25 |  | /ЕК | шт. | 4 |  |  |
| 36 | Изолятор шинный Н25 х D27 х Мб | SM25 |  | /ЕК | шт. | 4 |  |  |
| 37 | Уголок стальной 50x50x5 ГОСТ 8509-93 /5 шт. 1=3,0 м! |  |  |  | м | 15 |  |  |
| 38 | Полоса стальная 4x40 ГОСТ 103-76 |  |  |  | м | 100 |  |  |
| 39 | Анкер-шпилька | HSA М6х65/10/20 |  | шт/ | шт. | 60 |  |  |
| 40 | Провод медный поГОСТ 6323-79 | ПВ-3 1x25 |  | Кольчугинский завод | м | 30 |  |  |
| 41 | Провод медный поГ0СТ6323-79 | ПВ-3 1x16 |  | ОАО 1 лек трок обе ль" | м | 50 |  |  |

Лист 3

| Изм. | Ко/1, оч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

К-2125-000-00 30.0