(Закупка на zakupki.rosatom.ru № 140820/0468/349)
ПРОТОКОЛ № 020756-2 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку блочно-модульной трансформаторной подстанции

Лот №1
	г. Снежинск
	«19» сентября 2014 г.


Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)(далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина"

Организатор конкурса: ФГУП "РФЯЦ ВНИИТФ им. ак. Е.И.Забабахина

Предмет конкурса: право заключения договора на поставку блочно-модульной трансформаторной подстанции

Предмет договора: Поставка: Блочно-модульная трансформаторная подстанция 

Начальная (максимальная) цена договора: 17 546 468 (Семнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 42 копейки, включая НДС. 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы «20» августа 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140820/0468/349, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка  №C020756.
Заседание конкурсной комиссии проводится в 14:00:00 (время московское) «19» сентября 2014 года, по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская обл., Васильева, 13.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «10» сентября 2014 года № 020756-1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса:

	№ заявки
	Участник конкурса
	Предложение участника конкурса
	Цена заявки 

	60173076
	Общество с ограниченной ответственностью "Атом Инжиниринг"
	Основное предложение
	Цена заявки:12 478 028 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч двадцать восемь) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173411
	Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинская электро-машиностроительная компания"
	Основное предложение
	Цена заявки:15 299 999 (Пятнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, включая НДС

	60173484
	Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива ХХI"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173554
	Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Телекоммуникации»
	Основное предложение
	Цена заявки:13 350 000 (Тринадцать миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173628
	Комплект-Энерго
	Основное предложение
	Цена заявки:10 480 000 (Десять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173446
	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 850 000 (Девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173492
	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский проектный институт ТЭЛПРО»
	Основное предложение
	Цена заявки:12 986 962 (Двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС

	60173510
	Общество с ограниченной ответственностью "Спектр РС"
	Основное предложение
	Цена заявки:7 440 100 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч сто) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173518
	Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод"
	Основное предложение
	Цена заявки:11 807 095 (Одиннадцать миллионов восемьсот семь тысяч девяносто пять) рублей 34 копейки, включая НДС

	60173528
	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Инвестпром"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 200 000 (Девять миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173572
	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА"
	Основное предложение
	Цена заявки:13 800 005 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч пять) рублей 60 копеек, включая НДС

	60173599
	Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 764 759 (Девять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек, включая НДС

	60173615
	Общество с ограниченной ответственностью "РЭМС"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 900 000 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60173616
	Закрытое акционерное общество "Росэнергосервис"
	Основное предложение
	Цена заявки:9 950 000 (Девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям конкурсной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям конкурсной документации: 

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Атом Инжиниринг" 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинская электро-машиностроительная компания" 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива ХХI" 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация и Телекоммуникации» 

2.1.5. Комплект-Энерго 

2.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в конкурсе следующим участникам конкурса, подавшим заявки: 

2.2.1. Общество с ограниченной ответственностью "АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) чертеж компоновки не соответствует ТЗ, не разделены на разные отсеки РУВН и РУНН; 2)применены трансформаторы с алюминиевой обмоткой. (Требование ТЗ: медная обмотка).

2.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский проектный институт ТЭЛПРО» 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктами а), д), е) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. не соответствует требованиям Документации по содержанию заявки (в соотв. с подпунктом а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), не соответствует требованиям Документации по договорным условиям (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом») и не соответствует по размеру предоставления обеспечения (в соотв. с подпунктом е) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»): - отсутствует электронная копия заполненного со стороны Участника, договора по предмету настоящего открытого конкурса в электронной форме (заполненного в части реквизитов участника, цены договора и Приложений (Спецификация, Техническое задание, форма МСП и т.п.) в формате *.doc. и в отсканированном виде с подписью и печатью в формате *.pdf (раздел 4 «Информационная карта конкурса» п. 16.1.3; - отсутствуют копии учредительных документов в действующей редакции (п. 3.2.1.3 Документации); - предлагаемые условия оплаты: предоплата 30% (требование Документации – оплата продукции в размере 100 % от стоимости Договора производится в течение 15 банковских дней после поставки продукции на основании подписанной сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) с приложением счета-фактуры поставщика) (раздел 4 «Информационная карта конкурса» п. 3); - отсутствует обеспечение заявки на участие в конкурсе (раздел 4 «Информационная карта конкурса» п. 13).

2.2.3. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр РС" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) применяемые конденсаторные установки УКРМ-0,4-400-25А не эквивалент требуемым Varset Hormony 400 kVar : • степень защиты IP21(по ТЗ IP31); • количество ступеней 6 (по ТЗ 8); • мощность ступеней не соответствует (по ТЗ 8х50); • Установка УКРМ-0,4-400-25А применяется в сетях с малым содержанием гармоник Ch/St˂15% (по ТЗ применяется установка для сетей с высоким содержанием гармоник 25%˂Ch/St˂50%); • В установке УКРМ-0,4-400-25А не применяются защитные реакторы. 2) Средства защиты предложены в усеченном объеме от ТЗ: • перчатки диэлектрические ─1пара (по ТЗ 4 пары); • указатель напряжения ─ отсутствует; • индикатор напряжения ПИН-9 ─ отсутствует; • огнетушители ОП-5 ─ отсутствуют; • очки Оттекс ВИЗИТ закрытого типа ─ отсутствуют; • знаки электробезопасности ─1компл. (по ТЗ 2 комплекта); 3) применённые автоматические выключатели Susoi серии TS (Корея) не является эквивалентом выключателей Compact NSX (Schneider Electric): • номинальное напряжение изоляции Ui ─ 750В (по ТЗ 800В); • не соответствует требованиям MЭК 60664-1 по степени загрязнённости (не представлен в технических характеристиках производителя Susoi по ТЗ ─ 3степень).

2.2.4. Закрытое акционерное общество "Чебоксарский электроаппаратный завод" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) применён каркас блок-бокса сварной, металлический, стены из сэндвич панелей. (Требование ТЗ: блочная в бетонной оболочке); 2) примененные в системе освещения светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания (Требование ТЗ: светодиодные светильники); 3) отсутствуют конденсаторные установки; 4) отсутствует предложение о проведении контрольной проверки и наладки электрооборудования в заводских условиях с приложением отчёта до отправки Заказчику.

2.2.5. Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК Инвестпром" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) не указан материал обмоток силовых трансформаторов (Требование ТЗ: медь); 2) не предусмотрена комплектация аппаратов допконтактами АСУ ТП; 3) применена толщина стен блоков 80 мм (Требование ТЗ: толщина стен не менее 90 мм); 4) применены в системе освещения светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания. (Требование ТЗ: светодиодные светильники); 5) применяемые конденсаторные установки УКРМ-0,4-400-25А не эквивалент требуемым Varset Hormony 400 kVar: • степень защиты IP21(по ТЗ IP31); • количество ступеней 6 (по ТЗ 8); • установка УКРМ-0,4-400-25А применяется в сетях с малым содержанием гармоник Ch/St˂15% (по ТЗ применяется установка для сетей с высоким содержанием гармоник 25%˂Ch/St˂50%); • В установке УКРМ-0,4-400-25А не применяются защитные реакторы; 6) отсутствует принудительная вентиляция, применена только естественная; 7) отсутствует проведение контрольной проверки и наладки электрооборудования в заводских условиях с приложением отчёта до отправки Заказчику.

2.2.6. Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА" (Российская федерация, 121467, Молдавская ул, 5, 1)

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) подземно-цкальная часть высотой 1,2 м (по ТЗ 1,5м); 2) отсутствует оборудование вентиляции; 3)отсутствует оборудование освещения; 4) РУНН не соответствует количество применённых линейных автоматических выключателей; 5) не подтвержден комплект защитных средств.

2.2.7. Закрытое акционерное общество "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктами а), д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. не соответствует требованиям Документации по составу заявки (в соотв. с подпунктом а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом») и участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) отсутствует копия документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности) (истек срок действия доверенности) (п. 3.2.1.2 Документации); - 2) применён каркас блок-бокса сварной, металлический, стены из сэндвич панелей (Требование ТЗ: блочная в бетонной оболочке); 3) имеются разночтения в техническом предложении и Приложении к нему по марке силовых трансформаторов: ТМГ и ТМГФ; 4) на плане (компоновке) БКТП не показаны шкаф АПС, электроконвекторы обогрева, полка защитных средств РУНН.

2.2.8. Общество с ограниченной ответственностью "РЭМС" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) применено РУВН ─ 6 кВ (по ТЗ 10 кВ); 2) применён секционный рубильник Interpact 1600INV (по ТЗ автоматичкский выключатель Masterpact NW16H1); 3) отсутствует на вводных и секционном автоматических выключателях блоки контроля и управления (по ТЗ Micrologic 6.0Н); 4) отсутствует освещение; 5) применены 3 печи обогрева (по ТЗ 4 шт.); 6) применена конструкция подстанции из 3х блок-модулей (по ТЗ применены 2 блок-модуля); 7) не выдержаны условия эксплуатации ─ относительная влажность 80% (по ТЗ 100%); 8) отсутствует проведение контрольной проверки и наладки электрооборудования в заводских условиях с приложением отчёта до отправки заказчику; 9) не подтверждён материал обмоток ТМГ (по ТЗ медь).

2.2.9. Закрытое акционерное общество "Росэнергосервис" 

Заявка отклонена (в соотв. с подпунктом д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом»), т.к. участник указал в заявке товар, предлагаемый к поставке, не являющийся по своим техническим и качественным характеристикам, а также по потребительским свойствам эквивалентом исходному и не соответствует требованиям, предъявленным Заказчиком в «Технической части»: - 1) конструктивное исполнение щитов ЩО-07(Россия) не является эквивалентом щитов Prizma P (Schneider Electric); 2) применённые автоматические выключатели Susoi серии TS (Корея) не является эквивалентом выключателей Compact NSX (Schneider Electric): •номинальное напряжение изоляции Ui ─ 750В (по ТЗ 800В); • не соответствует требованиям MЭК 60664-1 по степени загрязнённости (не представлен в технических характеристиках производителя Susoi по ТЗ ─ 3степень); 3) не соответствует требованиям MЭК 60664-1 по степени загрязнённости (не представлен в технических характеристиках производителя Susoi, по ТЗ ─ 3степень); 4) применена толщина стен блоков 70 мм (Требование ТЗ: толщина стен не менее 90 мм).

Согласно решению конкурсной комиссии заявки участников Общество с ограниченной ответственностью "Атом Инжиниринг", Общество с ограниченной ответственностью "Тольяттинская электро-машиностроительная компания", Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива ХХI", Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизация и Телекоммуникации", Комплект-Энерго приняты к рассмотрению. 
Протокол № 020756-2 от «19» сентября 2014 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку блочно-модульной трансформаторной подстанции

Лот №1

Страница 8 из 8

