# Протокол № 1120 Р4-14-2

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку по лоту №1120 Р4-14 «Поставка подсистемы контроля зоны патрубков реактора для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»

| г. Нижний Новгород | «20» января 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый конкурс в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (Далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

# Заказчик: акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ".

Организатор конкурса: АО "НИАЭП".

Предмет конкурса: право заключения договора на поставку товара по лоту №1120 Р4-14 "Поставка подсистемы контроля зоны патрубков реактора для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС".

Предмет договора: Поставка подсистемы контроля зоны патрубков для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора: 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС.

Срок и объем исполнения договора: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.

Извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсная документация опубликованы «21» ноября 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31401721760, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №141121/0536/1120, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №C020935.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 10:00 (время московское) «20» января  2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал.

# В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |
| Иванов Юрий Алексеевич | Старший вице-президент – директор по проектированию АО «НИАЭП» |
| Члены закупочной комиссии с правом «вето»: |  |
| Карасев Александр Тимофеевич | Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности АО «НИАЭП» |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Мильниченко Дмитрий Николаевич | Начальник отдела комплектации сооружаемых энергоблоков АЭС ОАО «Концерн Росэнергоатом» присутствовал в режиме видеоконференции) |
| Андреев Александр Владимирович | Заместитель главного инженера АО «НИАЭП» |
| Казакова Елена Алексеевна | Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП» |
| Трофименко Виктория Альбертовна | Начальник планово-экономического управления Волгодонского филиала АО «НИАЭП» (присутствовала в режиме видеоконференции) |
| Савиных Александр Алексеевич | Заместитель начальника управления - начальник отдела комплектации тепломеханического оборудования АО «НИАЭП» |
| Кряжев Михаил Васильевич | Начальник финансового отдела АО «НИАЭП» |
| Чиликин Роман Витальевич | Начальник отдела договорной работы управления договорной работы АО «НИАЭП» |
| Секретарь закупочной комиссии без права голоса: |  |
| Белоусова Ольга Александровна | Специалист 1 категории отдела методологии и организации закупочных процедур АО «НИАЭП» |

# Заседание проводится в присутствии 9 из 16 членов закупочной комиссии, что составляет 56 % от общего количества членов закупочной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу  открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе от «13» января 2014 года № 1120 Р4-14-1 были поданы заявки на участие в конкурсе следующими участниками конкурса:

| № заявки | Участник конкурса | Адрес участника конкурса | Условия исполнения договора, указанные в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| 60218303 | АО «НИКИМТ-Атомстрой» | 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43 | Цена заявки: 69 700 000,00 (Шестьдесят девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС |
| 60219109 | ООО «ТЦКД – Атомкомплект» | 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 14, офис 608 | Цена заявки: 49 800 000,00 (Сорок девять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС |

2. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе  на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Отклонить заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

2.1.1. ООО «ТЦКД – Атомкомплект» – на основании п. 14.8, п.п. а), д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п.  а), г) п. 4.14.2.4 документации открытого конкурса, а именно:

1) участником представлена копия бухгалтерской (финансовой) отчетности без отметки налогового органа о приеме, а также без приложения квитанции о приеме в соответствии с требованиями п.17.2.2 конкурсной документации;

2) представленная участником техническая документация не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно:

- в объеме поставки (п.4.2 Технического предложения участника) указано, что калибровочные блоки и комплект тест-образцов для проведения испытаний в соответствии с РД ЭО 0487-05 не входят в объем поставки (не соответствует п.8 ДТТ R3.03663.10.0.11);

- комплект поставки (п. 4.2 Технического предложения участника) предусматривает поставку системы подачи контактной жидкости, что не соответствует п.8 ДТТ R3.03663.10.0.11;

- в п.4.1 Технического предложения участника указана категория сейсмоустойчивости  4, что не соответствует требованиям НП-031-01 и п.5.1 ДТТ R3.03663.10.0.11;

- в п.4.1 Технического предложения участника не указан класс безопасности по НП-001-97 (не соответствует п.5.1 ДТТ R3.03663.10.0.11);

- в п.4.6 Технического предложения участника не указано среднее время восстановления системы после эксплуатации (не соответствует п.5.5 ДТТ R3.03663.10.0.11);

- в п.6 Технического предложения участника не указано требование к материалам по стойкости к дезактивации (с указанием состава и типа дезактивирующих растворов), что не соответствует п.5.7 ДТТ R3.03663.10.0.11;

- в п.7 Технического предложения участника отсутствуют приемочные испытания по РД 0487-05; указанный в п.7.6 Технического предложения состав приемочной комиссии указан некорректно.  (не соответствует требованиям п.6 ДТТ R3.03663.10.0.11);

- в техническом предложении участника отсутствуют требования по комплекту поставляемой документации, в том числе о комплекте ремонтной документации, программ и методик испытаний и методик ультразвукового контроля (не соответствует п.7 ДТТ R3.03663.10.0.11);

- п.10 Технического предложения участника: продолжительность гарантийного срока не соответствует п.10 ДТТ R3.03663.10.0.11;

- участником не представлено письмо от изготовителя оборудования с подтверждением проведения шеф-монтажа и/или шеф-наладки в соответствии с требованиями  п. 14.2 конкурсной документации, так как участник ООО «ТЦКД-Атомкомплект» не является головным изготовителем.

2.2. В соответствии с пунктом 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 4.14.1.8 конкурсной документации направить запросы по уточнению заявок на участие в конкурсе, а именно:

2.1.1. Направить участнику конкурса АО «НИКИМТ-Атомстрой» запрос о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе.

Результаты голосования членов закупочной комиссии: 
 «за» - 9 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов

# Закупочная комиссия:

| ФИО | Подпись/Дата |
| --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |
| Иванов Юрий Алексеевич |  |
| Члены закупочной комиссии с правом «вето»: |  |
| Карасев Александр Тимофеевич |  |
| Члены закупочной комиссии: |  |
| Мильниченко Дмитрий Николаевич |  |
| Андреев Александр Владимирович |  |
| Казакова Елена Алексеевна |  |
| Трофименко Виктория Альбертовна |  |
| Савиных Александр Алексеевич |  |
| Кряжев Михаил Васильевич |  |
| Чиликин Роман Витальевич |  |
| Секретарь закупочной комиссии (без права голоса): |  |
| Белоусова Ольга Александровна |  |

Курганова Е.П., 30-56