ПРОТОКОЛ № 268 Блр1,2/П-14-4 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора по лоту № 268 Блр1,2/П-14 «Поставка теплообменного оборудования зданий ULD, UGB, UMA для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»
	г. Н.Новгород
	«07» апреля 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет договора: право заключения договора по лоту № 268 Блр1,2/П-14 «Поставка теплообменного оборудования зданий ULD, UGB, UMA для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС». 

Начальная (максимальная) цена договора: 95 281 343,75 (Девяносто пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча триста сорок три) рубля 75 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями ((Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «05» февраля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31501997608, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150205/0536/090, на ЭТП «АКД», закупка № R026258.
Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30 (время московское) «07» апреля 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие:

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Ведущий специалист физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности 


 АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Горин С.В.
	Заместитель начальника реакторного цеха Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Боларченко Ф.С.
	Заместитель начальника производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Малишевский В.С.
	Начальник производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Ластовский В.С.
	Заместитель начальника коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Бронников И.В.
	Директор по проектированию Курской АЭС-2 АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Заместитель начальника управления планирования закупок АО «НИАЭП» 

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Кевля С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Суслова А.А.
	Начальник отдела страхования финансового управления ЗАО АСЭ 

	Секретарь Конкурсной комиссии без права голоса:

	Белоусова О.А.
	Специалист 1  категории отдела методологии и 

организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 14 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 93 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «25» февраля 2014 года № 7408/319 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

	№ 
	Участник запроса предложений 
	Адрес
	Условия исполнения договора

	60233570
	ЗАО «Саратов-

энергомашкомплект»

ИНН 6454042041
	410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 37/45-А
	19 296 525,84 (Девятнадцать миллионов двести девяносто шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 84 копейки, включая НДС

	60233580
	ЗАО «Корпорация Сплав»

ИНН 5321100214
	173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д.61


	19 307 983,64 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 64 копейки, включая НДС

	60233810
	ООО «Миэльгруп»

ИНН 5246044053
	606461, Нижегородская область, г.Бор, рп. Неклюдово, ул. Летневская, 10
	14 200 120,00 (Четырнадцать миллионов двести тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, включая НДС

	60233814
	ОАО «ОКАН»

ИНН 7707638601
	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2
	19 000 000,00 (Девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС


2.  Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по вопросу продления сроков от «17» марта 2015г. № 268 Блр1,2/П-14-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Продлить срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов (выбора победителя): 

2.1.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «03» апреля 2015г.

2.1.2. подведение итогов запроса предложений: не позднее «10» апреля 2015г.
3. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от «31» марта 2015г. № 268 Блр1,2/П-14-3 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений следующим участникам, подавшим заявки:

3.1.1. ООО «Контакт» - на основании п.п. г), д), е) п. 4.14.2.4 закупочной документации, п. 19.8.1, п.п. д), е) п. 14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок, а именно:

1) цена договора, предложенная участником, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в закупочной документации;

2) участником не представлено обеспечение заявки;

3) в ТЗ на разработку теплообменного оборудования не указаны коды KKS  в соответствии со спецификацией участника; 

4) в технических заданиях на разработку аппарата теплообменного разборного показатели надежности (условия хранения по ТЗ-6(ОЖ2); коэффициент готовности не менее – 0,96; межремонтный период не менее – 6 лет) не соответствуют показателям указанным в п.1.2.5 ИТТ на т/о (условия хранения по ТЗ-8(ОЖ3); коэффициент готовности не менее – 0,995; межремонтный период не менее – 12 лет);

5) в техническом задании на разработку т/о  п.1.1.7 последний дефис и п. 2.2 не соответствуют данным указанным в п. 1.1.2.2 ИТТ на т/о (уровень сейсмических воздействий на площадке Белорусской АЭС при максимально расчетном землятресении составляет 7 баллов по шкале MSK-64, а при проектном землятресении – 6 баллов);

6) Дополнительные замечания к  техническому заданию НН №42 С-10 на теплообменник 10(20)LCM01AC002: 

- т/о используется в системе продувки ПГ, что не соответствует данным в таблице А л. 52 ИТТ на т/о. Теплообменник 10(20)LCM01AC002 используется в системе возврата и сбора дренажей для охлаждения конденсата расширителя дренажей и устанавливается в здании турбины на отм. -6,000 м; 

- давление на входе в теплообменник по охлаждаемой среде 1 МПа не соответствует давлению, указанному в ИТТ на т/о л. 52 – 0,03 МПа;

- расчетная температура по охлаждающей среде 1300С не соответствует температуре указанной в ИТТ на т/ л. 52 – 400С;

- указаны размеры патрубков теплообменников LCM01AC002 Ду 100 и расход теплоносителя по холодной стороне 279 т\ч означает, что скорость в патрубках будет около 10 м\с – это не соответствует расходу указанному в ИТТ на т/о (максимальная скорость должна быть не более 4 м/с);

- п. 1.1.2 не соответствует показателям качества воды указанным в таблице Ж.1 ИТТ на т/о.

7) Дополнительные замечания к  техническому заданию НН №210 С-10 на теплообменник 10(20)PGB11-13AC001:

- т/о используется в системе продувки ПГ, что не соответствует данным в таблице А л. 52 ИТТ на т/о. Теплообменники 10(20)PGB11-13AC001 используются в системе промконтура охлаждения неответственных потребителей и устанавливаются в здании турбины на отм. 0,000 м ;

- давление на входе в теплообменник по охлаждаемой среде 1 МПА не соответствует давлению, указанному в ИТТ на т/о л. 52 – 0,64 МПа;

- расчетное давление по охлаждающей среде 1 МПА не соответствует давлению, указанному в ИТТ на т/о л. 52 – 0,4 МПа;

- п. 1.1.2 не соответствует показателям качества воды указанным в таблице Ж.1 ИТТ на т/о;

- у теплообменника PGB11(12.13)AC001 количество патрубков (4 шт.) не соответствует количеству, указанному в ИТТ (л.133) – 8 шт.

3.1.2. ООО «Теплотекс АПВ» - на основании п.п. г), а), д), е) п. 4.14.2.4 закупочной документации, п. 19.8.1, п.п. а), д), е) п. 14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок, а именно:

1)  валюта, в которой указана цена договора, предложенная участником (доллары США), не соответствует валюте, указанной в закупочной документации;

2) участником не представлено обеспечение заявки;

3) заявка, представленная участником, не оформлена в соответствии с требованиями Формы 1 Раздела 6 документации: 

- не подтверждено отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года);

- не прописано согласие с условием, что изменение условий проекта договора, являющегося приложением к закупочной документации, не допускается;

4) в составе заявки участника не представлена бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2014 года, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера участника закупки;

5) в составе документации участника отсутствуют ТУ 3612-002-13573683-04, указанные в приложенной участником спецификации;

6) в ТЗ 3612-106-13573683-15 не указаны размеры привязок патрубков теплообменников, а также размеры привязок креплений к фундаментам конструкции в соответствии с приложением В ИТТ на т/о;

7) масса предлагаемых участником теплообменников PGB11(12,13)AC001 превышает массу, указанную в закупочной документации: в ТЗ 3612-106-13573683-15 – 8900 кг, в ИТТ на т/о л. 39 – 7956 кг.

3.2. В соответствии с п. 19.8, п. 14.8.4 ЕОСЗ и п. 4.14.1.8 документации по запросу предложений направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно: 

3.2.1. направить участнику запроса предложений: АО «ЕТЭ» запрос о разъяснении положений заявки.

3.3. Продлить срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов (выбора победителя): 

3.3.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «17» апреля 2015г.

3.3.2. подведение итогов запроса предложений: не позднее «24» апреля 2015г.
4. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. В соответствии с п. 19.8, п. 14.8.4 ЕОСЗ и п. 4.14.1.8 документации по запросу предложений повторно направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно: 

4.1.1. повторно направить участнику запроса предложений: АО «ЕТЭ» запрос о разъяснении положений заявки.
Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/

воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	
	

	Горин С.В.
	
	

	Боларченко Ф.С.
	
	

	Малишевский В.С.
	
	

	Ластовский В.С.
	
	

	Бронников И.В.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Кевля С.А.
	
	

	Суслова А.А.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Беспалова Л.М., 22-98
ПРОТОКОЛ № 268 Блр1,2/П-14-4  заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора по лоту № 268 Блр1,2/П-14 «Поставка теплообменного оборудования зданий ULD, UGB, UMA для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»

Страница 1 из 5

