# ПРОТОКОЛ №7408/360 Блр1,2/П-15-2

# заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту № 7408/360 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»

| г. Н.Новгород | «22» апреля 2015 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет договора: право заключения договора по лоту № 7408/360 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС».

Начальная (максимальная) цена договора: 23 585 547,88 (Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 88 копеек, включая НДС.

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями ((Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)).

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «18» марта 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31502140395, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 150318/0536/249, на ЭТП «АКД», закупка № R026559.

Заседание конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «22» апреля 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

# В заседании принимают участие:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |
| А.А. Кочедыков | Заместитель директора по комплектации и снабжению Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |
| А.В. Кулаков | Начальник отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности АО «НИАЭП» |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |
| Д.В. Шкитилев | Главный инженер АО «НИАЭП» |
| Е.А. Казакова | Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП» |
| А.Ю. Молодцов | Эксперт отдела комплектации тепломеханического оборудования управления комплектации АО «НИАЭП» |
| Д.О. Беляев | Начальник группы РУ и нестандартного оборудования отдела поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП» |
| С.А. Кевля | Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| С.Ф. Галанчук | Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| А.С.Бережной | Заместитель главного инженера по ремонту Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Г.К. Климович | Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Ф.С. Боларченко | Заместитель начальника производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| И.Н. Слушник | Ведущий специалист коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Секретарь Конкурсной комиссии без права голоса: |  |
| Белоусова О.А. | Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП» |

Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80% от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «31» марта 2015 года №7408/360 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

| № заявки | Участник запроса предложений | Адрес | Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 60248055 | ООО «МЕТПРОМГРУПП» | 115093, г.Москва, ул.Павловская, д.27/29, стр.1 | Цена заявки: 23 585 002,20 (Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч два) рубля 20 копеек, включая НДС |
| 60248166 | АО «Атомэнергомаш» | 119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.24 | Цена заявки: 23 200 003,60 (Двадцать три миллиона двести тысяч три) рубля 60 копеек, включая НДС |

# 2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки:

2.1.1. ООО «МЕТПРОМГРУПП» в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпунктов а), в) и д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпунктов а), б) и г) пункта 4.14.2.4 закупочной документации, а именно:

1) участник не представил документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника (полномочия генерального директора подтверждены до 29.03.2015г.);

2) уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника запроса предложений должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 закупочной документации. Значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 25 единиц;

3) для насосов GCR10AP001/002 в TУ 3631-080-00217969-2008 эл.мощность 90 кВт, что существенно превышает эл.мощность в ИТТ 75 кВт;

4) в ТЗ 1016.00.000-ТЗ глубина погружения насосов QCB90AP001; QCE90AP001 на 110 мм меньше, чем требуется по ИТТ;

5) приведенный перечень оборудования, входящий в комплект поставки с насосами LCM11,12AP001 по Техническому заданию ТУ 3631-081-00217969-2009 не соответствует п. 1.2.9 и п.1.4 Комплектность ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.021.MD.0004; отсутствует информация по комплектации оборудования следующими комплектующими: ответными фланцами с крепежом при фланцевом соединении, соединительными муфтами с ограждениями, фундаментной плитой; анкерными болтами; системой катодной или протекторной защиты (при необходимости); вспомогательными средами (масло и др.), необходимыми для послемонтажной и предпусковой промывки, покрасочных работ и эксплуатации (первоначальная заправка) насосного агрегата (насоса и электродвигателя) на период пуско-наладочных работ и гарантийного периода эксплуатации; специнструментом, приспособлениями и технологическими заглушками для проведения гидроиспытаний (при необходимости), монтажа и ремонта; элементами крепления тепловой изоляции (включая бандаж или кольцо); клеммными коробками, на которые выводятся контакты датчиков (при необходимости); дросселирующим устройством на линии рециркуляции. средствами технологического обеспечения заданных требований и (или) показателей точности сборки и монтажа, в том числе, опорно-регулировочные средства для выверки оборудования на фундаментах; сварочными материалами, необходимыми для сборки оборудования, материалы и изделия для аттестации технологии сварки на монтаже.

6) пункт 1.2.7 ТУ 3631-081-00217969-2009 «Требования по надежности» не соответствует пункту 1.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.021.MD.0004;

7) п.2.10 ТУ 3631-081-00217969-2009 Уровень шума должен быть не более 80дБ(А);

8) приложение Е1 не относится к БелАЭС В таб. Б.1 указать 4 класс безопасности;

9) для насосов JNB60(70)АР001 в ТУ 3631-062-00217969-05:

- категория обеспечения качества 4, что противоречит требованиям ИТТ (3 категория);

- напор 32 м, что противоречит требованиям ИТТ (напор 20 м);

- давление на входе указано 0,8 МПа, что противоречит требованиям ИТТ (атмосферное).

2.2. В соответствии с пунктами 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 4.14.1.8 документации по запросу предложений направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно:

2.2.1. направить участнику запроса предложений: АО «Атомэнергомаш» запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

| ФИО | Резолюция (за/против/ воздержался) | Подпись/Дата |
| --- | --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |  |
| Кочедыков А.А. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |  |
| Кулаков А.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |  |
| Шкитилев Д.В. |  |  |
| Казакова Е.А. |  |  |
| Молодцов А.Ю. |  |  |
| Беляев Д.О. |  |  |
| Кевля С.А. |  |  |
| Галанчук С.Ф. |  |  |
| Бережной А.С. |  |  |
| Климович Г.К. |  |  |
| Боларченко Ф.С. |  |  |
| Слушник И.Н. |  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии: |  |  |
| Белоусова О.А. | (без права голоса) |  |

Филиппов Д.В., 22-78