ПРОТОКОЛ № 7408/360 Блр1,2/П-15-4  

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора по лоту № 7408/360 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»
	г. Н.Новгород
	«06» мая 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a‑k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет договора: право заключения договора по лоту № 7408/360 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС». 

Предмет договора: Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора: 23 585 547,88 (Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот сорок семь) рублей 88 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями ((Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «18» марта 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru, закупка № 31502140395, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru, закупка № 150318/0536/249, на ЭТП «АКД», закупка № R026559.

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30 (время московское) «06» мая 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие:

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Ведущий специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности 

 АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Галанчук С.Ф.
	Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Бережной А.С.
	Заместитель главного инженера по ремонту Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Суздалев М.А.
	Начальник отдела учета и комплектации оборудования Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Червяков Е.И.
	Начальник коммерческо – юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Боларченко Ф.С.
	Заместитель начальника производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Шкитилев Д.В.
	Главный инженер АО «НИАЭП»

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Заместитель начальника управления планирования закупок АО «НИАЭП» 

	Беляев Д.О.
	Начальник группы РУ и нестандартного оборудования отдела поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП»

	Кевля С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Суслова А.А.
	Начальник отдела страхования финансового управления ЗАО АСЭ 

	Секретарь Конкурсной комиссии без права голоса:

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела методологии и организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 13 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 86 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «31» марта 2015 года №7408/360 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	№ заявки
	Участник запроса предложений
	Адрес
	Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП

	60248055 
	ООО «МЕТПРОМГРУПП» 
	115093, г.Москва, ул.Павловская, д.27/29, стр.1
	Цена заявки: 23 585 002,20 (Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч два) рубля 20 копеек, включая НДС

	60248166 
	АО «Атомэнергомаш» 
	119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.24
	Цена заявки: 23 200 003,60 (Двадцать три миллиона двести тысяч три) рубля 60 копеек, включая НДС


2. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от «22» апреля 2015г. № 7408/360 Блр1,2/П-15-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки: 

2.1.1. ООО «МЕТПРОМГРУПП» в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпунктов а), в) и д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и подпунктов а), б) и г) пункта 4.14.2.4 закупочной документации, а именно: 

1) участник не представил документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в запросе предложений от имени участника (полномочия генерального директора подтверждены до 29.03.2015г.); 

2) уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника запроса предложений должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 закупочной документации. Значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 25 единиц; 

3) для насосов GCR10AP001/002 в TУ 3631-080-00217969-2008 эл.мощность 90 кВт, что существенно превышает эл.мощность в ИТТ 75 кВт; 

4) в ТЗ 1016.00.000-ТЗ глубина погружения насосов QCB90AP001; QCE90AP001 на 110 мм меньше, чем требуется по ИТТ; 

5) приведенный перечень оборудования, входящий в комплект поставки с насосами LCM11,12AP001 по Техническому заданию ТУ 3631-081-00217969-2009 не соответствует п. 1.2.9 и п.1.4 Комплектность ИТТ №BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.021.MD.0004; отсутствует информация по комплектации оборудования следующими комплектующими: ответными фланцами с крепежом при фланцевом соединении, соединительными муфтами с ограждениями, фундаментной плитой; анкерными болтами; системой катодной или протекторной защиты (при необходимости); вспомогательными средами (масло и др.), необходимыми для послемонтажной и предпусковой промывки, покрасочных работ и эксплуатации (первоначальная заправка) насосного агрегата (насоса и электродвигателя) на период пуско-наладочных работ и гарантийного периода эксплуатации; специнструментом, приспособлениями и технологическими заглушками для проведения гидроиспытаний (при необходимости), монтажа и ремонта; элементами крепления тепловой изоляции (включая бандаж или кольцо); клеммными коробками, на которые выводятся контакты датчиков (при необходимости); дросселирующим устройством на линии рециркуляции. средствами технологического обеспечения заданных требований и (или) показателей точности сборки и монтажа, в том числе, опорно-регулировочные средства для выверки оборудования на фундаментах; сварочными материалами, необходимыми для сборки оборудования, материалы и изделия для аттестации технологии сварки на монтаже. 

6) пункт 1.2.7 ТУ 3631-081-00217969-2009 «Требования по надежности» не соответствует пункту 1.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.021.MD.0004; 

7) п.2.10 ТУ 3631-081-00217969-2009 Уровень шума должен быть не более 80дБ (А); 

8) приложение Е1 не относится к БелАЭС В таб. Б.1 указать 4 класс безопасности; 

9) для насосов JNB60(70)АР001 в ТУ 3631-062-00217969-05: 

- категория обеспечения качества 4, что противоречит требованиям ИТТ (3 категория); 

- напор 32 м, что противоречит требованиям ИТТ (напор 20 м); 

- давление на входе указано 0,8 МПа, что противоречит требованиям ИТТ (атмосферное). 

2.2. В соответствии с пунктами 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и пунктом 4.14.1.8 документации по запросу предложений направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно: 

2.2.1. направить участнику запроса предложений: АО «Атомэнергомаш» запрос о разъяснении положений предложения на участие в запросе предложений.
3. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по вопросу продления сроков проведения отборочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов (выбора победителя) от «28» апреля 2015г. № 7408/360 Блр1,2/П-15-3 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и подведения итогов (выбора победителя): 

3.1.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «15» мая 2015г.;
3.1.2. подведение итогов запроса предложений: не позднее «22» мая 2015г.
4. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом, в том числе, документов, дополнительно представленных участниками запроса предложений в ответ на направленные запросы о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений участника запроса предложений, отвечающего требованиям закупочной документации и подавшего заявку на участие в запросе предложений, отвечающую требованиям закупочной документации:

4.1.1. АО «Атомэнергомаш».
4.3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только один участник запроса предложений и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в соответствии п.п. б) п.13.5.2 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положения о закупке) открытый запрос предложений признан несостоявшимся.

4.4. Признать АО «Атомэнергомаш» (119017, г. Москва, ул.Б.Ордынка, д.24) единственным участником запроса предложений с ценой заявки: 23 200 003,60 (Двадцать три миллиона двести тысяч три) рубля 60 копеек, включая НДС. Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями ((Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 2 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)).

4.5. Рекомендовать Заказчику провести с единственным участником АО «Атомэнергомаш» преддоговорные переговоры по снижению цены, указанной участником в заявке, и заключить с ним договор по цене, согласованной в результате преддоговорных переговоров.
Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/

воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Пустовой Ю.А.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Галанчук С.Ф.
	
	

	Бережной А.С.
	
	

	Суздалев М.А.
	
	

	Червяков Е.И.
	
	

	Боларченко Ф.С.
	
	

	Шкитилев Д.В.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Беляев Д.О.
	
	

	Кевля С.А.
	
	

	Суслова А.А.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Беспалова Л.М., 22-98
ПРОТОКОЛ № 7408/360 Блр1,2/П-15-4  заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора по лоту № 7408/360 Блр1,2/П-15 «Поставка электронасосных агрегатов рециркуляции и перекачки сбросных вод для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС»
Страница 2 из 5

