Протокол № 7408/589 Блр1,2/П-15-7 

заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений на право заключения договора по лоту № 7408/589 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек ВД DN 400 для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»
	г. Н.Новгород
	«15» сентября 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет договора: право заключения договора по лоту №7408/589 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек ВД DN 400 для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС». 

Начальная (максимальная) цена договора: 90 816 930,00 (Девяносто миллионов восемьсот шестнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «02» июля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31502529823, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150702/0536/746, на ЭТП «a‑k‑d.ru», закупка №R027453.
Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «15» сентября 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие: 

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Червяков Е.И.
	Заместитель генерального директора Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Малишевский В.С.
	Начальник производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Шкитилев Д.В.
	Директор по проектированию - главный инженер АО «НИАЭП»

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП»

	Дыба Д.Л.
	Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Кевля С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 10 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 66 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «14» июля 2015 года № 7408/589 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

	№ заявки
	Участник запроса предложений 
	Адрес участника запроса предложений 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	60290071 
	АО «АЭМ-технологии»,

ИНН 7817311895
	196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7
	Цена заявки: 79 650 000,00 (Семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290253 
	ООО «ИнвестАктив», 

ИНН 7710521515
	111020, Россия, г. Москва, Переулок Юрьевский, д.11, оф.44
	Цена заявки: 84 960 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290257 
	АО «ОКАН»,

ИНН  7707638601
	127473, Россия, г. Москва, Краснопролетарская, д.16, стр.2
	Цена заявки: 90 800 000,00 (Девяносто миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290271 
	ООО «КомплектЭнерго»,

ИНН 7713328936
	127247, Россия, г. Москва, Бескудниковский 

б-р, д. 46, кор. 3, кв. 52
	Цена заявки: 81 999 852,00 (Восемьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек, включая НДС

	60290343 
	ОАО «Армагус»,

ИНН 3304000752
	601501, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, ул. Рудницкой, д. 4
	Цена заявки: 90 108 930,00 (Девяносто миллионов сто восемь тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, включая НДС


2. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от «04» августа 2015г. № 7408/589 Блр1,2/П-14-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с п. 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной  документации  направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 

2.1.1. направить участнику запроса предложений: АО «АЭМ-технологии» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений;

2.1.2. направить участнику запроса предложений: ООО «ИнвестАктив» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений;

2.1.3. направить участнику запроса предложений: АО «ОКАН» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений;

2.1.4. направить участнику запроса предложений: ООО «КомплектЭнерго» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений;

2.1.5. направить участнику запроса предложений: ОАО «Армагус» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений. 

3. Согласно протоколу  продления сроков проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов (выбора победителя) от «11» августа 2015 г. №7408/589 Блр1,2/П-15-3 Конкурсная комиссия приняла решение:

3.1. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений:

3.1.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «28» августа 2015 г.
3.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «04» сентября 2015 г.

4. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на отборочной стадии от «25» августа 2015г. № 7408/589 Блр1,2/П-15-4 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям документации по запросу предложений и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям документации по запросу предложений:

4.1.1. АО «АЭМ-технологии»;

4.1.2. ООО «ИнвестАктив»;

4.1.3. АО «ОКАН».
4.2. В соответствии с п. 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной  документации  повторно направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 

4.2.1. повторно направить участнику запроса предложений: ООО «КомплектЭнерго» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений. 

4.2.2. повторно направить участнику запроса предложений: ОАО «Армагус» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.

4.3. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений: 

4.3.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «11» сентября 2015 г.
4.3.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов запроса предложений: не позднее «18» сентября 2015 г.
5. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок от «08» сентября 2015г. № 7408/589 Блр1,2/П‑15-5 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

5.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений участника запроса предложений, отвечающего требованиям закупочной документации и подавшего заявку на участие в запросе предложений, отвечающую требованиям закупочной документации:

5.1.1. ООО «КомплектЭнерго».

5.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений участнику, подавшему заявку:

5.2.1. ОАО «Армагус» - на основании п. 19.8.1, п.п. а) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. а) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно: 

1) спецификации №1.1, №1.2, представленные участником в составе заявки, не оформлены в соответствии с требованиями раздела 2.2 «Состав заявки на участие в закупке» (Часть 1 Тома 1 закупочной документации), а именно:

1.1)  в графе 20 («ТУ») указан стандарт, по которому изготавливается товар (ТУ 3741-029-00218118-2014), однако данные ТУ 3741-029-00218118-2014 не распространяются на задвижки, рассчитанные на давление Рр 12,9 МПа и tр 180 оС);

1.2) в графе 5 («Тип») не указана предлагаемая марка товара (в спецификациях участника в данной графе указаны наименование арматуры, ее тех. характеристики, материал, климатическое исполнение и стандарт (ТУ 3741-029-00218118-2014), которые не распространяются на арматуру с предлагаемыми характеристиками).

2) В спецификациях №1.1, №1.2, представленных участником в составе заявки,  данные по расчетной температуре противоречат друг другу: в графе 11 указано 180 оС, а в графе 5 - 250 оС (согласно спецификации, входящей в состав закупочной документации, требуется арматура, рассчитанная на температуру 180 оС).

3) Невозможно оценить технические характеристики арматуры и электроприводов на соответствие требованиям закупочной документации, т.к. в составе заявки не представлены документы, подтверждающие характеристики предлагаемого к поставке оборудования требованиям закупочной документации, а именно:

3.1) К заявке на участие в закупке приложены ТУ 3741-029-00218118-2014, указанные в спецификациях №1.1, №1.2. Но данные ТУ 3741-029-00218118-2014 не распространяются на задвижки, рассчитанные на давление Рр 12.9 МПа и tр 180 оС; 

3.2) К заявке на участие в закупке (после дозапроса №2) приложен ПРОЕКТ Технического задания № 23-2015 на разработку задвижек клиновых с ЭИМ, однако:

- в спецификациях № 1.1, № 1.2, Техническом предложении (Форма 3 Раздела 5 закупочной документации), гарантийных письмах участника отсутствует информация о том, что предлагаемый тип задвижек будет изготавливаться по ПРОЕКТу ТЗ №23-2015,

- в ПРОЕКТе ТЗ №23-2015 отсутствует информация о том, что данный документ разработан в дополнение к ТУ 3741-029-00218118-2014, ссылка на которые приведена в спецификациях участника.

4) ПРОЕКТ Технического задания № 23-2015 не соответствует требованиям ИТТ на технологическую арматуру BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003, а именно:

4.1) в пункте 4.5.3 Проекта ТЗ не подтверждена работоспособность задвижек в условиях среды, представленных в приложении Г ИТТ  на технологическую арматуру, согласно требованиям пункта 1.2.2.2 ИТТ  на технологическую арматуру;

4.2) в пункте 4.7.4 Проекта ТЗ отсутствует информация о том, что электроприводы должны отвечать требованиям раздела 1.2.4.3 ИТТ  на технологическую арматуру;

4.3) в Проекте ТЗ отсутствуют сборочные чертежи арматуры с указанием габаритных размеров (требование  пункта 2.1.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации). Соответственно,  невозможно оценить габаритные размеры арматуры согласно требованиям пункта 1.2.4.1.24 ИТТ  на технологическую арматуру;

4.4) в Проекте ТЗ отсутствует информация о количестве гидроиспытаний за срок службы согласно требованиям пункта 6.6 ИТТ  на технологическую арматуру;

4.5) в Проекте ТЗ отсутствует информация о режимах работы согласно требованиям пункта 1.2.3 ИТТ  на технологическую арматуру;

4.6) в Проекте ТЗ не указано каким электроприводом комплектуется задвижка (отсутствуют данные по типу электропривода, его мощности, времени хода).

5) участником не представлены документы с указанием класса безопасности поставленного оборудования по ОПБ 88/97 (НП-001-97), подтверждающие исполнение поставок участником (в соответствии с представленной Справкой об опыте выполнения договоров (Таблица 1 Формы 6 Раздела 5)) (требование п. 2.2. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации)).

6) участником не представлены документы содержащие подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции, подтверждающие наличие у изготовителя, указанного в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, опыта изготовления (в соответствии с представленной Справкой об опыте выполнения договоров (Таблица 2 Формы 6 Раздела 5)) (требование п. 3.3. Раздела 2.1 (Часть 1 Тома 1 закупочной документации)).

5.3. Провести процедуру переторжки в режиме реального времени по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены между допущенными участниками запроса предложений:

5.3.1. АО «АЭМ-технологии»;

5.3.2. ООО «ИнвестАктив»;

5.3.3. АО «ОКАН»;
5.3.4. ООО «КомплектЭнерго».

Переторжку назначить на период с 10:00 (время московское)  11 сентября 2015 г. по 11:00 (время московское)  11 сентября 2015 г.
5. Согласно протоколу переторжки от «11» сентября 2015г. № 7408/589 Блр1,2/П-15‑6 окончательные предложения, представленные на процедуру переторжки в режиме реального времени, составляют:

	№ заявки
	Участник запроса предложений 
	Адрес участника запроса предложений 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	60290071 
	АО «АЭМ-технологии»,

ИНН 7817311895
	196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д.7
	Цена заявки: 66 500 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290253 
	ООО «ИнвестАктив», 

ИНН 7710521515
	111020, Россия, г. Москва, Переулок Юрьевский, д.11, оф.44
	Цена заявки: 84 960 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290257 
	АО «ОКАН»,

ИНН  7707638601
	127473, Россия, г. Москва, Краснопролетарская, д.16, стр.2
	Цена заявки: 66 000 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС

	60290271 
	ООО «КомплектЭнерго»,

ИНН 7713328936
	127247, Россия, г. Москва, Бескудниковский 

б-р, д. 46, кор. 3, кв. 52
	Цена заявки: 76 500 000,00 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС


7. В соответствии с Разделом 4 Тома 1 закупочной документации, критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и количество баллов, присужденных Конкурсной комиссией каждой заявке, составляют:

	Наименование участника запроса предложений
	Баллы, присвоенные заявкам участников запроса предложений с учетом значимости критерия/подкритерия 

	
	Наименование критерия/подкритерия (значимость критерия/подкритерия)
	Рейтинг

	
	Цена договора (95%)
	Опыт участника процедуры закупки (5%)
	

	АО «АЭМ-технологии»
	94,29
	0,00
	94,29

	ООО «ИнвестАктив»
	73,80
	5,00
	78,80

	АО «ОКАН»
	95,00
	5,00
	100,00

	ООО «КомплектЭнерго»
	81,96
	4,77
	86,73


7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений, каждой заявке, исходя из подсчитанных баллов, присвоены следующие места (заявке на участие в запросе предложений, которая оценена наибольшим количеством баллов, присвоено первое место):

	Порядковый номер
	Наименование участника запроса предложений 

	1
	АО «ОКАН»

	2
	АО «АЭМ-технологии»

	3
	ООО «КомплектЭнерго»

	4
	ООО «ИнвестАктив»


8. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Конкурсной комиссией принято решение признать победителем запроса предложений АО «ОКАН» (127473, Россия, г. Москва, Краснопролетарская, д.16, стр.2). Цена заявки: 66 000 000,00 (Шестьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС. Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложение № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)).

Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Климович Г.К.
	
	

	Червяков Е.И.
	
	

	Малишевский В.С.
	
	

	Шкитилев Д.В.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Дыба Д.Л.
	
	

	Кевля С.А.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Беспалова Л.М., 22-98
Протокол № 7408/589 Блр1,2/П-15-7 заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений на право заключения договора по лоту № 7408/589 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек ВД DN 400 для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС»

Страница 7 из 7

