ПРОТОКОЛ № R027478-3 

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на Выполнение работ по замене лифта №9 (Рег. №126094) здания Госкорпорации "Росатом" по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26

	г. Москва
	«28» июля 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП Аук. Конк. Дом согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: АО "УАЗ"
Организатор запроса предложений: АО "УАЗ"

Предмет запроса предложений: право заключения договора на Выполнение работ по замене лифта №9 (Рег. №126094) здания Госкорпорации "Росатом" по адресу:       г. Москва, Старомонетный пер., д. 26

Предмет договора: Выполнение работ по замене лифта №9 (Рег. №126094) здания Госкорпорации "Росатом" по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26 

Начальная (максимальная) цена договора: 8 621 594 (Восемь миллионов шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рубля 07 копеек, включая НДС 18%. 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу предложений опубликованы «06» июля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31502540649, на официальном сайте о размещении заказов  на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150706/0486/078, на ЭТП Аук. Конк. Дом, закупка  №R027478.
Заседание закупочной комиссии проводится в 14:00:00 (время московское)             «28» июля 2015 года, по адресу: В соответствии с ЭТП.
В заседании принимают участие: 

	ФИО 
	Должность 

	Председатель закупочной комиссии: 

	Васильев В.Н. 
	Начальник управления 

	Члены закупочной комиссии: 

	Ханыков О.А. 
	Заместитель генерального директора - руководитель департамента - главный инженер

	Шайхутдинов Ф.Ф. 
	Начальник управления

	Белозерцева Е.Г. 
	Начальник отдела

	Журавлев В.Г. 
	Начальник управления

	Секретарь закупочной комиссии (без права голоса) 

	Вишнякова М.В. 
	Старший специалист 


Заседание проводится в присутствии 5 из 7 членов закупочной комиссии. Кворум имеется.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «17» июля 2015 года № R027478-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

	№ Предложения
	Участник запроса предложений
	Предложение участника запроса предложений
	Цена Предложения 

	60291825
	Общество с Ограниченной Ответсвенностью «ЮнилифтСК»
	Основное предложение
	Цена заявки:8 530 006 (Восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч шесть) рублей 40 копеек, включая НДС

	60291823
	Общество с ограниченной ответственностью «Инкор Системы»
	Основное предложение
	Цена заявки:7 587 002 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч два) рубля 81 копейка, включая НДС


2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии закупочной комиссией были приняты следующие решения:

- провести Запрос на уточнение заявок № R027478-2 от 21.07.2015 г. к открытому запросу предложений в электронной форме, а именно:
«1.1. В соответствии с п. 14.8.4. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом от 07.02.2012 г. № 37 (в его действующей редакции) и п. 7.5.3., Части 2 Закупочной документации направить запрос об уточнении заявки на участие в закупке, а именно:
Направить участнику открытого запроса предложений ООО "Инкор Системы" (ИНН 7726642931, юридический адрес: 117252, г. Москва, ул.Днепропетровская, д.4Б; почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, офис 206) запрос:

а) в представленных документах в составе заявки на участие в закупке отсутствуют сведения, необходимые для определения соответствия:

- заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации в отношении характеристик предлагаемых товаров, работ, услуг и договорных условий, расчета цены договора, а именно:

Для участия в запросе предложений Вы прислали заявку на участие № 287 от 16 июля 2015г.

В техническом предложении, являющемся приложением к Вашей заявке, Вы предлагаете установить в  здании ГК «Росатом» по адресу: г. Москва,  Старомонетный пер. д.26 лифтовое оборудование: Ge№2 PREMIER производства ОТИС, Санкт-Петербург (Россия).

Пунктами 3.1.2; 3.2.1. и 8.1. Технического задания к закупочной документации предусмотрено, что предлагаемое лифтовое оборудование должно быть совместимо:

· с системой групповой работы лифта № 10 (тип лифта KONE РТ 08/10-19 MiniSpace , зав. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.);

· с системой мониторинга  E- Link 5.1. фирмы КОНЕ;

· с системой аварийного питания  EBD фирмы КОНЕ.  

По имеющейся у нас информации от фирмы «КОНЕ Corporation» (исх. №307-07 от 20.07.2015 г.), система управления групповой работы лифтов КОНЕ не позволяет объединять в одну группу лифты других производителей, так же как и система мониторинга E- Link 5.1 не построена для универсального применения с лифтовым оборудованием сторонних производителей.

В связи с этим прошу Вас:

1. Дать разъяснение, какое оборудование будет использоваться для:

· подключения лифтов № 9, №10 (KONE-MiniSpace; завод. № 42009407          V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19; завод. № H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.) к системе мониторинга E- Link 5.1, установленной в здании ГК № 1 по адресу Б. Ордынка, д.24;

· монтажа систем аварийного питания EBD на предлагаемый лифт № 9, а также на существующие №10 (KONE-MiniSpace зав. № 42009407; V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и № 21 (KONE - PW06/10-19; зав.№ H301418; V-1,0м/с; г/п-480 кг.). 

2. Представить техническое заключение, с подтверждением фирм производителей лифтового оборудования, как существующего лифта № 10 (KONE-MiniSpace завод. № 42009407;V-1,0м/с; г/п-630 кг.) и системы мониторинга E-Link 5.1, так и предлагаемого Вами лифтового оборудования GE №2 PREMIER производства ОТИС, о возможности выполнения требований Технического задания к закупочной документации.

3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, в том числе, документов, дополнительно представленных участниками запроса предложений в ответ на направленные запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям документации по запросу предложений и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям документации по запросу предложений: 

3.1.1. Общество с Ограниченной Ответственностью «ЮнилифтСК» (город Москва, ул. Петра Романова, дом 14, стр.1) 

3.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений следующим участникам запроса предложений, подавшим заявки: 

3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инкор Системы» (город Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 129, корп. 2, офис 206), а именно: на основании п.3.1, раздела 3, главы 2 Приложения №15 к ЕОСЗ, а именно:

R
4. В связи с тем, что по результатам рассмотрения предложений только один участник запроса предложений и поданное им предложение были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ открытый запрос предложений признан несостоявшимся. Заказчик АО "УАЗ" в праве принять решение о заключении договора с участником запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью "Юнилифт СК" на условиях, указанных в Предложении Общество с ограниченной ответственностью "Юнилифт СК". 
Закупочная комиссия:

	ФИО 
	Должность 
	Подпись 

	Председатель закупочной комиссии: 

	Васильев В.Н. 
	Начальник управления 
	

	Члены закупочной комиссии: 

	Ханыков О.А. 
	Заместитель генерального директора - руководитель департамента - главный инженер
	

	Шайхутдинов Ф.Ф. 
	Начальник управления
	

	Белозерцева Е.Г. 
	Начальник отдела
	

	Журавлев В.Г. 
	Начальник управления
	

	Секретарь закупочной комиссии (без права голоса) 

	Вишнякова М.В. 
	Старший специалист 
	


Протокол № R027478-3 от «28» июля 2015 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на Выполнение работ по замене лифта №9 (Рег. №126094) здания Госкорпорации "Росатом" по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26

Лот №1

Страница 1 из 4

