Протокол №7408/567 Блр1,2/П-15-7
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/567 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных и регулирующих ручного управления для сооружения энергоблоков №1 и 2 Белорусской АЭС»


	г. Н.Новгород
	«13» октября 2015 г.




Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП АКД согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:
Заказчик: АО АСЭ.
Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».
Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/567 Блр1,2/П-15 «Поставка клапанов запорных и регулирующих ручного управления для сооружения энергоблоков №1 и 2 Белорусской АЭС» 
Предмет договора: Поставка клапанов запорных и регулирующих ручного управления для сооружения энергоблоков №1 и 2 Белорусской АЭС 

Начальная (максимальная) цена договора: 7 993 049,51 (Семь миллионов девятьсот девяносто три тысячи сорок девять) рублей 51 копейка, включая НДС. 
Срок и объем исполнения договора: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «15» июля 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка 31502570403, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №150715/0536/804, на ЭТП АКД, закупка №R027533.

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «13» октября 2015 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

В заседании принимают участие: 
	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Бережной А.С.
	Заместитель главного инженера по ремонту Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Слушник И.Н.
	Ведущий специалист коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Парамонов Б.П.
	Ведущий инженер производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Приходько С.А.
	Заместитель директора по проектированию Белорусской АЭС АО «НИАЭП»

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП»

	Беляев Д.О.
	Эксперт отдела поставок тепломеханического оборудования АО «НИАЭП»

	Дыба Д.Л.
	Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Кевля С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 12 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 80 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «28» июля 2015 года 7408/567 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	№ заявки
	Участник запроса предложений, ИНН
	Адрес участника запроса предложений
	Условия исполнения договора, указанные в заявке

	60295637 
	АО «Атомэнергомаш»
ИНН: 7706614573 
	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24 
	Цена заявки: 7 397 892,00 (Семь миллионов триста девяносто семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля 00 копеек, включая НДС.

	60295779 
	ЗАО «Завод «Знамя труда»
ИНН: 7806152178 
	195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит.А. 
	Цена заявки: 6 914 800,00 (Шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.


2. Согласно протоколу  рассмотрения заявок на отборочной стадии от                                «25» августа 2015 года №7408/567 Блр1,2/П-15-2 Конкурсная комиссия приняла решение:
2.1. В соответствии с п. 19.8, п. 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 части 2 Тома 1 закупочной документации направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 
2.1.1. направить участнику запроса предложений: АО «Атомэнергомаш» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений;
2.1.2. направить участнику запроса предложений: ЗАО «Завод «Знамя труда»  запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.
2.2. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений: 
2.2.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений: не позднее «11» сентября 2015 г.
2.2.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений: не позднее «18» сентября 2015 г.

3. Согласно протоколу от «08» сентября 2015 года №7408/567 Блр1,2/П-15-3  заседания Конкурсной комиссии по вопросу продления сроков проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов  Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
3.1. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений: 
3.1.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений: не позднее «25» сентября 2015 г.
3.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений: не позднее «02» октября 2015 г.

4. Согласно протоколу от «15» сентября 2015 года №7408/567 Блр1,2/П-15-4  повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
4.1. В соответствии с п. 19.8, п. 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 части 2 Тома 1 закупочной документации повторно направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 
4.1.1. повторно направить участнику запроса предложений: АО «Атомэнергомаш»  запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.
4.1.2. повторно направить участнику запроса предложений: ЗАО «Завод «Знамя труда» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.

5. Согласно протоколу от «22» сентября 2015 года №7408/567 Блр1,2/П-15-5  повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
5.1. В соответствии с п. 19.8, п. 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 части 2 Тома 1 закупочной документации повторно направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 
5.1.1. повторно направить участнику запроса предложений: АО «Атомэнергомаш»  запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.
5.1.2. повторно направить участнику запроса предложений: ЗАО «Завод «Знамя труда» запрос о разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений.
5.2. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений: 
5.2.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений: не позднее «09» октября 2015 г.
5.2.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений: не позднее «16» октября 2015 г.

6. Согласно протоколу от «06» октября 2015 года №7408/567 Блр1,2/П-15-6  заседания Конкурсной комиссии по вопросу продления сроков проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок, подведения итогов  Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
6.1. Продлить срок проведения отборочной стадии рассмотрения заявок и оценочной стадии рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведения итогов открытого запроса предложений: 
6.1.1. отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений: не позднее «23» октября 2015 г.
6.1.2. оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений: не позднее «13» октября 2015 г.

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом документов, представленных на основании запроса об уточнении заявок, Конкурсной комиссией приняты следующие решения:
7.1. Отклонить заявки на участие в запросе предложение следующих участников процедуры закупки:
7.1.1. АО «Атомэнергомаш» - на основании  п.п. а), г) п. 8.3 части 2 закупочной документации, п. 19.8 и п.п. а), д) п. 14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок, по причине несоответствия оборудования, предлагаемого к поставке техническим требованиям закупочной документации, а именно: 
1) не подтверждено соответствие предлагаемых изделий требованиям п. 1.2.5.3.1 BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 в части назначенного срока службы клапанов и их выемных частей. (В предоставленных ТУ 422-21-52/08, ТУ 422-21-53/08, ТУ 422-23-12/08 указан срок службы клапанов 40 лет, по сроку службы выемных частей данные отсутствуют. В соответствии с ИТТ требуется назначенный срок службы клапанов 50 лет, выемных частей 15-20 лет).
2) по ТУ 422-21-53/08 для Белорусской АЭС:
2.1  Пункт 1.3.1  ТУ  (требования по надежности) не соответствуют пункту 1.2.5.3 ИТТ на регулирующую арматуру (в соответствии с ИТТ назначенный срок службы корпусных деталей – 50 лет (в ТУ - 40 лет));
2.2 Пункт 1.6 ТУ (комплектность) не соответствует пункту 1.4.2 ИТТ на регулирующую арматуру. Не подтверждено, что для Белорусской АЭС  в комплектность поставки будут также входить:
- сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для доставки арматуры от места хранения к месту монтажа, монтажа, проведения пусконаладочных работ;
- передаваемые с оборудованием запасные части, инструменты, приспособления, материалы (ЗИП), необходимые для обеспечения технического обслуживания и ремонта оборудования в процессе эксплуатации;
- ремонтная документация.
3)  Для регулирующих клапанов (позиции 58, 59 по спецификации № 1.1 и  позиции 27, 28 по спецификации № 1.2) не предоставлена документация в соответствии с требованиями Тома 2 конкурсной документации - не указана кавитационная характеристика клапана при эксплуатации клапана на жидкости (зависимость коэффициента начала кавитации  (Kс) от относительной пропускной способности клапана. На графике не указана кавитационная характеристика клапана Kс. В документации не предоставлены формулы расчета Kс, с указанием единиц измерения по каждому элементу формулы).  
4)  Согласно п.2.3.22 НП-068-05 и ИТТ на регулирующую арматуру (стр.57) для регуляторов (позиции 58, 59 по спецификации № 1.1 и  позиции 27, 28 по спецификации № 1.2) не указан максимальный перепад давления на клапане. 
5)  В спецификациях поставщика для регулирующих клапанов (позиции 58, 59 по спецификации № 1.1 и  позиции 27, 28 по спецификации № 1.2):
-  в колонке 4 не указано наименование арматуры  согласно ТУ 422-21-53/08;
- в колонке 13  не указана величина  коэффициента пропускной способности (Кv, м3/ч);
-  способ управления, тип электропривода (колонки 15, 16) не соответствует ТУ 422-21-53/08
6)  В спецификациях поставщика для клапанов (позиции 8, 24-33 по спецификации № 1.1 и  позиции 1, 17-26 по спецификации № 1.2):
-  в колонке 4 наименование арматуры не корректно указано: согласно ТУ 422-21-52/08, вместо «Клапан запорный» должно быть  «Клапан сильфонный запорный»;
-  в колонке 14 (для поз. 8 по спецификации № 1.1 и для поз. 1 по спецификации № 1.2) масса (22,6 кг) отличается от требуемого значения массы (20,2 кг), указанного в закупочной документации: больше на 11.8 %. Данное отклонение не соответствует допускаемому процентному отклонению в соответствии с закупочной документацией, т.е. ±10 %;
-  в колонке 14 (для поз. 28, 30, 31 по спецификации № 1.1 и для поз. 21, 23, 24 по спецификации № 1.2) масса (14,3 кг) отличается от требуемого значения массы (12,1 кг), указанного в закупочной документации: больше на 18 %. Данное отклонение не соответствует допускаемому процентному отклонению в соответствии с закупочной документацией, т.е. ±10 %.  
-  способ управления и тип электропривода (колонки 15, 16) не соответствует ТУ 422-21-52/08.
7) В Спецификациях поставщика (позиции 24-33 по спецификации № 1.1 и  позиции 17-26 по спецификации № 1.2) для арматуры (типа А10821-4120-20 и типа А10121-4120-25) указано расчетное давление  12.9 МПа (что соответствует конкурсной документации). Однако в ТУ 422-21/52-08 указано, что данные типы арматуры  разработаны для эксплуатации на расчетное давление 12.0 МПа (данное расчетное давление не соответствует конкурсной документации).
8) По ТУ 422-21-52/08 для Белорусской АЭС:
-  пункт 1.3.1  ТУ  (требования по надежности) не соответствуют пункту 1.2.5.3 ИТТ на технологическую арматуру  (указанный срок службы корпусных деталей для Белорусской АЭС - 50 лет (в ТУ – 40 лет);
- пункт 1.6 ТУ (комплектность) не соответствует пункту 1.4.2 ИТТ на технологическую арматуру. 
- пункт 7.2 ТУ  не соответствует пункту 7.2 ИТТ на технологическую арматуру: для Белорусской АЭС гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию (в ТУ указано – с даты ввода оборудования в эксплуатацию). 
- в ТУ отсутствует информация о параметрах окружающей среды для Белорусской АЭС.
7.2. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений  следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:
7.2.1. ЗАО «Завод «Знамя труда».
7.3. В связи с тем, что по результатам рассмотрения предложений только один участник запроса предложений и поданное им предложение были признаны соответствующими условиям запроса предложений, в соответствии с подпунктом б) пункта 13.5.2 ЕОСЗ запрос предложений признан несостоявшимся.
7.4. Признать единственным участником запроса предложений                                                    ЗАО «Завод «Знамя труда» (195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит.А.). Цена заявки: 6 914 800,00 (Шесть миллионов девятьсот четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, включая НДС. Срок и объем исполнения договора: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.
7.5. Рекомендовать Заказчику провести с ЗАО «Завод «Знамя труда» переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе предложений, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

Подписи членов Конкурсной комиссии: 
	ФИО
	Резолюция 
(за/против/воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Бережной А.С.
	
	

	Климович Г.К.
	
	

	Слушник И.Н.
	
	

	Парамонов Б.П.
	
	

	Приходько С.А.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Беляев Д.О.
	
	

	Дыба Д.Л.
	
	

	Кевля С.А.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
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