
ПРОТОКОЛ № 7284/557 К2-1,2/П-15-4 

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по итогам запроса о разъяснении заявок по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку товара по лоту № 7284/557 К2 1,2/П 15 «Поставка теплообменников организованных протечек 1 контура для сооружения энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2»  

	г. Н.Новгород
	«15» декабря 2015 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, а так же с использованием функционала ЭТП «АКД» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: АО «НИАЭП».

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет запроса предложений: право заключения договора по лоту № 7284/557 К2‑1,2/П-15 «Поставка теплообменников организованных протечек 1 контура для сооружения энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2». 

Предмет договора: Поставка теплообменников организованных протечек 1 контура для сооружения энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2. 

Начальная (максимальная) цена договора: 6 893 303,13 (Шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи триста три) рубля 13 копеек, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложения № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» закупочной документации)).

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по проведению запроса предложений опубликованы «12» ноября 2015 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/, закупка № 31502951435, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 151112/0536/1484, на ЭТП «АКД», закупка №R028329.
Заседание закупочной комиссии проводится в 10:00:00 (время московское) «15» декабря 2015 года, по адресу: 603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы, д.3.
В заседании принимают участие: 

	ФИО
	Должность

	Председатель закупочной комиссии:

	Иванов Юрий Алексеевич
	Старший вице-президент по проектированию АО «НИАЭП»

	Члены закупочной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Герман Владимирович

	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены закупочной комиссии:

	Мильниченко Дмитрий Николаевич
	Начальник отдела комплектации сооружаемых энергоблоков АЭС  ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)

	Гаганов Александр Андреевич
	Заместитель директора по проектированию АО «НИАЭП»

	Казакова Елена Алексеевна
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Хлыбов Игорь Дмитриевич
	Начальник группы сопровождения субподрядных договоров АО «НИАЭП»

	Молодцов Алексей Юрьевич
	Эксперт отдела комплектации тепломеханического оборудования управления комплектации АО «НИАЭП»

	Шешокин Александр Владимирович
	Экономист 1 категории отдела финансового планирования и контроля финансового управления российских проектов

	Федюкин Александр Вячеславович
	руководитель группы инженерно-технической поддержки ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)

	Митрофанов Денис Николаевич  
	Начальник отдела закупок филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС-2» (присутствовал в режиме видеоконференции)

	Бочаров Дмитрий Евгеньевич
	Начальник отдела формирования договорных отношений управления договорно-правового обеспечения Курского филиала АО «НИАЭП» (присутствовал в режиме видеоконференции)

	Секретарь закупочной комиссии без права голоса:

	Белоусова Ольга Александровна 
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 11 из 14 членов закупочной комиссии, что составляет 78 % от общего количества членов закупочной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «24» ноября 2015 года № 7284/557 К2-1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:
	№ заявки
	Участник запроса предложений
	Адрес
	Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП

	60343272 
	ООО «Полесье» 
	347360, г. Волгодонск, Ростовская обл., ул. Степная, д.16
	Цена заявки: 6 891 200,00 (Шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двести) рублей 00 копеек, включая НДС

	60343293 
	ООО «ПРОМОСФЕРА» 
	347360, г. Волгодонск, пр. Строителей, 12/15
	Цена заявки: 6 500 000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС

	60343304 
	ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» 
	452754, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.М.Горького, 37
	Цена заявки: 5 980 004,00 (Пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч четыре) рубля 00 копеек, включая НДС

	60343360 
	ООО «Атомспецсервис» 
	344037, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 17
	Цена заявки: 6 578 500,00 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС

	60343469 
	ООО СКБ «Красный Гидропресс» 
	347928, Ростовская обл., г. Таганрог, Северная пл., 3
	Цена заявки: 6 565 050,00 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС

	60343655 
	ЗАО «ПК «ТТ» 
	456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Герцена, д.9, корп.5
	Цена заявки: 6 500 000,00 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС


2. Протокол от 08 декабря 2015г. № 7284/557 К2-1,2/П-15-2 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора по лоту № 7284/557 К2-1,2/П-15 «Поставка теплообменников организованных протечек 1 контура для сооружения энергоблоков №1,2 Курской АЭС-2» отменен (протокол заседания закупочной комиссии по вопросу пересмотра результатов рассмотрения заявок на отборочной стадии от 08 декабря 2015 года № 7284/557 К2-1,2/П-15-3).
3. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по вопросу пересмотра результатов рассмотрения заявок на отборочной стадии от 08 декабря 2015 года № 7284/557 К2-1,2/П-15-3,  по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений на отборочной стадии, с учетом заключения от 08.12.2015г. № 6380 экспертной группы по проверке благонадежности и раскрытия цепочки собственников участников закупочных процедур, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации: 

3.1.1. ООО «Полесье»;

3.1.2. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;
3.1.3. ООО СКБ «Красный Гидропресс».
3.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений участнику, подавшему заявку:

3.2.1. ЗАО «ПК «ТТ» - на основании п. 19.8.1, п.п. в) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. б) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно: участник не соответствует требованию, установленному в п. 1.5 Раздела 2.1 Тома 1 закупочной документации об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом» (сведения об участнике внесены 16.11.2015г. в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли).

3.3. В соответствии с п. 19.8.1, 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной  документации  направить запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, а именно:

3.3.1. направить участнику запроса предложений ООО «ПРОМОСФЕРА» запрос о предоставлении отсутствующих документов. 

3.3.2. направить участнику запроса предложений ООО «Атомспецсервис» запрос о предоставлении отсутствующих документов.

4. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в конкурсе, с учетом, в том числе, документов, дополнительно представленных участниками конкурса в ответ на направленные запросы о разъяснении положений заявки на участие в конкурсе, закупочной комиссией были приняты следующие решения:

4.1. Допустить к дальнейшему участию в конкурсе следующих участников конкурса, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в конкурсе, отвечающие требованиям закупочной документации:
4.1.1. ООО «Атомспецсервис»
Результаты голосования членов закупочной комиссии: 

«за» - 11 голосов;

«против» - 0 голосов;

воздержался» - 0 голосов.

4.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений участнику, подавшему заявку:

4.2.1. ООО «ПРОМОСФЕРА» - на основании п. 19.8.1, п.п. д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, п.п. г) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, а именно:
1) В представленном участником ТЗ МИК 165.00.00.00 в пункте 5.2.7 в таблице 5.2 сортаменты, типы нагрузок и их величины для входа/выхода воды, штуцеров входа пароводяной смеси/выхода конденсата,  входа азота не соответствуют требованиям пункта 3.7.1.5 ИТТ 10KTA10AC001-PAA0001: 

- согласно ИТТ сортаменты должны быть указаны следующие: 168,3х2,6; 168,3х2,6; 114,3х4,5; 60,3х3,2; 114,3х4,5 вместо предложенных участником в ТЗ 133х8, 133х8, 108х7, 108х7,  57х4 и на сборочном чертеже 133х6, 133х6, 108х5, 108х5,  57х3;

- согласно ИТТ должны быть указаны следующие типы нагрузок: НЭ, Мв; НЭ, Мр; НЭ, Fв; НЭ, Fр; НЭ+ПЗ, Мпз; НЭ+ПЗ, Fпз; НЭ+МРЗ, Mмз; НЭ+МРЗ, Fмз вместо предложенных участником НЭ, Мв; НЭ, Мр; НЭ, Fв; НЭ, Fр; НЭ+ПЗ, Мпа НЭ+ПА+ПЗ Мпа; НЭ+ПЗ, Fпз, НЭ+ПА+ПЗ Fпа; НЭ+ВДВ, Mвдв; НЭ+ВДВ, Fвдв; НЭ+РТ, Mрт;

- согласно ИТТ должны быть указаны следующие величины нагрузок для штуцеров входа/выхода воды: НЭ, Мв, кНxм - 4,94; НЭ, Мр, кНxм - 6,97; НЭ, Fв, кН - 7,43; НЭ, Fр, кН - 15,08; НЭ+ПЗ, Мпз, кНxм - 6,08; НЭ+ПЗ, Fпз, кНxм - 8,75; НЭ+МРЗ, Mмз, кНxм - 6,84; НЭ+МРЗ, Fмз, кНxм - 10,4 вместо предложенных участником НЭ, Мв, кНxм-7,36; НЭ, Мр, кНxм-18,90; НЭ, Fв, кН-11,60; НЭ, Fр, кН-29,82; НЭ+ПЗ, Мпа НЭ+ПА+ПЗ Мпа, кНxм-9,78; НЭ+ПЗ, Fпз, НЭ+ПА+ПЗ Fпа кНxм-14,50; НЭ+ВДВ, Mвдв, 
кНxм-11,38; НЭ+ВДВ, Fвдв, кН-16,50; НЭ+РТ, Mрт, кНxм-12,40
- согласно ИТТ должны быть указаны следующие величины нагрузок для штуцеров входа пароводяной смеси/выхода конденсата: НЭ, Мв, кНxм - 3,14; НЭ, Мр, кНxм - 3,9; НЭ, Fв, кН - 5,04; НЭ, Fр, кН - 6,27; НЭ+ПЗ, Мпз, кНxм - 3,87; НЭ+ПЗ, Fпз, кНxм - 6,16; НЭ+МРЗ, Mмз, кНxм - 4,35; НЭ+МРЗ, Fмз, кНxм - 7,06 вместо предложенных участником НЭ, Мв, кНxм-4,12; НЭ, Мр, кНxм-6,90; НЭ, Fв, кН-8,52; НЭ, Fр, кН-14,30; НЭ+ПЗ, Мпа НЭ+ПА+ПЗ Мпа, кНxм-5,45; НЭ+ПЗ, Fпз, НЭ+ПА+ПЗ Fпа кНxм-10,65; НЭ+ВДВ, Mвдв, кНxм-6,34; НЭ+ВДВ, Fвдв, кН-12,10; НЭ+РТ, Mрт, кНxм-6,89
- согласно ИТТ должны быть указаны следующие величины нагрузок для штуцера входа азота: НЭ, Мв, кНxм - 1,414; НЭ, Мр, кНxм - 2,19; НЭ, Fв, кН - 2,66; НЭ, Fр, кН - 5,77; НЭ+ПЗ, Мпз, кНxм - 1,75; НЭ+ПЗ, Fпз, кНxм - 3,25; НЭ+МРЗ, Mмз, кНxм - 1,97; НЭ+МРЗ, Fмз, кНxм - 3,72 вместо предложенных участником НЭ, Мв, кНxм-0,901; НЭ, Мр, кНxм-2,15; НЭ, Fв, кН-3,27; НЭ, Fр, кН-7,81; НЭ+ПЗ, Мпа НЭ+ПА+ПЗ Мпа, кНxм-1,16; НЭ+ПЗ, Fпз, НЭ+ПА+ПЗ Fпа кНxм-4,08; НЭ+ВДВ, Mвдв, кНxм-1,33; НЭ+ВДВ, Fвдв, кН-4,63; НЭ+РТ, Mрт, кНxм-1,34

- согласно таблице 3.6.1 ИТТ стыкуемые трубопроводы 14х2, 18х2,5, 25х3, 32х3,5, 38х3,5, 76х4,5, 89х5, 159х9, 219х12, 325х16 проектом не предусматриваются.
2) в пункте 5.3.1 в таблице 5.3 ТЗ МИК 165.00.00.00 представлены следующие режимы циклических нагружений теплообменников: организованные протечки через затворы арматуры и фланцевые уплотнения оборудования РУ (водная среда); организованные протечки через затворы арматуры и фланцевые уплотнения оборудования РУ (паровая среда);  «продувка» охладителя азотом; «сдувка» воздушноводяной смеси из расширительного бака автономного контура ГЦНА; заполнение теплоносителем I контура – протечки из разделительной ёмкости; поддренирование до номинального уровня барботера; «прогрев» каналов JNA/JNG; кратковременный сброс среды из КТР и КВЕ; перелив из деаэратора КВА10ВВ001 вместо указанных в п.3.7.2 ИТТ: изменение параметров при нормальной эксплуатации, изменение температуры среды при нарушении нормальной эксплуатации;
3) в пункте 5.4.2 в таблице 5.6 ТЗ МИК 165.00.00.00  предложенный участником срок службы теплообменного оборудования не соответствует ИТТ 10KTA10AC001-PAA0001 (в ТЗ  -  50 лет, в ИТТ - 60 лет);

4) в ТЗ МИК 165.00.00.00 отсутствуют спектры ответов от внешних воздействий представленных в документе "Спектры ответов от сейсмического воздействия", входящем в состав ИТТ;

5) В таблице 2 ТЗ МИК 165.00.00.00 технические характеристики сборочного чертежа не соответствуют опросному листу проектной потребности, входящему в состав ИТТ:

5.1) для воды промконтура должно быть указано: 

- массовый расход - 140 т/ч вместо предложенного участником 100 м3/ч;

- рабочее давление 1 МПа вместо предложенного участником 0,6 МПа; 

- температура на входе - +23 ºС вместо предложенной участником 33 С;

- температура на выходе - +45 ºС  вместо предложенной участником 80 ºС; 

5.2) для пароводяной смеси должно быть указано: 

- массовый расход - 7 т/ч вместо предложенного участником 40 м3/ч, 

- рабочее давление 0,1 МПа вместо предложенного участником 0,4 МПа, 

- температура на входе - +100 ºС вместо предложенной участником 150 ºС, 

- температура на выходе - +50 ºС вместо предложенной участником 90 ºС.

4.3. Провести процедуру переторжки в заочной форме по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены между допущенными участниками конкурса:

4.3.1. ООО «Полесье»;

4.3.2. ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»;
4.3.3. ООО СКБ «Красный Гидропресс»;
4.3.4. ООО «Атомспецсервис».
Переторжку назначить на период с 09:00 (время московское)  16 декабря 2015 г. по 11:00 (время московское)  18 декабря 2015 г.
Результаты голосования членов закупочной комиссии: 

«за» - 11 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов.

Закупочная комиссия:

	ФИО
	Подпись/Дата

	Председатель закупочной комиссии:

	Иванов Юрий Алексеевич
	

	Члены закупочной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Герман Владимирович
	

	Члены закупочной комиссии:

	Мильниченко Дмитрий Николаевич
	

	Гаганов Александр Андреевич
	

	Казакова Елена Алексеевна
	

	Хлыбов Игорь Дмитриевич
	

	Молодцов Алексей Юрьевич
	

	Шешокин Александр Владимирович
	

	Федюкин Александр Вячеславович
	

	Митрофанов Денис Николаевич  
	

	Бочаров Дмитрий Евгеньевич
	

	Секретарь закупочной комиссии (без права голоса):

	Белоусова Ольга Александровна
	


Беспалова Л.М., 22-98

ПРОТОКОЛ № 7284/496 К2-1-15-3  заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по итогам запроса о разъяснении заявок по открытому конкурсу на право заключения договора на поставку товара по лоту № 7284/496 К2-1-15 «Поставка оборудования стационарного саншлюза для сооружения энергоблока № 1 Курской АЭС-2»

Страница 2 из 6

