Техническое задание на Техническое обслуживание и ремонт систем Пожарной сигнализации

  - Общие положения

  - Объект: б/о Огонек.

  - Адрес объекта:

    - Московская область, Домодедовский район, деревня Одинцово д. 68 (с/о Огонек)

    - МО, Мытищинский район, Сельское поселение Федоскинское, д. Подольниха (с/о Подольниха)

  - Заказчик  - Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ).

  - Гарантия на выполненные работы – 12 месяцев.

  - Перечень оборудования указан в Приложение 1.

  - Виды и объемы работ

| № | Система | Наименование работ | Периодичность | Ед. Измерения |  | Кол-во | Стоимость с НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулярные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система Гл. Корпуса с/о Огонек | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, модулей, табличек и т.п. ) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; прочности креплений и т.п. | ежемесячно | месяц | 1 |  |  |
|  |  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности составных частей системы |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом и ручном режимах |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена батареек в радиодатчиках | ежеквартально |  |  |  |  |
|  |  | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | ежегодно |  |  |  |  |
|  |  | Устранение неисправностей | по необходимости |  |  |  |  |
|  | Система Сл. Корпуса и Хоз. Территории с/о Огонек, Система ДБК122 с/о Подольниха, Система с/о Подольниха | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, модулей, табличек и т.п. ) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; прочности креплений и т.п. | ежемесячно |  |  |  |  |
|  |  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности составных частей системы |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом и ручном режимах |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания | ежегодно |  |  |  |  |
|  |  | Устранение неисправностей | по необходимости |  |  |  |  |
| Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Система Сл. Корпуса и Хоз. Территории с/о Огонек, Система ДБК122 с/о Подольниха, Система с/о Подольниха, Система Гл. Корпуса с/о Огонек | Монтаж, демонтаж, прокладка, ремонт внешних кабельных линий (без учета стоимости материала и капитальных строительных работ) | По необходимости | метр |  | 1 |  |
|  |  | Монтаж, демонтаж, прокладка, ремонт скрытых кабельных линий (без учета стоимости материала и капитальных строительных работ) | По необходимости | метр |  | 1 |  |
|  |  | Перенос составных частей системы ПС(Извещателей, модулей, ПКП и т.п.) | По необходимости | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Перепрограммирование систем ПС | По необходимости | Чел/час |  | 1 |  |

  - Условия и порядок проведения работ

  - Работы по регулярному техническому обслуживанию проводятся в соответствии с графиком ТО.

  - Устранение неисправностей осуществляются по аварийному выезду.

  - Реагирование по аварийному выезду не должно превышать 5 часов.

  - Исполнитель должен обеспечить выполнение работ по аварийному выезду в срок не позднее следующего календарного дня после оповещения о необходимости выполнения работ со стороны Заказчика.

  - Все расходные материалы необходимые для выполнения Регулярных работ оплачиваются за счет Исполнителя.

  - Исполнитель должен приступить к выполнению дополнительных работ,  в течении 5 дней с момента оповещения о необходимости проведения работ.

  - Расходные материалы необходимые для выполнения дополнительных работ оплачиваются Заказчиком отдельно.

- Условия оплаты

  - Оплата Регулярных работ ежемесячно в течении 20 дней после подписания акта выполненных работ.

  - Оплата Дополнительных  работ в течении 20 дней после подписания акта выполненных работ.