ПРОТОКОЛ № 8865/431 Блр1,2/П-15-5
заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №8865/431 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС »

	г. Н.Новгород
	«10» марта 2016 г.


Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы. 

Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».


Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку товара по лоту №8865/431 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС».

Предмет договора: поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС. 

Начальная (максимальная) цена договора: 99 475 737,21 (Девяносто девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 21 копейка, включая НДС. 

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложения № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)). 


Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по запросу предложений опубликованы «18» января 2016 года на официальном государственном сайте http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31603213459, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №160118/0536/037, на ЭТП АКД, закупка №R028564.

Заседание закупочной комиссии проводится в 11:30:00 (время московское) «10» марта 2016 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3, малый актовый зал.

Присутствовали члены Конкурсной комиссии в составе: 

	ФИО
	Должность

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП»

	Члены Конкурсной комиссии:

	Галанчук С.Ф.
	Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Климович Г.К.
	Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Малишевский В.С.
	Начальник производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Ластовский В.С.
	Начальник коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС»

	Казакова Е.А.
	Начальник управления методологии и организации закупок АО «НИАЭП»

	Соловьев М.В.
	Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП»

	Замелин С.А.
	Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Дыба Д.Л.
	Главный юрисконсульт Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь

	Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса):

	Белоусова О.А.
	Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП»


Заседание проводится в присутствии 10 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 66 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно
1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «02» февраля 2016 года №8865/431 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

	№ заявки
	Участник запроса предложений 
	Адрес участника запроса предложений 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП

	2125_R028564
	ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

ИНН:6454042041
	410017, РФ г.Саратов, ул.Шелковичная, 37/45А


	Цена заявки: 97 000 012,00 (Девяносто семь миллионов двенадцать) рублей 00 копеек, включая НДС

Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 14:43:59 (время московское)

	4097_R028564
	ОАО "Армагус"

ИНН:3304000752 
	РФ, 601501, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный ул.Рудницкой,д.4


	Цена заявки: 98 152 400,00 (Девяносто восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС.

Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 16:22:52 (время московское)

	6479_R028564
	ООО «ТД ПТПА» 
ИНН: 5834025040
	РФ, 440028, г.Пенза,пр-т Победы,73 Г
	Цена заявки: 99 300 020,80 (Девяносто девять миллионов триста тысяч двадцать) рублей 80 копеек, включая НДС 
Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 16:37:10 (время московское)

	4415_R028564
	АО "ОКАН" 
ИНН: 7707638601
	РФ,127476 г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр. 2
	Цена заявки: 99 474 000,00 (Девяносто девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек , включая НДС 
Дата и время поступления заявки: «02» февраля 2016 года 03:53:38 (время московское)


2. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от «16» февраля 2016 года № 8865/431  Блр1,2/П-15-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с п. 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной  документации направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно: 

2.1.1. Направить участнику запроса предложений ЗАО «Саратовэнергомашкомплект» запрос о разъяснении положений заявки; 

2.1.2. Направить участнику запроса предложений ОАО «Армагус» запрос о разъяснении положений заявки и о предоставлении отсутствующих документов; 

2.1.3. Направить участнику запроса предложений ООО «ТД ПТПА» запрос о разъяснении положений заявки.

2.1.4. Направить участнику запроса предложений АО «ОКАН» запрос о разъяснении положений заявки.

        3. Согласно протоколу от «01» марта 2016 г. № 8865/431  Блр1,2/П-15-3 по результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки, Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:
       3.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:

       3.1.1. ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

       3.1.2. АО "ОКАН"
          3.2.Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений участникам, подавшим заявки:

         3.2.1. ОАО "Армагус" на основании п. 19.8.1, п.п. в),г),д) п. 14.9.4. ЕОСЗ и п.п.  б),в),г),д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, по следующим причинам:


-Указанный в ТУ 3741-029-00218118-2014 (п 7.2) гарантийный срок не соответствует п. 7.2 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и п. 11.5 проекта договора.

-Для задвижек JMP (поз. 1-32 спецификаций) не подтвержден класс герметичности А по ГОСТ Р 54808 в соответствии с п. 1.2.4.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и столбцом 25 закупочной спецификации.

-Указанный в п. 1.1.3.2 ТУ 3741-029-00218118-2014 (40 лет) не соответствует требуемому в соответствии с п. 1.2.5.3.1 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 (50 лет). В ТУ 3741-029-00218118-2014 не подтверждено выполнение п. 1.2.5.3.1 ИТТ в части назначенного срока службы внутрикорпусных частей 12-20 лет.

-В соответствии с ТУ 3741-029-00218118-2014, Таблица Б.2, задвижки ГА 21072-150 и ГА 21072-200 оснащаются ручным приводом и устанавливаются в обслуживаемых помещениях, что не соответствует требованиям закупочной спецификации (данные в столбце 6 - классификация по НП-068-05 2ВIIв, столбце 15 - требуется управление от встроенного электропривода, столбце 32 - требуется установка в здании реактора, однозначно определяют необходимость поставки арматуры с электроприводом в исполнении "под оболочку").

-В связи с обусловленной нормативной документацией возможностью изготовления арматуры DN 200, Рр до 2,5 МПа с патрубками как под трубу 219х11, так и под трубу 220х7 для задвижек DN 200 не подтверждена возможность выполнения присоединительных размеров под стыкуемую трубу 220х7.

-Тип электропривода (типы электроприводов, указанные в спецификации поставщика для задвижек  DN 150, 200 (2-ОА-46 и 2-ОБ-17), не соответствуют типам указанным в ТУ 3741-029-00218118-2014, Приложение В (по типу ЭП и ПЭМ)).

-Приложение Л ТУ 3741-029-00218118-2014 не соответствует требованиям Приложения Г ИТТ в части допускаемых параметров окружающей среды.

-Таблица Е.2 ТУ 3741-029-00218118-2014 не соответствует требованиям п. 1.2.3.2, 1.2.3.3 ИТТ. В таблице отсутствуют нагрузки на патрубки при нарушении нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях.

- Технические условия ТУ 3741-020-00218118-2002 не соответствует требованиям ИТТ на технологическую арматуру, а именно: 

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 7.1 (таблица Б.2) - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - У1 для арматуры типа ГА11074-400 не соответствует данным, указанным в закупочной документации для арматуры 10LBG10AA101 - УХЛ4;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 тип атмосферы при эксплуатации - II не соответствует данным, указанным в закупочной документации  для арматуры 10LBG10AA101 -тип атмосферы при эксплуатации – I;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 1.1.12.2 назначенный срок службы выемных частей - не менее 10 лет не соответствует данным, указанным в п. 1.2.5.3 ИТТ на технологическую арматуру (не менее 12 лет);

в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 1.7.1 комплектность затворов не соответствует данным, указанным в п. 1.4.2, 10.2.6, 10.4 ИТТ на технологическую арматуру. Не подтверждено, что в комплектность поставки будет также входить: ремонтная документация, ведомость эксплуатационных документов, перечень и чертежи ЗИП, сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для доставки арматуры от места хранения к месту монтажа, монтажа, проведения пусконаладочных работ, документация по обеспечению и контроля качества;

 в ТУ 3700-001-13339906-2008  п. 1.7.1 маркировка затворов не соответствует данным, указанным в п.1.5.6 ИТТ на технологическую арматуру. Не подтверждено,что для Белорусской АЭС в состав маркировки будут входить следующие данные: масса, категория сейсмостойкости, тип рабочей среды, код обозначения изделия (код KKS) или место для его размещения; 

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана работа задвижки при полном перепаде давления (п. 1.2.4.1.5 и п. 1.2.4.1.9 ИТТ на технологическую арматуру). Не подтверждено  выполнение п. 1.2.4.1.5 и п. 1.2.4.1.9 ИТТ на технологическую арматуру;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указан уровень звукового давления (п.2.3 ИТТ на технологическую арматуру). Не подтверждено выполнение п. 2.3 ИТТ на технологическую арматуру;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана масса арматуры с электроприводом. Не подтверждена масса арматуры 10LBG10AA101, указанной в спецификации 1.1 поставщика;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указаны нагрузки на патрубки арматуры в соответствии с п. 1.2.3 ИТТ на технологическую арматуру.                           9.10. В ТУ 3741-020-00218118-2002 не указано допустимое количество гидроиспытаний за весь срок службы в соответствии с п. 6.6 ИТТ на технологическую арматуру; 

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 гарантийный срок эксплуатации (24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления) и в заявке на участие в закупке (24 месяца) не соответствует данным, указанным в п. 7.2 ИТТ на технологическую арматуру (гарантийный срок на арматуру составляет 24 месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию...).;

 в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана разделка кромок патрубков под сварку в соответствии с п. 1.2.4.1.12 ИТТ на технологическую арматуру. 

- спецификации оборудования, предлагаемого к поставке не соответствует данным, указанными в ТУ 3741-020-00218118-2002: в спецификации 1.1 для арматуры 10LBG10AA101 не указаны: тип арматуры - ГА 11074-400 (без параметров арматуры), номинальное давление - 1,6 МПа, температуру - 425 С, тип электропривода - Н-В-19-24DC, время открытия/закрытия арматуры - 66 с.  

         -  не представлены документы, подтверждающие наличие опыта участника по заключенным договорам завершенные в 2013 - 2015 гг. поставки оборудования, в частности документы, подтверждающие исполнение поставок с указанием класса безопасности поставленного оборудования по НП-001-97  (согласно п.2.2  раздела 2 части 1 закупочной документации);
        -  не представлены документы, подтверждающие опыт изготовителя, указанный в справке об опыте выполнения договоров (согласно п.3.3  раздела 2 части 1 закупочной документации), а именно:

          документы, указывающие на изготовителя и подтверждающие изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащие следующие сведения:

 наименование изготовителя (юридического лица, осуществляющего выпуск оборудования);

           подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;

         подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции (требование 2.1.3.3 документации).

        - не подтверждено выполнение требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», в соответствии с требованиями закупочной документации (Форма 1 раздела 5 части 1 закупочной документации).

         3.2.2. ООО «ТД ПТПА»  на основании п. 19.8.1, п.п. д) п. 14.9.4. ЕОСЗ и п.п.  г) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, по следующим причинам:


- Для задвижек JMP (поз. 1-32 спецификаций) не подтвержден класс герметичности А по ГОСТ Р 54808 в соответствии с п. 1.2.4.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и столбцом 25 закупочной спецификации.

- В соответствии с ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009), Таблица А.1 задвижка ПТ11075-150 УПР-03 устанавливается в обслуживаемых помещениях, что не соответствует требованиям закупочной спецификации (данные в столбце 6 - классификация по НП-068-05 2ВIIв и столбце 32 - требуется установка в здании реактора, однозначно определяют необходимость установки арматуры "под оболочкой").

- Масса задвижки ПТ11075-150 УПР-03, предложенной поставщиком, составляет 159 кг, что в соответствии с требованием закупочных спецификаций (в столбце 14 для данных позиций указана масса 92 кг) и дополнительно данным разъяснением положений закупочной документации от  27.01.2016 г., является несоответствием требованиям закупочной документации.

- В связи с обусловленной нормативной документацией возможностью изготовления арматуры DN 200, Рр до 2,5 МПа с патрубками как под трубу 219х11, так и под трубу 220х7 для задвижек ПТ11075-200 УПР-05 не подтверждена возможность выполнения присоединительных размеров под стыкуемую трубу 220х7.

- Масса задвижки  ПТ11075-200 УПР-05, предложенной поставщиком, составляет 306,5 кг, что в соответствии с требованием закупочных спецификаций (в столбце 14 для данных позиций указана масса 233 кг) и дополнительно данным разъяснением положений закупочной документации от  27.01.2016 г., является несоответствием требованиям закупочной документации.

- Спецификация оборудования, предлагаемого к поставке не соответствует данным, указанным в ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009): в спецификации 1.1 для арматуры 10LBG10AA101 не указано время открытия/закрытия арматуры 10LBG10AA101 - 67 с.  

- В техническом предложении не указана мощность электродвигателя арматуры ПТ 11075-400М1-13 УПР-01 - 1.7 кВт в соответствии с  ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009).

- В спецификациях поставщика для задвижи 10LBG10AA101 типа ПТ 11075-400М1-13 УПР-01 масса (515 кг) отличается от требуемого значения массы арматуры (735 кг), указанного в закупочной документации: меньше на 30.3 %. Также для данной задвижки мощность электропривода (1,7 кВт) отличается от требуемого значения мощности электропривода (4,25 кВт), указанного в закупочной документации: меньше на 60 %.
       3.3. Провести процедуру переторжки в очной форме (в режиме реального времени) по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены между допущенными участниками запроса предложений:
       3.3.1.ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

       3.3.2. АО "ОКАН"
Переторжку назначить на период с 10:00 (время московское) 04 марта 2016 г. по 11:00 (время московское) 04 марта 2016 г.

4.Согласно протоколу переторжки от «04»  марта  2016 г. № 8865/431  Блр1,2/П-15‑4 окончательные предложения, представленные на процедуру переторжки в режиме реального времени, составляют:

	№ заявки
	Участник запроса предложений 
	Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП

	2125_R028564
	ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

ИНН:6454042041
	Цена заявки: 97 000 012,00 (Девяносто семь миллионов двенадцать) рублей 00 копеек, включая НДС

	4415_R028564
	АО "ОКАН"
ИНН: 7707638601
	Цена заявки: 98 500 000,00 (Девяносто восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек , включая НДС 


5. В соответствии с Разделом 4 Тома 1 закупочной документации, критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и количество баллов, присужденных Конкурсной комиссией каждой заявке, составляют:

	Наименование участника запроса предложений
	Баллы, присвоенные заявкам участников запроса предложений с учетом значимости критерия/подкритерия 

	
	Наименование критерия/подкритерия (значимость критерия/подкритерия)
	Рейтинг

	
	Цена договора (95%)
	Опыт участника процедуры закупки (5%)
	

	ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"


	95,00
	5,00
	100,00

	АО "ОКАН"

	93,55
	5,00
	98,55


6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок участников запроса предложений, каждой заявке, исходя из подсчитанных баллов, присвоены следующие места (заявке на участие в запросе предложений, которая оценена наибольшим количеством баллов, присвоено первое место):

	Порядковый номер
	Наименование участника запроса предложений 

	1
	ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

	2
	АО "ОКАН"


        7. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Конкурсной комиссией принято решение признать победителем запроса предложений ЗАО "Саратовэнергомашкомплект" (410017, РФ, г.Саратов, ул.Шелковичная,37/45А). Цена заявки: 97 000 012,00 (Девяносто семь миллионов двенадцать) рублей 00 копеек, включая НДС. Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями, приведенными в закупочной документации.
Подписи членов Конкурсной комиссии: 

	ФИО
	Резолюция 

(за/против/воздержался)
	Подпись/Дата

	Председатель Конкурсной комиссии:

	Романец Д.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»:

	Ткачев Г.В.
	
	

	Члены Конкурсной комиссии:

	Галанчук С.Ф.
	
	

	Климович Г.К.
	
	

	Малишевский В.С.
	
	

	Ластовский В.С.
	
	

	Казакова Е.А.
	
	

	Соловьев М.В.
	
	

	Замелин С.А.
	
	

	Дыба Д.Л.
	
	

	Секретарь Конкурсной комиссии:

	Белоусова О.А.
	(без права голоса)
	


Кульмаева  Т.А., 22-99

ПРОТОКОЛ № 8865/431 Блр1,2/П-15-5заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии и подведению итогов по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №8865/431 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС »

Страница 8 из 8

