# Протокол №8865/431 Блр1,2/П-15-3

# заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок по итогам запроса уточнений заявок на отборочной стадии по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту

# №8865/431 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС »

| г. Н.Новгород | «01» марта 2016 г. |
| --- | --- |

Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «АКД» согласно регламенту ее работы.

# Информация о закупке:

Заказчик: АО АСЭ.

Организатор запроса предложений: АО «НИАЭП».

Предмет запроса предложений: право заключения договора на поставку товара по лоту №8865/431 Блр1,2/П-15 «Поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС».

Предмет договора: поставка задвижек специальных DN до 400 мм для сооружения энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС.

Начальная (максимальная) цена договора: 99 475 737,21 (Девяносто девять миллионов четыреста семьдесят пять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 21 копейка, включая НДС.

Срок, объем исполнения договора: в соответствии со Спецификациями (Приложения № 1.1, № 1.2 к проекту договора (ЧАСТЬ 3 «Проект договора» Тома 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ» документации)).

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и документация по запросу предложений опубликованы «18» января 2016 года на официальном государственном сайте http://www.zakupki.gov.ru/, закупка №31603213459, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №160118/0536/037, на ЭТП АКД, закупка №R028564.

Заседание Конкурсной комиссии проводится в очной форме в 11:30:00 (время московское) «01» марта 2016 года, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.3. Заседание проводится с использованием средств видеосвязи.

# Присутствовали члены Конкурсной комиссии в составе:

| ФИО | Должность |
| --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |
| Романец Д.В. | Директор по строительству Белорусской АЭС – директор Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |
| Ткачев Г.В. | Главный специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности управления специальной безопасности и защиты активов российских проектов АО «НИАЭП» |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |
| Галанчук С.Ф. | Заместитель главного инженера по эксплуатации Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Климович Г.К. | Заместитель начальника управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Малишевский В.С. | Начальник производственно-технического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Сивак В.А. | Заместитель начальника коммерческо-юридического отдела Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Коптель Е.Г. | Ведущий специалист производственного отдела управления капитального строительства Государственного предприятия «Белорусская АЭС» |
| Филиппов Д.В. | Начальник отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП» |
| Соловьев М.В. | Главный эксперт управления планирования закупок АО «НИАЭП» |
| Мезен Д.Г. | Заместитель начальника управления производственно-технологической комплектации Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Замелин С.А. | Начальник отдела конкурсных процедур и закупок Представительства АО «НИАЭП» в Республике Беларусь |
| Секретарь Конкурсной комиссии (без права голоса): |  |
| Белоусова О.А. | Ведущий специалист отдела организации закупочных процедур АО «НИАЭП» |

Заседание проводится в присутствии 11 из 15 членов Конкурсной комиссии, что составляет 73 % от общего количества членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений от «02» февраля 2016 года №8865/431 Блр1,2/П-15-1 были поданы заявки на участие в запросе предложений следующими участниками запроса предложений:

| № заявки | Участник запроса предложений | Адрес участника запроса предложений | Условия исполнения договора, указанные в заявке на ЭТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 2125_R028564 | ЗАО "Саратовэнергомашкомплект" ИНН:6454042041 | 410017, РФ г.Саратов, ул.Шелковичная, 37/45А. | Цена заявки: 97 000 012,00 (Девяносто семь миллионов двенадцать) рублей 00 копеек, включая НДС Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 14:43:59 (время московское) |
| 4097_R028564 | ОАО "Армагус" ИНН:3304000752 | РФ, 601501, Владимирская обл, г.Гусь-Хрустальный ул.Рудницкой,д.4 | Цена заявки: 98 152 400,00 (Девяносто восемь миллионов сто пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, включая НДС. Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 16:22:52 (время московское) |
| 6479_R028564 | ООО «ТД ПТПА» ИНН: 5834025040 | РФ, 440028, г.Пенза,пр-т Победы,73 Г | Цена заявки: 99 300 020,80 (Девяносто девять миллионов триста тысяч двадцать) рублей 80 копеек, включая НДС Дата и время поступления заявки: «01» февраля 2016 года 16:37:10 (время московское) |
| 4415_R028564 | АО "ОКАН" ИНН: 7707638601 | РФ,127476 г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр. 2 | Цена заявки: 99 474 000,00 (Девяносто девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек , включая НДС Дата и время поступления заявки: «02» февраля 2016 года 03:53:38 (время московское) |

# 2. Согласно протоколу заседания Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от «16» февраля 2016 года № 8865/431  Блр1,2/П-15-2 Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. В соответствии с п. 19.8, 14.8.4 ЕОСЗ и п. 7.5 Части 2 Тома 1 закупочной  документации направить запросы по уточнению заявок на участие в запросе предложений, а именно:

2.1.1. Направить участнику запроса предложений ЗАО «Саратовэнергомашкомплект» запрос о разъяснении положений заявки;

2.1.2. Направить участнику запроса предложений ОАО «Армагус» запрос о разъяснении положений заявки и о предоставлении отсутствующих документов;

2.1.3. Направить участнику запроса предложений ООО «ТД ПТПА» запрос о разъяснении положений заявки.

2.1.4. Направить участнику запроса предложений АО «ОКАН» запрос о разъяснении положений заявки.

3. По результатам повторного рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки, Конкурсной комиссией были приняты следующие решения:

3.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующих участников запроса предложений, отвечающих требованиям закупочной документации и подавших заявки на участие в запросе предложений, отвечающие требованиям закупочной документации:

3.1.1. ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

3.1.2. АО "ОКАН"

3.2.Отказать в допуске к дальнейшему участию в открытом запросе предложений участникам, подавшим заявки:

3.2.1. ОАО "Армагус" на основании п. 19.8.1, п.п. в),г),д) п. 14.9.4. ЕОСЗ и п.п.  б),в),г),д) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, по следующим причинам:

-Указанный в ТУ 3741-029-00218118-2014 (п 7.2) гарантийный срок не соответствует п. 7.2 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и п. 11.5 проекта договора.

-Для задвижек JMP (поз. 1-32 спецификаций) не подтвержден класс герметичности А по ГОСТ Р 54808 в соответствии с п. 1.2.4.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и столбцом 25 закупочной спецификации.

-Указанный в п. 1.1.3.2 ТУ 3741-029-00218118-2014 (40 лет) не соответствует требуемому в соответствии с п. 1.2.5.3.1 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 (50 лет). В ТУ 3741-029-00218118-2014 не подтверждено выполнение п. 1.2.5.3.1 ИТТ в части назначенного срока службы внутрикорпусных частей 12-20 лет.

-В соответствии с ТУ 3741-029-00218118-2014, Таблица Б.2, задвижки ГА 21072-150 и ГА 21072-200 оснащаются ручным приводом и устанавливаются в обслуживаемых помещениях, что не соответствует требованиям закупочной спецификации (данные в столбце 6 - классификация по НП-068-05 2ВIIв, столбце 15 - требуется управление от встроенного электропривода, столбце 32 - требуется установка в здании реактора, однозначно определяют необходимость поставки арматуры с электроприводом в исполнении "под оболочку").

-В связи с обусловленной нормативной документацией возможностью изготовления арматуры DN 200, Рр до 2,5 МПа с патрубками как под трубу 219х11, так и под трубу 220х7 для задвижек DN 200 не подтверждена возможность выполнения присоединительных размеров под стыкуемую трубу 220х7.

-Тип электропривода (типы электроприводов, указанные в спецификации поставщика для задвижек  DN 150, 200 (2-ОА-46 и 2-ОБ-17), не соответствуют типам указанным в ТУ 3741-029-00218118-2014, Приложение В (по типу ЭП и ПЭМ)).

-Приложение Л ТУ 3741-029-00218118-2014 не соответствует требованиям Приложения Г ИТТ в части допускаемых параметров окружающей среды.

-Таблица Е.2 ТУ 3741-029-00218118-2014 не соответствует требованиям п. 1.2.3.2, 1.2.3.3 ИТТ. В таблице отсутствуют нагрузки на патрубки при нарушении нормальной эксплуатации и аварийных ситуациях.

- Технические условия ТУ 3741-020-00218118-2002 не соответствует требованиям ИТТ на технологическую арматуру, а именно:

в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 7.1 (таблица Б.2) - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - У1 для арматуры типа ГА11074-400 не соответствует данным, указанным в закупочной документации для арматуры 10LBG10AA101 - УХЛ4;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 тип атмосферы при эксплуатации - II не соответствует данным, указанным в закупочной документации  для арматуры 10LBG10AA101 -тип атмосферы при эксплуатации – I;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 1.1.12.2 назначенный срок службы выемных частей - не менее 10 лет не соответствует данным, указанным в п. 1.2.5.3 ИТТ на технологическую арматуру (не менее 12 лет);

в ТУ 3741-020-00218118-2002 п. 1.7.1 комплектность затворов не соответствует данным, указанным в п. 1.4.2, 10.2.6, 10.4 ИТТ на технологическую арматуру. Не подтверждено, что в комплектность поставки будет также входить: ремонтная документация, ведомость эксплуатационных документов, перечень и чертежи ЗИП, сборочные единицы, детали и материалы, необходимые для доставки арматуры от места хранения к месту монтажа, монтажа, проведения пусконаладочных работ, документация по обеспечению и контроля качества;

в ТУ 3700-001-13339906-2008  п. 1.7.1 маркировка затворов не соответствует данным, указанным в п.1.5.6 ИТТ на технологическую арматуру. Не подтверждено,что для Белорусской АЭС в состав маркировки будут входить следующие данные: масса, категория сейсмостойкости, тип рабочей среды, код обозначения изделия (код KKS) или место для его размещения;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана работа задвижки при полном перепаде давления (п. 1.2.4.1.5 и п. 1.2.4.1.9 ИТТ на технологическую арматуру). Не подтверждено  выполнение п. 1.2.4.1.5 и п. 1.2.4.1.9 ИТТ на технологическую арматуру;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указан уровень звукового давления (п.2.3 ИТТ на технологическую арматуру). Не подтверждено выполнение п. 2.3 ИТТ на технологическую арматуру;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана масса арматуры с электроприводом. Не подтверждена масса арматуры 10LBG10AA101, указанной в спецификации 1.1 поставщика;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указаны нагрузки на патрубки арматуры в соответствии с п. 1.2.3 ИТТ на технологическую арматуру.                           9.10. В ТУ 3741-020-00218118-2002 не указано допустимое количество гидроиспытаний за весь срок службы в соответствии с п. 6.6 ИТТ на технологическую арматуру;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 гарантийный срок эксплуатации (24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления) и в заявке на участие в закупке (24 месяца) не соответствует данным, указанным в п. 7.2 ИТТ на технологическую арматуру (гарантийный срок на арматуру составляет 24 месяца с момента ввода энергоблока в опытно-промышленную эксплуатацию...).;

в ТУ 3741-020-00218118-2002 не указана разделка кромок патрубков под сварку в соответствии с п. 1.2.4.1.12 ИТТ на технологическую арматуру.

- спецификации оборудования, предлагаемого к поставке не соответствует данным, указанными в ТУ 3741-020-00218118-2002: в спецификации 1.1 для арматуры 10LBG10AA101 не указаны: тип арматуры - ГА 11074-400 (без параметров арматуры), номинальное давление - 1,6 МПа, температуру - 425 С, тип электропривода - Н-В-19-24DC, время открытия/закрытия арматуры - 66 с.

-  не представлены документы, подтверждающие наличие опыта участника по заключенным договорам завершенные в 2013 - 2015 гг. поставки оборудования, в частности документы, подтверждающие исполнение поставок с указанием класса безопасности поставленного оборудования по НП-001-97  (согласно п.2.2  раздела 2 части 1 закупочной документации);

-  не представлены документы, подтверждающие опыт изготовителя, указанный в справке об опыте выполнения договоров (согласно п.3.3  раздела 2 части 1 закупочной документации), а именно:

документы, указывающие на изготовителя и подтверждающие изготовление указанного оборудования данным изготовителем, содержащие следующие сведения:

наименование изготовителя (юридического лица, осуществляющего выпуск оборудования);

подписи представителя заказчика и данного изготовителя по договору о выполнении технологических операций по изготовлению оборудования и проведении контроля за качеством;

подпись и штамп представителя уполномоченного органа (органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии) о приемочной инспекции (требование 2.1.3.3 документации).

- не подтверждено выполнение требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации», в соответствии с требованиями закупочной документации (Форма 1 раздела 5 части 1 закупочной документации).

3.2.2. ООО «ТД ПТПА»  на основании п. 19.8.1, п.п. д) п. 14.9.4. ЕОСЗ и п.п.  г) п. 8.3 Части 2 Тома 1 закупочной документации, по следующим причинам:

- Для задвижек JMP (поз. 1-32 спецификаций) не подтвержден класс герметичности А по ГОСТ Р 54808 в соответствии с п. 1.2.4.2.7 ИТТ BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 и столбцом 25 закупочной спецификации.

- В соответствии с ТУ 26-07-1488-89 (Редакция 2009), Таблица А.1 задвижка ПТ11075-150 УПР-03 устанавливается в обслуживаемых помещениях, что не соответствует требованиям закупочной спецификации (данные в столбце 6 - классификация по НП-068-05 2ВIIв и столбце 32 - требуется установка в здании реактора, однозначно определяют необходимость установки арматуры "под оболочкой").

- Масса задвижки ПТ11075-150 УПР-03, предложенной поставщиком, составляет 159 кг, что в соответствии с требованием закупочных спецификаций (в столбце 14 для данных позиций указана масса 92 кг) и дополнительно данным разъяснением положений закупочной документации от  27.01.2016 г., является несоответствием требованиям закупочной документации.

- В связи с обусловленной нормативной документацией возможностью изготовления арматуры DN 200, Рр до 2,5 МПа с патрубками как под трубу 219х11, так и под трубу 220х7 для задвижек ПТ11075-200 УПР-05 не подтверждена возможность выполнения присоединительных размеров под стыкуемую трубу 220х7.

- Масса задвижки  ПТ11075-200 УПР-05, предложенной поставщиком, составляет 306,5 кг, что в соответствии с требованием закупочных спецификаций (в столбце 14 для данных позиций указана масса 233 кг) и дополнительно данным разъяснением положений закупочной документации от  27.01.2016 г., является несоответствием требованиям закупочной документации.

- Спецификация оборудования, предлагаемого к поставке не соответствует данным, указанным в ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009): в спецификации 1.1 для арматуры 10LBG10AA101 не указано время открытия/закрытия арматуры 10LBG10AA101 - 67 с.

- В техническом предложении не указана мощность электродвигателя арматуры ПТ 11075-400М1-13 УПР-01 - 1.7 кВт в соответствии с  ТУ 26-07-1488-89 (редакция 2009).

- В спецификациях поставщика для задвижи 10LBG10AA101 типа ПТ 11075-400М1-13 УПР-01 масса (515 кг) отличается от требуемого значения массы арматуры (735 кг), указанного в закупочной документации: меньше на 30.3 %. Также для данной задвижки мощность электропривода (1,7 кВт) отличается от требуемого значения мощности электропривода (4,25 кВт), указанного в закупочной документации: меньше на 60 %.

3.3. Провести процедуру переторжки в очной форме (в режиме реального времени) по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе предложений цены между допущенными участниками запроса предложений:

3.3.1.ЗАО "Саратовэнергомашкомплект"

3.3.2. АО "ОКАН"

Переторжку назначить на период с 10:00 (время московское) 04 марта 2016 г. по 11:00 (время московское) 04 марта 2016 г.

Подписи членов Конкурсной комиссии:

| ФИО | Резолюция (за/против/воздержался) | Подпись/Дата |
| --- | --- | --- |
| Председатель Конкурсной комиссии: |  |  |
| Романец Д.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии с правом «вето»: |  |  |
| Ткачев Г.В. |  |  |
| Члены Конкурсной комиссии: |  |  |
| Галанчук С.Ф. |  |  |
| Климович Г.К. |  |  |
| Малишевский В.С. |  |  |
| Сивак В.А. |  |  |
| Коптель Е.Г. |  |  |
| Филиппов Д.В. |  |  |
| Соловьев М.В. |  |  |
| Мезен Д.Г. |  |  |
| Замелин С.А. |  |  |
| Секретарь Конкурсной комиссии: |  |  |
| Белоусова О.А. | (без права голоса) |  |

Кульмаева Т.А. 22-99