Предмет закупки: Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Не требуется.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, работающих под избыточным давлением, применяемых на опасных производственных объектах ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» проводится по истечении установленного срока службы. Целью экспертизы является определения соответствия объекта экспертизы (технического устройства) предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, технического состояния и продления срока безопасной эксплуатации согласно требованиям действующих, на момент проведения экспертизы, нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности. Проведение экспертизы осуществляется экспертной организацией (далее по тексту – Исполнитель) на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники. Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: дата начала оказания услуг: 10 января 2015 года дата окончания оказания услуг: 30 декабря 2015 г.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

- Технические устройства (паровые котлы среднего давления; сосуды, работающие под давлением; трубопроводы пара и горячей воды), применяемые на опасных производственных объектах ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» и подлежащие экспертизе промышленной безопасности: № п/п; № рег.; Вид (наименование) технического устройства; Год пуска; Сроки проведения экспертизы. начало; окончание. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ПР-45; Расширитель второй ступени БВД; 1960; 01.01.2015; 01.04.2015. 69487; Паропровод 100ата к БРОУ 100/40; 1996; 30.01.2015; 30.04.2015. 68703; Котел паровой ТС-35 ст.№1; 1951; 09.01.2015; 09.04.2015. 69448; Подогреватель сетевой воды ст.№БО-5; 1977; 14.03.2015; 14.08.2015. 69501; Главный паропровод турбины №3; 1952; 12.10.2015; 31.12.2015. 68710; Котел водогрейный ПТВМ-100 ст.№1; 1977; 12.05.2015; 01.08.2015. б/н; Трубопровод сетевой воды к ПТВМ-100 №1; 1977; 12.05.2015; 01.08.2015. 69393; Питательный трубопровод котла №7; 1961; 06.05.2009; 06.08.2015. 69500; Главный паропровод турбины №4; 1953; 12.10.2015; 31.12.2015. - Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности должен соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 (рег. в Минюсте России от 26.12.2013 №30855) и состоять из следующих этапов: I этап - Предварительный. - Определяется содержание и ход экспертизы. - Осуществляется подготовка к проведению экспертизы на месте. Приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в соответствии с действующей нормативной технической документацией. - На каждый вид (наименование) технического устройства составляется и согласовывается с Заказчиком: индивидуальная программа с учетом требований нормативных документов и ранее выданных экспертными организациями рекомендаций; календарный план экспертного обследования; сметная документация на выполнение работ в ценах 2015 года. - Предварительные переговоры документируются экспертом, ответственным за проведение переговоров. II этап - Процесс экспертизы. - Подбор материалов и документации, необходимой для проведения экспертизы объекта. Исполнитель приступает к проведению экспертизы после получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов. При несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках представления материалов и документации в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления уведомления не должен превышать 7 (календарных) дней со дня получения материалов. - Назначение экспертов. Эксперт или группа экспертов должны быть определены приказом руководителя организации (Исполнителя). В этом случае определения группы экспертов назначается ведущий эксперт, отвечающий за результат работы группы экспертов. - Проведение экспертизы. Проведение экспертизы заключается в установлении полноты, достоверности и правильности представленной информации, соответствия ее стандартам, нормам, правилам и руководящим документам по промышленной безопасности. В объем экспертного обследования, в зависимости от вида технического устройства и требований промышленной безопасности, предъявляемых к нему, так же входит: техническое освидетельствование (проверка технической документации, наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание); внешний осмотр в холодном и рабочем состоянии; обследование и ревизия опорно-подвесной системы; доводка до необходимой «чистоты» поверхности на месте проведения металлографических исследований на оборудовании; проведение исследований химического состава, механических свойств и микроструктуры на образцах; оценка состояния металла по вырезке для выявления графита (при необходимости); длительные испытания по определению жаропрочных свойств металла (при необходимости). В отдельных случаях силами Исполнителя могут быть проведены испытания по методикам и программам, согласованным с Заказчиком. Проведение контроля неразрушающими методами (ВИК, УЗК, УЗТ, ЦД, измерение твердости) и оформление результатов контроля (протокол, акт, заключение), отбор проб металла для проведения исследований осуществляется лабораторией металлов Заказчика, аттестованной в установленном порядке. III этап - Выдача заключения экспертизы. - Заключение экспертизы должно содержать: Титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы. Вводную часть, включающую: - основание для проведения экспертизы; - сведения об экспертной организации (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес местонахождения, номер телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности); - сведения об экспертах (образование, стаж работы по специальности, сведения об аттестации на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами). Наименование объекта экспертизы, на которое распространяется действие заключения экспертизы. Сведения о Заказчике (наименование организации, организационно-правовая форма организации, адрес местонахождения). Цель экспертизы. Сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации. Краткую характеристику и назначение объекта экспертизы. Результаты проведенной экспертизы со ссылками на положения нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, согласно которым проводилась оценка соответствия объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности. Выводы заключения экспертизы. Приложения, содержащие перечень использованных при экспертизе нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, технической документации, актов испытаний и обследований, технических отчетов. - Заключение экспертизы подписывается руководителем Исполнителя, проводившего экспертизу и экспертом (экспертами), участвовавшими в проведении экспертизы, заверяется печатью Исполнителя, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается Заказчику сопроводительным письмом. - Заказчику, первоначально, передается сопроводительным письмом проект заключения экспертизы для рассмотрения и проверки. Заказчик не позднее чем через 14 (календарных) дней после получения проекта заключения направляет Исполнителю в письменной форме замечания (при наличии). - Исполнитель устраняет замечаний (при их наличии) в течение 14 (календарных) дней. - Оформление результатов проведения экспертизы: - Заключение экспертизы предоставляется в Волжско-Окское управление Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Заказчиком. - Исполнитель в течение 10 (календарных) дней вносит сведения о выполненной работе в паспорт технического устройства. Сведения в паспорт заносятся на месте расположения Заказчика (г.Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Экспертное обследование проводится в порядке, установленном федеральными нормами, действующими правилами и нормами в области промышленной безопасности: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 №538 (рег. в Минюсте России от 26.12.2013 №30855); «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», утв. приказом Минприроды России от 30.06.2009 №195; «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №881; «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №901; «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №911; «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» РД 10-577-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 18.06.2003 №94; «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» СО 153-34.17.464-2003, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №275 и другие. - Запрещается выносить за территорию объекта проектную, исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию на техническое устройство (паспорт, схемы, руководство по эксплуатации, заключения, решения и т.п.). Примечание: 1 – правила отменяются при вступлении в силу Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 №32326).

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Отсутствие замечаний к заключению экспертизы со стороны Заказчика. - Заключение должно быть подписано руководителем экспертной организации, проводившей экспертизу и экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверено печатью экспертной организации, прошито с указанием количества сшитых страниц. - Заключение должно быть внесено (зарегистрировано) в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. - Оформление результатов экспертизы в паспорте технического устройства.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Экспертная организация несет ответственность за проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством: Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 02.07.2013); Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. При оказании услуг: соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима; находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается. Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности, выданная федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору). - Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области промышленной безопасности: аттестации в области промышленной безопасности, соответствующей объекту экспертизы (удостоверение об аттестации по общим вопросам промышленной безопасности (область аттестации А), аттестованного в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007); квалификационное удостоверение об аттестации в качестве эксперта, аттестованного в соответствии с требованиями «Правил аттестации экспертов» СДА-12-2009; - Локальный нормативный документ, устанавливающий порядок назначения экспертов.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Не требуются

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждый вид (наименование) технического устройства в соответствии с таблицей подраздела 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания на бумажном носителе и в электронном виде на CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW дисках. Электронная версия документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом размер тома не должен превышать 50Мб. Размеры, форматы и содержание текстовых и графических документов (чертежей), выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. - В паспорт каждого технического устройства вносится запись о результатах выполненной работы с указанием: разрешенных рабочих параметров и сроков следующего технического освидетельствования и экспертного обследования; должности, инициалов, фамилии и подписи эксперта, вносившего соответствующую запись. Результаты проведения экспертизы заверяются штампом (печатью) организации. При оформлении результатов экспертизы в паспорте технического устройства не допускаются какие-либо сокращения и поправки.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Экспертиза должна быть выполнена в сроки, установленные таблицей подраздела 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» (столбец 6) настоящего технического задания. - Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после внесения (регистрации) заключения в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и внесения в паспорт технического устройства соответствующей записи о результатах выполненной работы.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Всего 9 (девять) заключений экспертизы промышленной безопасности по 2 (два) экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде на дисках (каждое заключение отдельно) на каждый вид (наименование) технического устройства в соответствии с таблицей подраздела 2.3 «Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки» настоящего технического задания. - Паспорт технического устройства, в который внесена соответствующая запись о результатах выполненной работы. - Акт выполненных работ – 2 экз.