Приложение № 7

к договору поставки ТМЦ № 100-10-05/______________

от «___»_______ 2014 года

Техническое задание № 4

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки:

Поставка пускателя рудничного ПРН-100А

Краснокаменск

2014
Техническое задание

на поставку пускателя рудничного ПРН-100А

для объектов: Рудник №1, Рудник №8 ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

## Пускатели электромагнитные рудничные ПРН 100А 1С 31 У5, пускатель в рудничном нормальном исполнении РН2 согласно ТУ 3420-003-10222612-2013 или «эквивалент» с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком, переменного напряжения 380В, с номинальным током продолжительного режима 100А, на салазках, с тепловым реле на 90А.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска, не используемым ранее, не эксплуатируемым (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ 3420-003-10222612-2013 или «эквивалент» с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пускатель предназначен для работы в трёхфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и рудной пыли.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150)— У5, 2. Степень защиты оболочки пускателя — IP54 (по ГОСТ 14254) 3. Условия работы: - высота размещения над уровнем моря до 1000м; - запыленность до 100 мг/м3; - рабочая температура окружающего воздуха от –5°C до +40°C; - окружающая среда невзрывоопасная; - допустимые колебания напряжения в сети от 0,85 до 1,1 его номинальной величины.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Исполнение РН2; Степень защиты оболочки IP 54; Номинальный ток -100А, Номинальное напряжение-380В. Габаритные размеры - 620х276х825. Масса, кг, не более 50. Электрическая схема ПРН обеспечивает: - защиту от замыканий в цепях дистанционного управления; - защиту от самовключения пускателя при повышении напряжения питающей сети до 150% номинального; - защиту от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей цепи более 100 Oм; - дистанционное включение только с одного места и отключение как с помощью рукоятки “Стоп”, встроенной в пускатель, так и с помощью кнопочных постов, подключенных к пускателю; - нулевую защиту; - защиту от опрокидывания электродвигателя.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Гарантийный срок эксплуатации: Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня поставки товара Заказчику. Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком. Оборудование должно быть новым.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

На салазках

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Номинальное напряжение - 380В

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам (далее КИП) и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9.Требования к комплектности на единицу оборудования

В комплект поставки входят: 1. Пускатель — 1 шт.; 2. Комплект запасных частей в соответствии с паспортом изделия — 1 шт.; 3. Паспорт и руководство по эксплуатации— по 1 экз.

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Маркировка пускателей должна выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 18620. Контроль качества маркировки должен осуществляться в соответствии с ГОСТ 18620

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Требования к пускателям в части консервации и упаковки должны соответствовать ГОСТ 23216 и указываться в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы пускателей

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке и с маркировкой данного оборудования; Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации и разрешение на применение, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке, приемку поставляемой продукции осуществляет группа входного контроля УМТСиК; Поставщик предоставляет технический паспорт, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования. Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования осуществляется ж/д или автомобильным транспортом. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки.

РАЗДЕЛ 7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к пускателям в части хранения, должны соответствовать ГОСТ 23216 и указываться в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы пускателей

РАЗДЕЛ 8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию; Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствует

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствует

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности к конструкции пускателей - по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.6. Эксплуатация пускателей должна производиться в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Госэнергонадзором, ПБ 03-553-03. и эксплуатационной документации предприятия - изготовителя пускателей. Иметь сертификат качества, разрешение на применение на территории РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования согласно ГОСТ2491-82.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 15.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От Поставщика                                                                                     От Покупателя

___________________                                                                           Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                                                       ____________/С.В. Шурыгин/