|  | УТВЕРЖДАЮ Президент ОАО «НИАЭП» В.И. Лимаренко ____________________________ подпись «___» ________ 2014 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации

лот № 120Пр/ЗП-014

том 2 «техническая часть»

г. Нижний Новгород

2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому

обслуживанию системы охранной сигнализации

1. Объект:

Система охранной сигнализации в  административном здании ОАО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 1/37).

2. Характеристика объекта:

- административное здание ОАО «НИАЭП» 4 этажа (подвальный этаж), защищаемая площадь 2 510 м. кв.

3. Наименование оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем охранной сигнализации (ОС) находящихся в зданиях ОАО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

4. Источник финансирования: собственные средства ОАО «НИАЭП».

5. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ОС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид», с включением в сеть системы радиосистемы внутриобъектовой охранно-пожарной сигнализации «Стрелец». Система ОС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня хранения и выдачи информации. Система ОС выполнена на основе двух рубежей охраны,  сигналы о работе системы ОС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании ОАО «НИАЭП».  Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ОС  приведен в Приложении 1.

6. Общие требования к оказанию услуг:

ТО и ППР систем ОС находящихся в здании ОАО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ОС.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ОС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

ТО и ППР предусматривает поддержание систем ОС установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Основными задачами Исполнителя при проведении ТО и ППР являются:

- контроль технического состояния систем ОС;

- проверка соответствия систем ОС, в том числе электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний систем ОС;

- определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

-  анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем ОС и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем;

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ОС включает в себя:

- проведение ежемесячных плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Техническое обслуживание систем ОС Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

7. Порядок оказания услуг:

Проход сотрудников Исполнителя в ОАО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП–78–2-12 и Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме через проходную № 2.

Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Руководство Исполнителя обязано обеспечить соблюдение режима нахождения своих сотрудников на объектах и территории ОАО «НИАЭП». Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Завоз необходимых для работы материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком и не должна препятствовать работе ОАО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ОС препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 3 (три) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене, и причин выхода их из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает Заказчик;

- выполнять за свой счет работы по замене вышедших из строя узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п.;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в ОАО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов ОАО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания систем ОС работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Работы по проведению технического обслуживания должны производиться в присутствии представителя Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ОС заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем ОС.

8. Требования к качеству оказываемых услуг:

Работы должны производиться без помех для основной производственной деятельности Заказчика и с применением средств, позволяющих не ухудшать условия труда Заказчика.

Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, РД 78.145-93.

9. Требования по приемке оказываемых услуг:

Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ОС производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

10. Срок гарантий и гарантийные обязательства:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ОС по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

11. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ОС на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ОС на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

Перечень оборудования

для проведения регламентных работ по техническому

обслуживанию системы охранной сигнализации в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 1/37.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО УРМ «Орион-Про» (охранный раздел) | К-т | 1 |
| 2 | Пульт контроля и управления охранный "С 2000" | Шт. | 1 |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранный "Сигнал-20П" SMD | Шт. | 8 |
| 4 | Блок индикации "С2000-БИ" SMD | Шт. | 3 |
| 5 | Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ" | Шт. | 3 |
| 6 | Шлейф сигнализации | Шт. | 126 |
| 7 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-4 | Шт. | 152 |
| 8 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-5 | Шт. | 61 |
| 9 | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-1 «Астра-8» | Шт. | 17 |
| 10 | Извещатель охранный объемный ИО 409-10 «Астра-5» | Шт. | 57 |
| 11 | Извещатель охранный объемный ИО 409-15 «Астра-7» | Шт. | 6 |
| 12 | Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01 | Шт. | 8 |

Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания системы охранной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы охранной сигнализации. | Ежемесячно |
| 7 | Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про». | Ежеквартально |
| 8 | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем. | По мере необходимости. |
| 9 | Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про». | По мере необходимости. |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому

обслуживанию систем охранной сигнализации.

1. Объект:

Системы охранной сигнализации в  административном здании ОАО «НИАЭП» (г. Нижний Новгород пл. Свободы – 3).

2. Инвентарный номер по бухгалтерскому учету: 007003217

3. Характеристика объекта:

- административное здание ОАО «НИАЭП», 6 – 4 этажей (подвальные и цокольные этажи), защищаемая площадь 18 600 м. кв.

- здание гаража, 1 этаж, защищаемая площадь 140 м. кв.

- здание макетной мастерской, 2 этажа, защищаемая площадь 220 м.кв.

Общая защищаемая площадь объекта:   18 960 м.кв.

4. Наименование оказываемых услуг:

Услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) систем охранной сигнализации (ОС) находящихся в зданиях ОАО «НИАЭП» в соответствии с требованиями РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

5. Источник финансирования: собственные средства ОАО «НИАЭП».

6. Перечень оборудования и его технические характеристики:

Система ОС выполнена на основе оборудования интегрированной системы охраны «Орион Про» производства НВП «Болид», с включением в сеть системы радиосистемы внутриобъектовой охранно-пожарной сигнализации «Стрелец». Система ОС включена в единую существующую сеть (RS-485) с обеспечением верхнего уровня хранения и выдачи информации. Система ОС выполнена на основе двух рубежей охраны,  сигналы о работе системы ОС передаются в помещения охраны (с круглосуточным пребыванием персонала) в административном здании ОАО «НИАЭП».  Перечень оборудования для проведения регламентных работ по ТО ОС  приведен в Приложении 1.

7. Общие требования к оказанию услуг:

ТО и ППР систем ОС находящихся в здании ОАО «НИАЭП», выполняется с учетом работы предприятия и предварительным согласованием сроков проведения работ с Заказчиком. Исполнитель согласовывает с Заказчиком график проведения ежемесячных плановых работ по ТО и ППР систем ОС.

Работы по ТО и ППР производятся Исполнителем в соответствии с Регламентом на техническое обслуживание систем ОС (Приложение 2) согласованным с Заказчиком. Исполнитель самостоятельно организует работу по проведению ТО и ППР обученным и аттестованным персоналом, без привлечения субподрядных организаций (за исключением случаев выполнения работ не предусмотренных Регламентом и условиями Договора на проведение ТО и ППР).

ТО и ППР предусматривает поддержание систем ОС установленных в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока действия Договора на ТО, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Основными задачами Исполнителя при проведении ТО и ППР являются:

- контроль технического состояния систем ОС;

- проверка соответствия систем ОС, в том числе электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний систем ОС;

- определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения соответствующего освидетельствования;

-  анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем ОС и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР систем;

- ведение эксплуатационной, технической и иной документации предусмотренной соответствующими нормами и правилами.

Выполнение работ по проведению ТО и ППР систем ОС включает в себя:

- проведение ежемесячных плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Техническое обслуживание систем ОС Исполнитель обязан осуществлять в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями технической документации с учетом рекомендаций организаций производителей данных систем, оборудования и технических средств.

8. Порядок оказания услуг:

Проход сотрудников Исполнителя в ОАО «НИАЭП» (ввоз и вывоз материалов) осуществляется в соответствии с Положением СП–78–2-12 и Инструкцией о пропускном и внутреннем режиме через проходную № 2.

Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала плановых профилактических работ по ТО, Исполнитель обязан предоставить контактным лицам Заказчика письменное уведомление, о направлении специалистов для выполнения работ (с указанием должности, квалификации и присвоенных прав) и согласовать с ним конкретную дату проведения работ на объектах. Руководство Исполнителя обязано обеспечить соблюдение режима нахождения своих сотрудников на объектах и территории ОАО «НИАЭП». Руководство Исполнителя несет ответственность за нарушение своими сотрудниками режимных правил установленных в ОАО «НИАЭП».

Хранение материалов, оборудования, инструментов, КИП должно осуществляться на складских площадях Исполнителя. Завоз необходимых для работы материалов и оборудования, их складирование и работа техники должна согласовываться с Заказчиком и не должна препятствовать работе ОАО «НИАЭП» по основному предназначению.

Исполнитель обязан обеспечить прибытие аварийной бригады (в случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей оборудования систем ОС препятствующих работе систем) в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни, а также в ночное время. Прибытие аварийной бригады на объект Заказчика должно осуществляться не позднее чем через 3 (три) часа с момента вызова.

При выполнении работ по ТО и ППР Исполнитель обязан:

- составлять дефектную ведомость с указанием узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене, и причин выхода их из строя, согласовывать ее с Заказчиком;

- осуществлять поставку узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п. подлежащих замене (в случае отсутствия их у Заказчика) стоимость которых оплачивает Заказчик;

- выполнять за свой счет работы по замене вышедших из строя узлов, деталей, оборудования, приборов, извещателей и т.п.;

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- назначить ответственное лицо по выполнению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;

- обеспечить безопасное производство работ в соответствии с установленными нормами и правилами;

- соблюдать Правила трудового распорядка в ОАО «НИАЭП», выполнять требования инструкций и приказов ОАО «НИАЭП» в части касающейся;

- выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

-  обеспечить своих работников исправным инструментом, средствами защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их применение;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию технологического оборудования, КИП и приборов.

Во время проведения технического обслуживания систем ОС работники Исполнителя обязаны подчиняться техническому и оперативному руководству Заказчика. Работы по проведению технического обслуживания должны производиться в присутствии представителя Заказчика. Все материалы и оборудование применяемые при выполнении работ должны быть сертифицированы. Результаты работ по ТО и ППР систем ОС заносятся в Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем ОС.

9. Требования к качеству оказываемых услуг:

Работы должны производиться без помех для основной производственной деятельности Заказчика и с применением средств, позволяющих не ухудшать условия труда Заказчика.

Качество выполняемых работ должно соответствовать РД 009-02-96, РД 78.145-93.

10. Требования по приемке оказываемых услуг:

Приемка выполненных работ по ТО и ППР систем ОС производится по ежемесячному Акту сдачи приемки выполненных работ, не позднее 25-го числа текущего месяца. Все обоснованные претензии Заказчика  к качеству произведенных работ передаются Исполнителю в письменном виде. На основании этих претензий Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.

11. Срок гарантий и гарантийные обязательства:

В течение срока действия Договора и 1 месяца со дня окончания действия Договора.

В период гарантийного срока все неисправности, возникшие в работе систем ОС по вине Исполнителя, устраняются Исполнителем в течение 1 (одних) суток с момента уведомления его Заказчиком.

12. Затраты, включенные в стоимость договора:

Стоимость договора включает в себя стоимость выполнения работ по ТО и ППР, текущему ремонту, необходимых расходных материалов, затрат на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Приложение 1: Перечень оборудования на проведение регламентных работ по ТО систем ОС на 1 л. в 1 экз.

Приложение 2:  Типовой регламент технического обслуживания систем ОС на 1 л. в 1 экз.

Приложение 1

Перечень оборудования

для проведения регламентных работ по техническому

обслуживанию системы охранной сигнализации в зданиях и помещениях ОАО «НИАЭП» по адресу г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПО сервер «Орион-Про» (охранный раздел) | К-т | 1 |
| 2 | ПО УРМ «Орион-Про» (охранный раздел) | К-т | 4 |
| 3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" | Шт. | 1 |
| 4 | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | Шт. | 1 |
| 5 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П" SMD | Шт. | 41 |
| 6 | Блок индикации "С2000-БИ" SMD | Шт. | 6 |
| 7 | Повторитель интерфейса RS-485 "С2000-ПИ" | Шт. | 6 |
| 8 | Радиорасширитель охранно-пожарный «РРОП» | Шт. | 4 |
| 9 | Шлейф сигнализации | Шт. | 639 |
| 10 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-4 | Шт. | 816 |
| 11 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-5 | Шт. | 354 |
| 12 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-6 | Шт. | 7 |
| 13 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-16/2 | Шт. | 2 |
| 14 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20-Б 2П | Шт. | 6 |
| 15 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-2 | Шт. | 13 |
| 16 | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО 415-1 «Астра-8» | Шт. | 330 |
| 17 | Извещатель охранный звуковой ИО 329-5 «Астра-С» | Шт. | 51 |
| 18 | Извещатель охранный объемный ИО 409-10 «Астра-5» | Шт. | 22 |
| 19 | Извещатель охранный объемный ИО 409-15 «Астра-7» | Шт. | 3 |
| 20 | Радиоизвещатель охранный «РИГ» | Шт. | 2 |
| 21 | Радиоизвещатель охранный «Икар – 5РА» | Шт. | 3 |
| 22 | Источник резервированного питания 12В, 3А, РИП-12 исп. 01 | Шт. | 38 |

Приложение 2

Типовой регламент

технического обслуживания системы охранной сигнализации

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации, резервированных источников питания) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправность световой и звуковой индикации, наличие пломб на приемно-контрольных приборах, извещателях. | Ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. д.). | Ежемесячно |
| 5 | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6 | Проверка работоспособности системы охранной сигнализации. | Ежемесячно |
| 7 | Комплексная проверка работоспособности интегрированной системы охраны «Орион Про». | Ежеквартально |
| 8 | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей оборудования систем. | По мере необходимости. |
| 9 | Установка обновленных версий программного обеспечения ИСО «Орион Про». | По мере необходимости. |
| 10 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно |
| 11 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года. |