ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление здания блочно-модульного КПП тин 1 для объекта ОАО «Череповецкий Азот»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Объект оснащения: ОАО «Череповецкий Азот».

  - Назначение: Обеспечение санкционированного доступа на охраняемый объект персонала.

  - Климатические условия эксплуатации: г. Череповец Волгоградской области (ИВ климатический район).

Согласно СНиП 2.01.07-85* снеговой район - IV. Ветровой район -1. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: обеспеченностью 0,98 - минус 36°С, обеспеченностью 0,92 - минус 31°С.

  - Сейсмичность зоны застройки согласно СНиП 11-7-81 * и ОСР-97 менее 6 баллов.

  - Настоящее ТЗ может уточняться и дополняться в процессе проектирования с взаимного согласия сторон.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

  - Здание KIIII должно быть выполнено из металлических универсальных модулей (блоков), монтируемых на объекте. План здания и его основные габариты помещений приведены в приложениях 1, 2.

  - Здание модульного КПП подразделяется на три блока:

- Блок 1 - проходной шлюз с 2-мя тамбурами;

- Блок 2 - кабина (помещение для размещения дежурного по КПП);

- Блок 3 - аппаратный отсек (помещение для размещения аппаратуры и оборудования), туалет, тамбур.

  - В здании KIIII предусмотреть следующие виды инженерного оборудования:

- В блоке 1 (проходной шлюз):

- электроосвещение;

- электроотопление проходного шлюза;

- технологические отверстия для ввода - вывода инженерных сетей (кабелей силовых и слаботочных);

- В блоке 2 (кабина):

- электроосвещение;

-электроотопление;

- принудительную вытяжную вентиляцию (приток воздуха неорганизованный);

- технологические отверстия для ввода - вывода инженерных сетей (кабелей силовых и связи).

- В блоке 3 (аппаратный отсек):

- электроосвещение;

- электроотопление;

- принудительную вытяжную вентиляцию (приток воздуха неорганизованный);

- закладные для сплит-системы.

- технологические отверстия для ввода - вывода инженерных сетей (кабелей силовых и связи, подводки кондиционера).

Туалет:

- электроосвещение;

- электроотопление;

- принудительную вытяжную вентиляцию (приток воздуха неорганизованный).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Общие требования к строительным конструкциям и технической укрепленности.

- Конструкция здания блочно-модульного КПП должна быть технологически рациональной (но ГОСТ 14.201-83) и обеспечивать возможность сборки (разборки) здания КПП на месте монтажа с использованием минимального количества людей, машин и механизмов на заранее подготовленном фундаменте. Инструкция по монтажу должна содержать описание всех технологических операций по сборке здания, рекомендации по безопасному выполнению работ при монтаже, техническому обслуживанию, ремонту здания.

- Здание КПП должно удовлетворять требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Несущие конструкции здания должны удовлетворять двум группам предельных состояний по ГОСТ 27751-88* и представлять собой пространственный металлический каркас из гнутого квадратного профиля 100х7 ГОСТ 8639 из стали С255 ГОСТ 27772-88

Ограждающие конструкции выполнить из профлиста марки С21 на стенах и марки НС35 на покрытии.  Расчетные значения нагрузок или вызванных ими усилий, напряжений, деформации, перемещений, раскрытий трещин не должны превышать соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования.

- Внутренние стеновые конструкции помещения аппаратного отсека и кабины должны обеспечивать возможность установки на них шкафов электротехнических весом до 50 кг каждый.

- Допустимая нагрузка на пол во всех помещениях кроме аппаратного отсека -

не менее 250 кгс/м2. Пол в аппаратном отсеке должен выдерживать нагрузку от устанавливаемого оборудования весом:

- шкаф аппаратный (стойка 19”) - 450 кг;

- источник бесперебойного питания - 300 кг.

- Высота блочно-модульного КПП от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м (в чистоте).

- Специальные требования по пулестойкости к строительным конструкциям помещений - не предъявляются.

- Двери 1, 2, 3 должны быть металлическими, утепленными, оборудованы механическим замком, доводчиком, щеколдой. Габаритные размеры дверного проема: 920x2070(h) мм *. В дверях выполнить посадочные отверстия под крепление извещателя охранного магинтоконтактного ИО 102-20 БЗ М, либо данные двери должны обеспечивать возможность установки на них вне заводских условий силами монтажной организации данных извещателей.

- Двери 4 должны быть металлическими, утепленными, оборудованы механическим замком, доводчиком. Габаритные размеры дверного проема: 920x2070(h) мм *.

- Дверь 5 должна быть металлической, оборудована механическим замком, доводчиком. Габаритные размеры дверного проема: 920x2070(h) мм *.

- Дверь 6 должна быть металлической, оборудована механическим замком, доводчиком, щеколдой. Габаритные размеры дверного проема: 920x2070(h) мм.

- Дверь 7 должна быть металлической, оборудована механическим замком, доводчиком. Габаритные размеры дверного проема: 920x2070(h) мм.

- Дверь 8 должна быть деревянной но ГОСТ 6629-88. Марка двери: ДГ 21-711 (правого открывания).

- Окно ОК-1 выполнить с ударопрочным остеклением (класс защиты А Г) в пластиковом стеклопакете. Габаритный размер окна: 1000x700(h) мм *. Окно расположить на высоте 1050 мм от уровня пола.

- Окна ОК-2 выполнить с ударопрочным остеклением (класс защиты А1) в пластиковом стеклопакете. Габаритный размер окна: 710х700(Ь)мм *.

- Окно ОК-3 выполнить с ударопрочным остеклением (класс защиты Л1) в пластиковом стеклопакете. Габаритный размер окна: 1000х910(Ь)мм *. Под окном предусмотреть устройство передаточного лотка типа «Лабиринт». Габаритные размеры лотка должны обеспечивать передачу документов формата А4. Лоток установить под окном по центру.

- Окна расположить на высоте 1050 мм от уровня пола.

- В проходной планируется установка одного турникета TTR-04.1 PERCo. В месте установки турникета в полу выполнить закладные детали для его крепления. Привязка турникета показана в приложении 3. Основные характеристики турникета с рекомендациями но его установке приведены в приложении 4.

* - Размеры дверных и оконных проемов могут уточняться с заводом- изготовителем на этапе разработки документации.

- 11ссущие и ограждающие конструкции здания КПП должны соответствовать 3 степени огнестойкости по СНиП 2. 01.02-85.

- Расположение дверей, окон представлено в приложениях 1, 2.

- Требования к освещению помещений

- Во всех помещениях здания КПП предусмотреть рабочее и аварийное освещение. Освещенность в проходной принять 75 лк, в кабине - 150 лк, в туалете и тамбурах - 50 лк, в аппаратном отсеке - 200 лк.

Аварийное освещение должно составлять не менее 10% от уровня максимальной освещённости, создаваемой рабочим освещением.

- Управление рабочим и аварийным освещением в помещениях выполнить раздельным.

- В качестве источников освещения использовать люминесцентные светильники.

- Выключатели электроосвещения установить внутри помещений рядом с дверными проёмами.

- Управление освещением проходного шлюза должно осуществляться из кабины.

- Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию помещений, водопроводу и канализации

- Параметры микроклимата в помещениях принять (для холодного периода года):

- проходной шлюз - от + 10°С;

- аппаратный отсек - от +14°С до + 20°С;

- кабина - от +18°С;

В туалете температуру принять от + 16°С;

- Обмен воздуха в кабине и аппаратном отсеке должен быть не менее двукратного в течение одного часа и скорости движения воздуха до

- 2м/сек в холодное время года и 0,5 м/сек - для тёплого времени года. Количество удаляемого воздуха из туалета принять 50 м7ч.

- Система вентиляции в помещениях должна быть интегрирована с работой противопожарной автоматики.

- Отопление в КПП запроектировать от электрических нагревателей марки «Siemens» с регулируемым термостатом или от их аналога.

- Для крепления внутреннего и наружного блоков сплит-системы в помещении аппаратной (с внутренней стороны помещения и наружной стороны здания) предусмотреть устройство закладных пластин. Привязка пластин, наружного и внутреннего блока, а также их габаритные размеры показаны в приложении 3.

- Для отвода конденсата от внутреннего блока сплит-системы предусмотреть устройство закладной гильзы. I [ривязка гильз показана в приложении 3.

- В туалете будет устанавливаться наливной водонагреватель с греющим элементом Ыуст=1,25кВт У=30л в комплекте с умывальником и раковиной, а также биотуалет. Сантехническую разводку с установкой сантехнических приборов выполнять не требуется.

- Требования по пожарной безопасности, защите от шума и вибрации

- Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

Федерального закона от 22.07.08г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Свода Правил СП 5.13130.2009г «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Свода Правил СП 3.13130.2009г «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Свода Правил СГ1 6.13130.2009г «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

- Строительные конструкции здания КПП должны обеспечивать защиту от шума и вибрации в соответствии с требованиями, изложенными в СанПиН 2.2.2.542-96.

- Требования к электроснабжению и заземлению

- В помещении аппаратного отсека смонтировать щиток распределительный ЩР. Щиток расположить рядом с кабельным вводом, показанным в приложении 3 и проложить от него кабели электропитания для устройств электроотопления, вытяжных вентиляторов, рабочего и аварийного освещения, розеточной сети. Для подключения сплит-системы в щитке предусмотреть установку 1-го автоматического выключателя однофазного 220 В ЮЛ. Розеточную сеть (блок розеток - 3 шт.) расположить под окном, смежным с проходным шлюзом (цифровая ось 2) на высоте 200 мм от уровня пола.

- В туалете для запитки наливного водонагревателя предусмотреть устройство розетки. Мощность наливного нагревателя NycT=1,25 кВт. Место установки нагревателя показано в приложении 1.

- Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования во веек помещениях, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить с помощью защитных РЕ-проводпиков. В качестве PE-проводников использовать:

- третий проводник в однофазных сетях;

- пятый проводник в трёхфазных сетях.

Разделение совмещённого нулевого PEN-проводника питающих линий на нулевой рабочий N-проводник и нулевой защитный PE-проводник выполняется в щитке главной заземляющей шины (ГЗШ).

- Закладные детали под электроснабжение представлены в приложении 3.

- Для ввода в здание кабелей в полу аппаратного отсека предусмотреть устройство лючка с последующей его заделкой. Расположение лючка показано в приложении 3.

- Требования к материалам и покрытиям

- Общие требования к отделочным материалам принять по ГОСТ Р 51110-97*.

- Наружная отделка КПП - профлист (С21). Цвет отделки - светлосерый.

Утепление блоков осуществляется заполнением пространства между внутренней и наружной обшивками теплоизоляционными плитами URSA ТУ 5763-002-00287697-97 толщиной 100 мм (наружные стены) и 150 мм (пол, потолок).

- Внутренние стены и потолок здания должны быть выполнены в светлых тонах.

- Цвет покрытия пола должен гармонировать с окраской стен. Напольные покрытия должны обладать повышенной устойчивостью к истиранию, антистатическими свойствами (помещение аппаратного отсека).

- Подготовка поверхностей под покрытия - по ГОСТ 9.301-79* и ГОСТ 9.402-2004.

- Выбор покрытий по ГОСТ 23852-79. Общие требования к покрытиям - по ГОСТ 9.032-74* и ГОСТ 9.301-79*.

- Окрашенные поверхности должны быть ровными без потеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Отслаивание и шелушение покрытия не

допускается.

- Материалы отделки проходного шлюза, тамбуров:

- Полы (покрытие):

Керамогранитная плитка с антискользящей поверхностью.

- Потолки:

Металлосайдинг. Цвет - светло-серый.

- Стены:

Металлосайдинг. Цвет - светло-серый.

- Материалы отделки кабины:

- Полы (покрытие):

Антистатический износостойкий линолеум.

- Потолки:

ГКЛО с оклейкой стеклообоями и последующей окраской. Цвет - белый.

- Стены:

ГКЛО с оклейкой стеклообоями и последующей окраской. Цвет - светло- бежевый.

- Материалы отделки туалета:

- Полы (покрытие):

Керамогранитная плитка с антискользящей поверхностью.

- Потолки:

Перфорированные алюминиевые панели. Цвет - белый.

- Стены:

ГКЛВО с оклейкой стеклообоями и последующей окраской. Цвет - светло- бежевый.

- Материалы отделки аппаратного отсека:

- Полы (покрытие):

Антистатический износостойкий линолеум.

- Потолки:

ГКЛО с оклейкой стеклообоями и последующей окраской. Цвет-белый.

- Стены:

ГКЛО с оклейкой стеклообоями и последующей окраской. Цвет - светлобежевый.

  - Маркировка изделия

    - Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р 51110-97*.

    - Место и способ нанесения маркировки на здание КПП и его частей должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности здания КПП и (или) его частей.

    - Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических и климатических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации здания КПП.

  - Комплектность поставки изделия

В комплект поставки одного блочного - модульного здания КПП должны входить:

- здание КПП в заданных ТЗ габаритах и комплектации;

- паспорт изделия;

- сертификаты на изделие в целом и комплектующие;

эксплуатационная документация в объеме, предусмотренном ГОСТ 2.601-95*;

- рабочие чертежи в 4 экземплярах с подлинными подписями в адрес Заказчика для включения в состав рабочей документации.

Приложения:

- План на отм. 0,000;

- Фасады;

- Схема устройства закладных для силовых и слаботочных кабелей, системы кондиционирования;