ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

____________________ Василенко В.А.

«____» __________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

системы видеонаблюдения.

Извещение размещено

на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

«16» марта 2012 года № 18/12

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Москва, 2012 г.

Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку системы видеонаблюдения.

«16» марта 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22

Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна

Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672

Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.

Предмет Договора: поставка системы видеонаблюдения.

Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,

г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.

Срок поставки товаров, выполнения работ:  до 20 июня 2012.

Сроки и условия оплаты поставки товаров: Авансовый платеж в размере 40 % от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора, осуществляется в течение 15 банковских дней после подписания сторонами настоящего Договора. 60 % от цены Договора оплачивается по факту поставки Товара в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении № 3 к Договору).

Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 1 496 099,87 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч девяносто девять рублей 87 копеек).

Цена договора включает в себя:

- стоимость товара;

- расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- НДС;

- расходы на упаковку, экспедирование;

- доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор;

- полный комплект технической документации на русском языке;

- транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ

им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)

# Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение возврата аванса: Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение возврата аванса в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику в размере авансового платежа.

# Преференции: не предусмотрены.

Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.

Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.

# Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.

Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).

# Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

# Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен:

с  «16» марта 2012г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен:

11 час. 00 мин. «27» марта 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:

    - Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):

• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).

• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров;

• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).

• Учредительные документы.

• Приказы о назначении руководителя.

- Баланс предприятия за последний отчетный период.

•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой.

В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена.

Заключение договора по результатам запроса цен.

1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.

2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.

3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

- Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

| Приложения к извещению: | № 1 Сведения о товарах № 2 Форма заявки № 3 Анкета участника № 4 Проект договора поставки |
| --- | --- |

Начальник  О КТ				Баранецкая Ю.В.

Начальник ОМТС				Полынин А.В.

Начальник ООиРТСФЗ				Евдокимов В.А.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора

по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ (К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку системы видеонаблюдения

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Гарантийный срок | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адаптер для установки кронштейна WBA-2 на опору Типа PBA или эквивалент | Для установки кронштейна WBA-2 на опору Ernitec . Максимальная нагрузка – 30 кг Диаметр опоры – 45-150 мм Цвет – серый | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 27 |
| 12 | Шкаф телевизионный | Поставляется комплектно в разобранном виде. Комплектация: 1.Шкаф всепогодный типа Rittal CS9791.035 или эквивалент – 1шт. Материал: Алюминий AlMg3 Корпус: внешний: 2,0 мм внутренний: 1,5 мм/2,0 мм Двери: 2,0 мм Монтажная панель/поворотная рама: 2,0 мм хроматированные Цвет: RAL 7035 Степень защиты: IP 55 согласно EN 60 529/09.2000 Габариты (ШхВхГ), - не более 530х700х262 2.Обогреватель распределительных шкафов типа Rittal SK3115.130 или эквивалент – 1 шт. Габариты, мм – не более 102х155х60 Длительная мощность обогрева при Tu = 10°C - 30 Вт Входной предохранитель T - 4 A 3.Терморегулятор типа Rittal SK3110.000 или эквивалент – 1 шт. Биметаллический датчик как термочувствительный орган с термической обратной связью. Технические характеристики: Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель. Номинальное рабочее напряжение: 230/115/60/48/24 В (AC), 60/48/24 В (DC) Допустимая контактная нагрузка: Кл. 5 – 3 (обогрев) AC 10 (4)1) A, DC = 30 Вт Кл. 5 – 4 (охлаждение) AC 5 (4)1) A, DC = 30 Вт (1)) = индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6 Диапазон установок: от +5°C до +60°C Габариты, мм – не более 71x71x33,5 Точность поддержания температуры: ок. 1K ± 0,8 K. 4. Сплайс пластина – 1 шт. 5. DIN-рейка OMEGA 3F код 02140 – 0,4м или эквивалент. Габариты, мм - 35х7,5, толщина - 1 мм Имеет отверстия на базе (18х6,3 мм, посадочный размер - 25 мм), предназначенные для фиксации перфорированных коробов и специальных суппортов. Соответствие нормам 50022 CEI 17-18 6. Уголок монтажный 50х130 – 2 шт. 7. Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 6А однополюсный, типа С Legrand -03382 или эквивалент – 1 шт. Отключающая способность 6000 А - EN 60898 6 кA – EN 60947-2 8. Автоматический выключатель серии DX Стандарт на 1А однополюсный, типа C Legrand-06368 или эквивалент – 4 шт. Отключающая способность 6 000 А - МЭК 60 898 10 кА - МЭК 60 947 - 2 Класс ограничения 3 (до 32 А) 9. Клеммная колодка IP2х зеленого цвета (земля) Legrand -04834 или эквивалент – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 10. Клеммная колодка IP2х синего цвета (нейтраль) Legrand-04844 или эквивалент – 1 шт. Ввод 6-25 мм2 – 1 шт. Вывод 1,5-16 мм2 – 12 шт. Длина, мм – 113 11. Основание для распределительного блока, под колодоки IP2х Legrand-04810 или эквивалент – 2 шт. Позволяет составить распределительный блок, подключив до 4 колодок IP 2 x одного размера. 12. Кабельввод ST-M16x1,5 4.5-10 53111010 – 9 шт. Размер резьбы - ST-M 16x1,5 Диапазон фиксирования - 4,5 – 10 SW – 19 C – 34 D – 8 Цвет – серебристо-серый 13. Контргайка GMP-GL-M 16x1,5 53119010 – 9 шт Размер резьбы - 16 x 1,5 Размер под ключ - 22 Цвет – серебристо-серый 14. Кабельввод ST-M20x1,5 7-13 53111020 – 4 шт. Размер резьбы - ST-M 20 x 1,5 Диапазон фиксирования - 7 - 13 SW – 25 C – 37 D – 9 Цвет – серебристо-серый 15. Контргайка GMP-GL-M 20x1,5 53119020 – 4 шт. Размер резьбы - 20 x 1,5 Размер под ключ - 26 Цвет – серебристо-серый 16.Устройство защиты от импульсных перенапряжений SPC1-90 УЗИП I/II класса Hakel 10141 или эквивалент – 1 шт. Однофазные УЗИП класса I+II, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98), на основе оксидно-цинковых варисторов и газонаполненного разрядника. Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - I + II Номинальное рабочее напряжение - 230В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Импульсный ток (10/350) – Iimp L/N - 12 кA, Iimp N/PE - 20 кA Коммутируемый заряд - Q L/N - 6 A×сек, Q N/PE - 10 A×сек Удельная энергия - W/R L/N 36 кДж/Ом, W/R N/PE - 100 кДж/Ом Максимальный разрядный ток (8/20) - 90 кA Номинальный разрядный ток (8/20) - 50 кA Уровень напряжения защиты при Iimp - <1,3 кB Время срабатывания tA L/N - < 25 нсек ,tA N/PE- < 100 нсек Номинал защитного предохранителя 315A gG Номинал защитного предохранителя при «V»- соединении 63 A gG Временное перенапряжение (ВПН) – UT L/N -335 В/5сек, UT N/PE -1200 В/0.2 сек Допустимый ток короткого замыкания - 80 кА Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Монтаж - DIN-рейка 35 мм Материал корпуса - Polyamide PA6 Cечение присоединяемых проводников: - жесткий одножильный - 35 мм2 - гибкий многожильный - 25 мм2 Cрок эксплуатации – не менее 100 000 ч Контакты дистанционной сигнализации: электрическая прочность - 3,75 кВэфф сопротивление изоляции - 2×107Ом максимальный коммутируемый ток - ~0,5 А максимальное коммутируемое напряжение - ~ 250 В Масса, г – не более 347 17.Устройство защиты от импульсных перенапряжений PI-k8/220 УЗИП III класса Hakel 30080 или эквивалент – 1шт. Однофазные помехоподавляющие фильтры со встроенным УЗИП класса III, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). Технические характеристики: Класс УЗИП в соответствии c ГОСТ Р 51992-2002 - III Номинальное рабочее напряжение - 230В Макс. длительное рабочее напряжение - 275 В Номинальный ток - 8A Ток утечки - 2 мА Номинальный разрядный ток (8/20) – In L/N 3 кA, In L/PE 3 кA, In N/PE 5 кA Испытательный импульс - UOC L/N - 6 кВ, UOC L/PE 6 кВ, UOC N/PE 10 кВ Уровень напряжения защиты при UOC – Up L/N - <850 B, Up L/PE - <1500 B, Up N/PE - <500 B Время срабатывания – tA L/N - < 25 нсек, tA L/PE - < 100 нсек, tA N/PE - < 100 нсек Номинал защитного предохранителя - 10А Рабочая температура - -40°C - +80°C Cечение присоединяемых проводников - 2,5-4 мм2 Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Монтаж - DIN-рейка 35 мм Материал корпуса - Polyamide PA6 Асимметричное затухание фильтра в полосе 0,15-30 МГц - не менее 40 дБ, на частоте 4 МГц - не менее 80 дБ Постоянные фильтра – Сх - 150 нФ, Сy - 22 нФ, L - 1,2 мГн Рассеиваемая мощность при t= 20°C - <2,2 Вт Cрок эксплуатации – не менее 100 000 ч Масса, г - не более 130 18. Байонетный разъем ВNC на кабель РК-75 BNC(M)-RG6 – 4 шт. Номинальное напряжение AC 500 V; Испытательное напряжение AC 1,5 кВ в течение 1 мин; Сопротивление изоляции 1.000 MОм мин DC 500 V; Контактное сопротивление 3 МОм max при DC 1 A; Частотный диапазон 0-4 ГГц; VSWR (коэфф.стоячей волны) 1.2 макс 0-2 ГГц 19. Кабель миникоаксиальный, 75Ом Cavel CW-41S – 3 м Центральный проводник: 0.41 мм (FeCu); Физически вспененный диэлектрик: 1.9мм (PEG); Основной.экран (фольга): Al2; Дополнительный экран (оплетка): CuSn; Наружный размер, мм - 3.6; Волновое сопротивление: 75±5 Ом; Затухание на 862 МГц: 44.0 дБ/100 м; Затухание на 2150 МГц: 69.6 дБ/100 м; Коэффициент экранирования: >75 дБ. Минимальный радиус изгиба (однократно/многократно) - 15/30 мм 20. Байонетный разъем ВNC - 8 шт. Для кабеля Cavel CW-41S BNC(M) F113-51+В153 | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | Шк-т | 8 |
| 13 | Источник питания ~24В, 5А Типа БП-24/5 или эквивалент. | Номинальное переменное напряжение сети - 220 В ± 15 В Частота - 50 Гц Номинальный потребляемый от сети ток - 0,8 А Выходное напряжение - 24 В ± 1,0 В Выходной ток при круглосуточной работе - 4 А Класс защиты от поражения электрическим током – 2 защита от короткого замыкания на выходе; интервал температур от +5°С до +40°С, относительная влажность воздуха до 80%. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 8 |
| 14 | Преобразователь-передатчик видео и тревожных сигналов по оптическому волокну Типа S734DVT-EST1 или эквивалент | 4 входа BNC, 1 выход MM ST Питание 12-16 DC, 24 АС Поддержка передачи информации по протоколам RS-232, RS-422, RS 485, TTL Поддерживаемое разрешение 500 ТВЛ Спецпроверка. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 9 |
| 15 | Устройство грозозащиты для коаксиального кабеля Типа Hakel H-40 (артикул 52410) или эквивалент. | УЗИП предназначены для защиты от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) видеооборудования по коаксиальным линиям в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1). Разъемы BNC – вход-Male, выход- Male, 75Ом Количество защищаемых пар - 4 Номинальное рабочее напряжение – 12В Макс. длительное рабочее напряжение - 14,4 В Номинальный ток - 300 мA C2 Максимальный разрядный ток (8/20) - 5кA C2 Номинальный разрядный ток (8/20) - 1кA Уровень напряжения защиты при In- 44B Уровень напряжения защиты при 1кВ/мкс - 20 B Время срабатывания - <30 нсек Паразитная емкость - <47 пФ Вносимое сопротивление - 10 Ом Рабочая температура - -40°C - +80°C Степень защиты в соответствии с ГОСТ 14254 - IP 20 Срок службы (час) – не менее 100 000 Категория в соответствии с МЭК 61643:21-2000 - A2, B2, C2, C3, D1 | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 8 |
| 16 | Источник вторичного питания Типа DR-75-12 или эквивалент. | Блок питания импульсный. Канал 1, Uвых=12В, Iвых=0…6,3А Мощность: 75Вт Количество выходов: 1 Механическая подстройка выходного напряжения: +16%/-0% КПД: 76% Уровень пульсаций (размах): 100мВ Входное напряжение АС: 85…264 В Габариты, мм – не более 55,5х125,2х100, Масса, кг – не более 0,6кг Корпус: для монтажа на DIN-рейку Диапазон температур работы: -10…+60С, хранения: -20…85С Спецпроверка на электроаккустику. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 5 |
| 17 | 19" панель ZPAS PS-3U с DIN-рейкой для монтажа в напольных и настенных шкафах и стойках | Панель с DIN-рейкой (шиной TS-35) предназначена для установки модульного оборудования и организации соединений: - в электрических цепях напряжением до 48 В (постоянный ток) - в электрических цепях напряжением до 230 В (переменный ток). Габариты: высота: 133 мм (3U, U=44,45 мм) ширина: 19" (482,6 мм); ширина внутри: 446 мм глубина: 60 мм Материал: стальной лист толщиной 1,5мм, окрашенный с применением порошковой технологии текстурированной краской светло-серого (RAL 7035) или черного (RAL 9005) цвета. | Гарантийный срок эксплуатации – не менее 1 года; Гарантийный срок хранения – не менее 3 лет | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (паспорт, сертификаты соответствия на все комплектующие, протоколы лабораторных специсследований, заключения по результатам спецпроверок, предписания на эксплуатацию, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, товарная накладная, счет-фактура);

- лицензии ФСТЭК и ФСБ у организации, проводящей спецпроверку, подтверждающая право осуществлять деятельность по защите гостайны в области технической защиты информации;

- оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленное.

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку системы видеонаблюдения

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Василенко В.А.

ЗАЯВКА

на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен

мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:

1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;

6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.

8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков:

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

| Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц. (должность) (подпись) (ФИО) |  |
| --- | --- |

М.П.

Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса цен в электронной форме

на поставку системы видеонаблюдения

для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анкета участника

|  | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование организации |  |
|  | Сокращённое наименование организации |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Должность руководителя |  |
|  | Документ, на основании которого действует руководитель |  |
|  | ИНН |  |
|  | Дата регистрации |  |
|  | ОКПО |  |
|  | КПП |  |
|  | Контактная информация |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Контактные лица (Ф.И.О.) |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчётный счёт |  |
|  | Корреспондентский счёт |  |
|  | БИК банка |  |
|  | Наименование банка |  |
|  | Почтовый адрес банка |  |
|  | Дополнительная информация |  |

Руководитель предприятия______________________/ФИО/

М.П.