Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж системы автоматической пожарной

сигнализации в здании 149 для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

1. Основание выполнения работ.

Основанием для выполнения работ являются: Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009 и технические паспорта оборудования.

2. Цель и задачи выполнения работ.

2.1 Цель выполнения работ:

Проведение монтажных работ автоматической пожарной сигнализации, обеспечивающей пожарную безопасность в действующем здании 149 ГНЦ РФ-ФЭИ с особо вредными условиями труда в соответствии с проектами Ю.4596.000-ПС1 и Ю.4596.000-ПС2, разработанным проектным отделом ОКС ГНЦ РФ-ФЭИ.

2.2. Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации в здании 149 ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляется до 20 декабря 2011 года, в соответствии с проектом, требованиями нормативной документации (ГОСТ Р, ПУЭ) и правилами (СП, ППБ, РД), действующими на территории Российской Федерации. Материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТам и ТУ, быть сертифицированы.

2.3. Выполнение работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

- определение объёма и составление плана проведения работ с учетом ограничения работы персонала «Подрядчика» в здании в рабочие дни с 800 до 1700;
- проведение монтажных работ системы;

- проверка работоспособности и правильности функционирования системы  автоматической пожарной сигнализации;
- предъявление смонтированной системы и необходимой документации приёмной комиссии;
- устранение неисправностей, выявленных в процессе работы приёмной комиссии;
- сдача в эксплуатацию системы, оформление всех необходимых документов, предусмотренных нормативной документацией.
3. Порядок выполнения работ.

3.1. Порядок выполнения работ при проведении монтажа и наладки оборудования установок автоматической пожарной сигнализации в каждом конкретном помещении, определяется «Заказчиком» по согласованию с «Подрядчиком» в соответствии с проектами  Ю.4596.000-ПС1 и Ю.4596.000-ПС2 и согласно РД 78.145-93, за 3 рабочих дня до даты планирования этих работ «Подрядчиком».
3.2. «Подрядчик» обеспечивает проведение работ по монтажу и наладке персоналом соответствующей квалификации.

3.3. «Подрядчик» несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у «Заказчика».
3.4. «Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы АПС.

4. Порядок сдачи-приёмки выполненных работ.
4.1. Работоспособность оборудования проверяется перед началом монтажа с участием представителя «Заказчика» и оформляется двусторонний акт проведения входного контроля.

4.2 Работоспособность смонтированных систем после монтажа и наладки проверяется комиссией «Заказчика», после чего оформляется двусторонний акт окончания монтажных работ, акт выполненных наладочных работ и акт приёмки в эксплуатацию системы автоматической пожарной сигнализации.

4.3. Приёмка выполненных работ осуществляется «Заказчиком» по предоставлению подготовленного «Подрядчиком» двустороннего акта сдачи-приёмки работ, предусмотренного Договором, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи - приемки работ или мотивированный отказ от приемки.

4.4. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ, сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Передача оформленной в установленном порядке документации по настоящему договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика».
4.6. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания «Заказчиком» двустороннего акта сдачи-приемки работ.

4.7. Датой окончания срока действия договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком». 

5. Требования к «Подрядчику» и качеству выполнения работ.

5.1. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, РД 78.145-93, СП 5.13130.2009,СП 3.13130.2009).

5.2. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи-приемки по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона.

5.3. Информация о работе установленной пожарной сигнализации должна быть выведена на пункт связи части СПЧ-3 по существующим линиям связи и обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км).

5.4. Наличие свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО.

5.5. Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.

5.6. Наличие у «Подрядчика» не менее двух постоянных работников, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего выполняемым работам профиля, не менее одного монтажника квалификации не ниже 8-го разряда, не менее двух работников квалификации не ниже 5-го разряда, не менее четырех монтажников квалификации не ниже 4-го разряда.

5.7. Наличие у «Подрядчика» трех работников, обученных по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее IV и не менее пяти работников, обученных по специальности (обслуживание и монтаж охранно-пожарной сигнализации), имеющих группу электробезопасности не менее III.

5.8. Наличие не менее чем у восьми работников «Подрядчика» не менее трехлетнего опыта монтажа подобных по объему систем на аналогичных объектах.

5.9. С проектами  Ю.4596.000-ПС1 и Ю.4596.000-ПС2 можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 в здании ОКС ГНЦ РФ-ФЭИ, по адресу: г. Обнинск, пл. Бондаренко,1 у представителя «Заказчика» Ильина А.Е. тел (48439) 98002, 98606.
Контактное лицо: Ильин Андрей Ефремович (48439) 9-80-02, (48439) 9-86-06.

