	ОАО «ГНЦ НИИАР»

Производственно-энергетический

комплекс

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  № 
	Утверждаю:

Директор ПЭК

______________В.В. Трофимов




Капитальный ремонт парового котла ст.№3 инв. №41402.

1. Краткая техническая характеристика котлоагрегата БКЗ-75-39 ГМ ст.№3
	Производительность, т/час 
	75

	Расчетное давление в барабане, кгс/см2
	44

	Давление на выходе из пароперегревателя, кгс/см2
	39

	Температура перегретого пара, оC
	440

	Температура питательной воды, оC
	104-145

	Объём топочного пространства, м3
	284

	Водяной объём котла, м3
	24

	Паровой объём котла, м3
	12,5

	Температура (теоретическая) горения в топке, оC
	        2018

	КПД котла (брутто) 
	90,6


2. Дефектная ведомость объемов работ на капитальный ремонт парового котла представлена в приложении №1 к настоящему техническому заданию. 

3. Основные технические требования на работы

3.1. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами, заводскими инструкциями;

3.2. Подрядчик обязан поставить:
	№ п\п
	Наименование
	ГОСТ
	Марка
	Размер
	Кол-во, т
	Длина одной трубы, м


	1
	Труба бесшовная холоднодеформированная 
	ГОСТ 8734 
	Сталь 10,20
	51х1,5
	11,0
	3,8


3.3. Цена поставляемых труб должна быть указана с учетом НДС, расходов на погрузку и транспортировку,  страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.4. При организации работ руководствоваться «Правилами  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ-10-574-03), «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования  электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201.-97) и межотраслевыми правилами по охране труда (ПБ) при эксплуатации электроустановок (РД.153-34.0-03150-00, ПОТ РМ-016-2001);

3.5. Выполнять работы по наряду-допуску. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии;

3.6. При подписании договора Подрядчик обязан заключить с Заказчиком «Соглашение по охране труда»; 

3.7. Работы с использованием ГПМ, подъёмников (вышек) проводить в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) и Правил устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек) (ПБ 10-611-03) и содержать их в исправном состоянии;

3.8. Работы производятся в зоне действующего оборудования;

3.9. Ремонт оборудования должен быть завершен в срок с учетом выполнения всего комплекса пусконаладочных работ;

3.10. Не позднее, чем за двое суток до окончания ремонтных работ Подрядчик предоставляет отчетную документацию согласно «Правил  организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003»;

4. Требования к квалификации Подрядчика 

4.1. Лицензия на ремонт оборудования электростанции на основании федерального закона  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ;

4.2. Документы о вступление в СРО;

4.3. Копии сертификатов соответствия системы менеджмента качества  требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9000:2008, ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (если таковые имеются).

4.4. Обученный и аттестованный персонал;

4.5. Положительную репутацию (Предоставить отзывы заказчиков по ранее выполняемым работам на подобном оборудовании с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию);

4.6. Ремонтная база, оборудованная специализированными станками и инструментом,  транспортные средства, ремонтные мастерские.

4.7. Ресурсные возможности: материально-технические, производственные и трудовые.

4.8. Соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметные расчеты на ремонт должны быть выполнены согласно руководящему документу «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (далее БЦ), с предельным индексом не более 1,0. В случае отсутствия отдельных видов работ в БЦ, их стоимость определяется на основании калькуляции, по принципу определенному в основной части БЦ, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат.

5. Правила  контроля и приёмки работ

5.1. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ, контролирует соответствие отремонтированных составных частей и деталей требованиям НТД и конструкторской документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

5.2. Приёмка оборудования из ремонта и оценка качества осуществляется комиссией в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»   СО 34.04.181-2003.

6. Требуемые сроки выполнения работ

6.1. Начало работ       
01.09.2011г.   

Окончания работ       20.10.2011г.;

6.2. Выполнение ремонтных работ производится в установленные сроки согласно ведомости(ей) объемов работ.

6.3. При корректировке сроков выполнения работ Подрядчик согласовывает новые сроки с Заказчиком.

7. Гарантии 

7.1. Подрядчик берет на себя обязательства на гарантийный ремонт и устранение возникших по его вине дефектов в течение 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Дополнительные и специальные требования

8.1. Применяемые  запасные части и материалы должны быть новыми и ранее нигде не использованными, а также соответствовать стандартам и иметь сертификаты качества.

8.2. Организация и проведение  работ производится в соответствии с ППР (проект производства работ). 

8.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по расселению своего командировочного персонала.

Начальник ПТО ПЭК






А.В. Трофимов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТЭЦ ПЭК

_______________А.Г. Анисимов

3

