Протокол №289 Б1,2-12-4
заседания Единой комиссии ОАО «НИАЭП»

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 1, 2 Балтийской АЭС по вопросу пересмотра результатов конкурса по лоту «Поставка дверей герметичных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС»

г. Н.Новгород 

                                                            «03» июля 2012 г.

Время начала заседания Единой комиссии 10 часов 00 минут (время московское).

Время окончания заседания Единой комиссии 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик: Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

Адрес: 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.

	Председатель Единой комиссии:
	

	Начальник управления методологии и организации закупок
	Т.М. Барова

	Члены Единой комиссии:
	

	Начальник отдела взаимодействия с инжиниринговыми компаниями Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)
	Д.А. Тюкаев

	Управляющий проектом Департамента капитального строительства ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)
	А.С. Затолокин

	Заместитель главного инженера
	С.А. Кувардин

	Начальник управления комплектации
	С.В. Кулаковский

	Начальник управления экономической безопасности и физической защиты
	С.В. Гунин

	Начальник отдела методологии и организации закупочных процедур
	Е.А. Казакова

	Начальник финансового отдела
	М.В. Кряжев

	Начальник финансово-экономического управления Балтийского филиала (присутствовала в режиме видеоконференции)
	М.С. Манойло

	Начальник группы отдела поставок трубопроводов и арматуры
	С.В. Кузьмина

	Главный юрисконсульт отдела корпоративной и договорной работы
	Р.В. Чиликин

	Секретарь Единой комиссии (без права голоса)

Специалист 2 категории отдела методологии и организации закупочных процедур
	О.А. Белоусова 


Всего на заседании присутствует 11 членов Единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Все члены Единой комиссии надлежащим образом уведомлены о времени заседания Единой комиссии (Письмо №40-32-2/24535 от 29.06.2012 г.).   

Повестка дня:
Внесение изменений в протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок участников открытого конкурса от 15.05.2012г. №289 Б1,2-12-2  (C000270).
           Предложили:
На основании решения, вынесенного на заседании ЦАК Госкорпорации «Росатом» от 14.06.2012г. Единая комиссия ОАО «НИАЭП» решила: внести изменение в протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок участников конкурса  от 15.05.2012г. №289 Б1,2-12-2  (C000270).
Решили:

             На основании решения, вынесенного на заседании ЦАК Госкорпорации «Росатом» от 14.06.2012г., пункт 8 протокола от 15.05.2012г. №289 Б1,2-12-2  (C000270) изменить и изложить в следующей редакции: «отклонить ЗАО «НПО Специальных материалов» на основании пп. д) п. 14.9.4 ЕОСЗ, пп. д) п. 4.14.2.4 конкурсной документации, по следующим причинам: 

1) Назначенный срок службы изделия не соответствует требованиям ИТТ:

Согласно ТУ 7399-253-31041642-2011 (п.п. 1.2.17.1) «назначенный срок службы изделия с учетом снятия блока с эксплуатации 45 лет».

Согласно ИТТ (п.п. 1.2.5.1) «Срок службы двери с учетом снятия блока с эксплуатации, лет, не менее 60».
2) Комплект поставки изделий не соответствует требованиям ИТТ:

Согласно ТУ 7399-253-31041642-2011 (п.п. 1.1.3) «Устройство для контроля герметичности дверей – Расходомер баростабилизированный дифференциальный БДР 10/100 в состав изделия не входит» и (п.п. 1.4.1) «…При этом контроль протечек воздуха через уплотнение изделия должен осуществляться с применением «Устройства для контроля герметичности дверей Расходомера баростабилизированного дифференциального БДР 10/100», поставляемого по отдельной заказной спецификации по отдельному договору»

Согласно ИТТ (п.п. 1.2.4.2) «Основное оборудование, входящее в комплект поставки двери:

- устройство и приборы для контроля протечек воздуха через уплотнение дверей (на партию дверей)»

3) В предоставленных ТУ 7399-253-31041642-2011 отсутствует информация (чертежи, эскизы, информация по тексту) о двустворчатом исполнении дверей ДЛГВКП/EI90-1700х1900. Требования к двустворчатому исполнению дверей, устанавливаемых в строительные проемы шириной более 1 500 мм отражены в ИТТ (п.п. 1.2.4.1.16, 1.2.4.1.17).
Голосовали по лоту № 289 Б1,2-12-4: За - ___, против - ___, воздержались - ___.

Подписи членов Единой комиссии:

	ФИО
	Резолюция

(за/против/ воздержался)
	Подпись

	Т.М. Барова
	
	

	Д.А. Тюкаев
	
	Опросный лист прилагается

	А.С. Затолокин
	
	Опросный лист прилагается

	С.А. Кувардин
	
	

	С.В. Кулаковский
	
	

	С.В. Гунин
	
	

	Е.А. Казакова
	
	

	М.В. Кряжев
	
	

	М.С. Манойло
	
	Опросный лист прилагается

	С.В. Кузьмина
	
	

	Р.В. Чиликин
	
	

	О.А. Белоусова 
	(без права голоса)
	


Морозова А.В.  36-17
PAGE  
Протокол №289 Б1,2-12-4 заседания Единой комиссии ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 1, 2 Балтийской АЭС по вопросу пересмотра результатов конкурса по лоту «Поставка дверей герметичных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Балтийской АЭС»

1

