Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку оборудования вентиляции и кондиционирования
Снежинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

Подраздел 4.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к маркировке

Подраздел 4.9. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 11. . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	№

Наименование оборудования

Тип, марка, модель 

(«или аналог»)

Кол-во
Технические требования

1

Клапан регулятор температуры
Клапан- регулятор температуры AVT\VGU с нормально закрытым клапаном, диапазон температурной настройки +20°-+70°С, с клапаном Ду 25 мм, Кvs=8 м³\ч, Ру =2,5 МПа,

 Т макс=150° с приварными присоединительными фитингами и капиллярной трубкой («или аналог»)
1 комплект
2

Шкаф управления насосом
Шкаф для управления дренажными погружными насосами LC2 WS (для двух насосов) («или аналог»)
2
комплекта
3

Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом
 Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1) с эл. двигателем АИР56В4 («или аналог»)
2
комплекта
4

Фильтроэлемент
Фильтр механический  картриджный, производительностью 0,3 м³\ч, давление рабочее 3,5 бара, состоящий из двух фильтров с манометрами и сменными картриджами:

 -фильтр тонкой очистки картриджный 0,5 мкм; 

 -предфильтр картриджный грубой 5 мкм  очистки 
1

комплект
5
Шкаф управления для установки повышения давления

Шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II навесной 

(для двух насосов) («или аналог»)
1

комплект

6
Шкаф управления для установки пожаротушения

Шкаф управления для двух насосов пожаротушения Control MХ -  D001-  2х4 («или аналог»)
1

комплект

7
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем  с электроприводом

Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К («или аналог»)
1

комплект

 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшем в употреблении, в эксплуатации, в консервации; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно соответствовать ГОСТ и быть поставлено комплектно, а также обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.


	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Шкаф управления – ОКП423600
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем – ОКП374125
Электропривод задвижки – ОКП379110
Клапан регулятор – ОКП 374251

Фильтры патронные – ОКП 361689



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	      Термостатический элемент AVT в сочетании с нормально закрытым клапаном VGU является регулятором температуры прямого действия  для поддержания необходимой температуры в сливном дренажном трубопроводе.
     Шкаф LC2 WS для управления двумя однофазными насосами типа Unilift АР12, Unilift КР, служащих для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, а также грунтовых и дождевых вод с волокнистыми включениями и без них в дренажных системах. Шкаф LC2 WS обеспечивает управление включением  насосов по уровню воды с помощью поплавковых выключателей, а также защиту электродвигателя насосов.
        Фильтр механический  картриджный используют для фильтрации питьевой, технологической и сточной воды.

        Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом служит для открытия или закрытия потока воды в системах водоснабжения и пожаротушения.

        Электроприводы общего назначения с двусторонней муфтой используются для комплектации запорной промышленной трубопроводной арматуры . .
        Шкаф управления Control MPC-E предназначен для контроля и управления насосами соединенными  параллельно для поддержания постоянного давления в системах с меняющимся расходом воды.
         Шкаф управления  пожарными насосами Control MХ -  D001- Е 2х4 применяется  для управления насосами, входящими в состав установок пожаротушения или двух отдельных насосов (рабочий \ резервный) GRUNDFOS CR. Шкаф оптимизирован под работу с насосным оборудованием GRUNDFOS.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	        Клапан регулятор температуры AVT\VGU с нормально закрытым клапаном - температура регулируемой среды (воды) 2°С - +150°С, максимальный перепад давлений на клапане 20 бар, условное давление 25 бар.
        Шкаф LC2 WS для управления двумя однофазными насосами типа Unilift АР12, Unilift КР внутреннего исполнения рабочая температура окружающей среды от -20°С до +50°С.

         Фильтр механический  картриджный производительностью 0,3 м³\ч фильтрует воду с температурой от 2°С до 70°С при  рабочем давлении 3,5 бара;
         Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем с электроприводом исполнения У2, температура окружающей среды от -40°С до +40°С рабочее давление 10 бар, температура регулируемой среды до +225°С, рабочая среда вода, пар.
         Электропривод климатического исполнения У2 – характеристика окружающей среды: рабочая температура окружающей среды от -40°С до +40°С,относительная влажность 100% при 25°С .
          Шкаф управления Control MPC-E и шкаф управления  пожарными насосами Control MХ -  D001-  2х4   -   температура окружающей среды от 0°С до +40°С, максимальная относительная влажность 95%.  
           Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок»,  ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ12.2.063-81,  ГОСТ 12.2.003, СТ ЦКБА 087-2010, ГОСТ15150-69  и руководства по эксплуатации изделия .


	


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	       Основные параметры и размеры шкафа LC2 WS для управления двумя однофазными насосами типа Unilift АР12, Unilift КР даны в приложении 1.

       Основные параметры задвижки 30ч906бр и электропривода к ней  даны в приложении 2.
      Основные параметры и размеры  клапана регулятора температуры AVT\VGU с нормально закрытым клапаном даны в приложении 3. 
       Основные параметры и размеры шкафа управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II 
( для двух насосов) даны в приложении 4.

       Основные параметры и размеры шкафа управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL   даны в приложении 5.

       Основные параметры задвижки 30с941нж и электропривода к ней  даны в приложении 6.
        Корпуса фильтров выполнены из нержавеющей стали и имеют вертикальное исполнение с нижним подводом. Размер пор фильтра тонкой очистки 0,5 мкм, размер пор предфильтра 5 мкм.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	       Основные технические и эксплуатационные показатели шкафа LC2 WS для управления двумя однофазными насосами типа Unilift АР12, Unilift КР даны в приложении 1
       Основные технические и эксплуатационные показатели задвижки 30ч906бр и электропривода к ней  даны в приложении 2.

       Основные технические и эксплуатационные показатели регулятора температуры:
- диапазон настройки +20°-+70°С,

- клапан Ду 25 мм, Кvs=8 м³\ч,Ру=25 бар, Тмакс.= 150°С, коэффициент начала кавитации Z* ˃ 0,6, протечка клапана в % от Кvs в соответствии с IEC534 -0,02.
       Основные технические и эксплуатационные показатели термоэлемента для клапана:

- диапазон температурной настройки +20°-+70°С,

- перемещение штока при изменении температуры на 1°С -0,2 мм\°С;

- рабочее давление 25 бар.
       Основные технические и эксплуатационные показатели шкафа управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II ( для двух насосов) даны в приложении 4. С помощью шкафа  регулируются насосы для поддержания постоянного давления в сети при переменном расходе.
       Основные технические и эксплуатационные показатели шкафа управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL   указаны в приложении 5.
       Основные технические и эксплуатационные показатели задвижки 30с941нж и электропривода к ней  даны в приложении 6.



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	            Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	       Корпус клапана терморегулятора VGU выполнен из красной бронзы CuSn5ZnPb. Седло клапана терморегулятора VGU выполнено из нержавеющей стали, а золотник клапана из необесцинковывающаяся латунь Cu Zn36Pb2As.Присоединение к приварным резьбовым фитингам клапана через цилиндрическую наружную трубнаую резьбу G11\4 А. Тип уплотнения EPDM. В комплекте с клапаном  два резьбовых  приварных фитинга для присоединения его к трубопроводу.
       Термоэлемент AVT  имеет медный температурный датчик длиной 140 мм, защитную гильзу из латуни длиной 170 мм, корпус блока настройки из полиамида и рукоятки для температурной настройки из полиамида армированного стекловолокном (см. приложение 3). 
       Шкаф управления двумя насосам LC2 WS - класс  защиты IP55 с корпусом из самозатухающего инженерного плимера. Комплект из трех стандартных поплавковых выключателей с длиной кабеля 10 м и кронштейна для их крепления.
       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр с корпусом из серого чугуна и материалом уплотнения бронзой диаметром 100мм с электроприводом  и ответными фланцами и крепежом для соединения фланцев и задвижки между собой. 

        Шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II навесной с вмонтированной в дверцу панелью управления и  жидкокристаллическим дисплеем.
        Шкаф управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL навесной . Конструкция шкафа представлена в приложении 5. 
       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж с корпусом из углеродистой стали, материалом уплотнения из нержавеющей стали диаметром 100мм с электроприводом  и ответными фланцами и крепежом для соединения фланцев и задвижки между собой.


	Подраздел 4.5. Требования к электропитанию

	        Шкаф управления двумя насосам LC2 WS: напряжение питания 1х230В,50Гц; потребляемая мощность насосом 0,7 кВт; номинальный ток от 1 до 10А. 
        Параметры электропитания электропривода Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1): напряжение питания 230В,50 Гц с; потребляемая мощность электродвигателя 0,18 кВт, исполнение по взрывозащите общее со штепсельным разъемом для контрольного кабеля.
        Шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е  ABP II - включает в себя контроллер с панелью управления и большим ЖК дисплеем с подсветкой, модули ввода-вывода, силовая часть состоящая из двойного ввода питания с автоматическим переключением, автоматов защиты каждого двигателя, контакторов ,предохранителей и т.п., лампы индикаторы аварии каждого насоса, лампы внутренней подсветки шкафа управления.
Параметры электропитания  шкафа по насосам: 

-насос CR 10-2 (2 шт.) - с электродвигателем с встроенным преобразователем частоты, напряжение питания 3х400В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 0,75 кВт; 
      Параметры электропитания шкафа  Control MХ -  D001-  2х4-DOL (для 2 насосов CR 45-1 (1раб., 1 резерв) по насосам:
- два насоса CR 45-1 без преобразователя частоты, напряжение питания 3х380-415В,50Гц; потребляемая мощность двигателя 4,0 кВт, номинальный ток 8 А;

- функции шкафа  управления Control MХ -  D001- 2х4  приведены в приложении 5. Цепи питания пожарных насосов не защищены тепловым реле.
      Параметры электропитания электропривода Н-А2-10К (ТЭ099058-04М1): напряжение питания 230В,50 Гц с; потребляемая мощность электродвигателя 0,25 кВт, исполнение по взрывозащите общее со штепсельным разъемом для контрольного кабеля.



	Подраздел 4.6 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	      Термостатический элемент AVT с диапазоном температурной настройки +20°-+70°С имеет температурный датчик  с длиной капиллярной трубки 5 м. 
      Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. 


	Подраздел 4.7 Требования к комплектности

	       Комплектность поставки клапана регулятора температуры AVT\VGU с нормально закрытым клапаном,  с диапазоном температурной настройки +20°-+70°С, Ду 25 мм, Кvs=8 м³\ч, Ру =2,5 МПа, Т макс=150°С – 1 комплект:

 - клапан регулятор температуры VGU с диапазоном температурной настройки +20°-+70°С, Ду 25 мм, Кvs=8 м³\ч, Ру =2,5 МПа, Т макс=150°С -1 шт.;
 - термоэлемент AVT с температурным датчиком с диапазоном температурной настройки +20°-+70°С и капиллярной трубкой длиной 5 м -1 шт.;

 - латунная защитная гильза для температурного датчика – 1 шт;

 - комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD (в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий):

      паспорт на клапан регулятор температуры AVT\VGU;
      руководство по эксплуатации и монтажу клапана регулятора температуры AVT\VGU;

      сертификат соответствия;
      гигиенический сертификат;
      входящие документы на изделие внешней поставки;
      ведомость комплектации;
      упаковочная ведомость.

       Комплектность поставки на задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1):

- задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром Ду 100мм, Ру=1,0МПа, фланцевая – 2 комплекта. В состав одного комплекта входят:
- комплект ответных фланцев 2 шт. по ГОСТ 12820-80 исп.1 для присоединения  задвижки к трубопроводу с крепежом(болтами и гайками);

- электропривод Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1) с двигателем типа АИР56В4 мощностью 0,18 кВт под задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 100мм-1 шт.
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на задвижку;

      паспорт на электропривод;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на задвижку и электропривод;
      сертификат соответствия на задвижку;
      сертификат соответствия на электропривод;

      принципиальная электрическая и кинематическая схема электропривода;
      монтажная электрическая схема электропривода; 

     Комплектность поставки на шкаф управления дренажными погружными насосами LC2 WS -2 комплекта, В состав одного комплекта входят:
- шкаф управления LC2 WS (для двух насосов типа Unilift АР12, Unilift КР) -1 шт;
 - поплавковый выключатель типа  Reifa-E  c кабелем длиной 10  м – 2шт.
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на шкаф;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу шкафа;

       сертификат соответствия на шкаф;

      принципиальная электрическая схема шкафа;
      монтажная электрическая схема подключения шкафа к насосам; 
      Комплектность поставки на фильтр механический  картриджный, производительностью 0,3 м³\ч, давление рабочее 3,5 бара, состоящий из двух фильтров с манометрами и сменными картриджами – 1 комплект:

 -фильтр тонкой очистки картриджный 0,5 мкм со сменным картриджем; 

 -предфильтр картриджный грубой 5 мкм  очистки со сменным картриджем;
 - два манометра на входе и выходе фильтра тонкой очистки и предфильтра;
 - комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на фильтр;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу фильтра;

       сертификат соответствия;

       паспорта на контрольно-измерительные приборы;

     Комплектность поставки на шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II навесной (для двух насосов GRUNDFOS)-1 комплект:

-  шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II навесной -1 шт.;

- программное обеспечение для выполнения настройки работы и поддерживания давления в системе двумя насосами CR(E) 10-2 с встроенными электродвигателями мощностью 0,75 кВт.;
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на шкаф управления;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу шкафа управления;

       сертификат соответствия на шкаф, контрольно-измерительные приборы;

      паспорта на контрольно-измерительные приборы;

      принципиальные электрическая схема шкафа;
      монтажная электрическая схема шкафа; 
       Комплектность поставки на шкаф управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL (для 2 насосов CR 45-1 (1раб., 1 резерв) GRUNDFOS)-1 комплект:

-  шкаф управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL -1 шт.;

- программное обеспечение для выполнения настройки работы и поддерживания давления в системе двумя насосами CR 45-1 с встроенными электродвигателями мощностью 4,0 кВт.;
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на шкаф управления;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу шкафа управления;

       сертификат соответствия на шкаф, контрольно-измерительные приборы;

      паспорта на контрольно-измерительные приборы;

      принципиальные электрическая схема шкафа;
      монтажная электрическая схема шкафа; 

       Комплектность поставки на задвижку параллельную двухдисковую стальную с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К (ТЭ099058-10М1) -1 комплект:

- задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с41нж диаметром Ду 100мм, Ру=1,6МПа, фланцевая -1 шт.;

- комплект ответных фланцев по ГОСТ 12820-80 исп.1- 2 шт. для присоединения  задвижки к трубопроводу с крепежом(болтами и гайками);

- электропривод Н-А2-10К (ТЭ099058-10М1) с двигателем мощностью 0,25 кВт под задвижку параллельную двухдисковую с выдвижным шпинделем 30с41нж диаметром 100мм-1 шт.
- комплект технической документации на  русском языке на  бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD:

      паспорт на задвижку;

      паспорт на электропривод;

      руководство по эксплуатации и инструкция по монтажу на задвижку и электропривод;

      сертификат соответствия на задвижку;

      сертификат соответствия на электропривод;

      принципиальная электрическая и кинематическая схема электропривода;
      монтажная электрическая схема электропривода; 



	Подраздел 4.8 Требования к маркировке 

	Надписи выполняются на русском языке или на языке, предусмотренном в договоре, заключенном между предприятием-изготовителем и внешнеэкономической организацией.
Фирменные таблички  предприятия-изготовителя должны соответствовать требованиям  ГОСТ 12969-67 , ГОСТ 12971-67, ГОСТ 1.9-2004.


	Подраздел 4.9 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Инструкциями №П-6 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г.) и №П-7 (утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г.)

Сдача-Приемка Оборудования оформляется путем подписания обеими сторонами товарной накладной по форме Торг-12 и Акта приема-передачи оборудования. При приемке Оборудования проверяется целостность упаковки каждой позиции, соответствие наименования и количества поставляемого Оборудования наименованию и количеству, указанному в товарной накладной, и в Технической спецификации оборудования. 


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик должен  предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий, упаковочная ведомость, ведомость комплектации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.    



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование транспортируется упакованным, при этом оно должно быть закреплено от смещения при транспортировании.

Детали и сборочные единицы, упаковываемые в тару, должны быть закреплены от смещений при транспортировании.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.  


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- поставка всех необходимых для эксплуатации расходных материалов, а также любых других комплектующих, вышедших из строя и требующих замены;

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Конструкция и компоновка элементов и механизмов оборудования должна обеспечивать безопасность при его эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», ГОСТ 12.2.003 и руководства по эксплуатации изделия .



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.



РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	           Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ. Поставщик должен гарантировать, что при поставке программного обеспечения не будут нарушены права правообладателей на продукт интеллектуальной собственности. Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию).

	


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	          Шкаф управления двумя дренажными погружными насосами LC2 WS - 2 комплекта;
Клапан-регулятор температуры AVT\VGU с нормально закрытым клапаном,  с диапазоном температурной настройки +20°-+70°С, Ду 25 мм, Кvs=8 м³\ч, Ру =2,5 МПа, Т макс=150°С – 1 комплект
Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906бр диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-04 (ТЭ099058-04М1 – 2 комплекта;
          Шкаф управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II навесной (для двух насосов GRUNDFOS) – 1 комплект.
           Шкаф управления Control MХ -  D001-  2х4-DOL (для 2 насосов CR 45-1 (1раб., 1 резерв) GRUNDFOS)– 1 комплект.

           Фильтр механический  картриджный, производительностью 0,3 м³\ч, давление рабочее 3,5 бара – 1 комплект.

           Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К- 1 комплект.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик должен предоставить полный комплект технической  документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования, в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ
	Поставщик должен являться заводом изготовителем либо дилером завода изготовителя, что должно подтверждаться дилерским договором или дилерским соглашением.

Наличие документа, подтверждающего действующую на предприятии систему менеджмента качества, а именно сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) либо сертификат СМК; Наличие сертификата таможенного союза на поставляемое оборудование




РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Характеристики шкафа управления двумя насосами LC2 WS
	14

	2
	Характеристики задвижки параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем 30ч906 бр , Ру 10, ДУ 150 мм  с электропроводом Н-А2-04
	15

	3
	Состав и характеристики  клапана-регулятора температуры AVT\VGU
	16-17

	4
	Характеристики шкафа управления Control MPC-E 2х0,75 Е ABP-II 
	18-19

	5
	Характеристики  шкафа управления для установки пожаротушения Control MХ -  D001- 2х4-DOL
	20-23

	6
	Характеристики задвижки параллельной двухдисковой с выдвижным шпинделем 30с941нж диаметром 100мм с электроприводом Н-А2-10К
	24


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[image: image1.png]LC2 WS




[image: image2.png]



[image: image3.png]Onucanme

MaRrasapme yrpoire  racTecon sprce o

s Rkib g RHRTEToN pam BT

P A 1O ramgr

ot SR e N,

oo o SR B TS

P T G ST 5

Sopeors i v, Gy i o 4

oA WA T 0

Secposarre e owol

e p—————

+ pvoropoma seyarayn oo e 9T

© ooy e s a0
s o o )

- B g (T epere.
T e S (e

Koo caeronc v epayi s s

+ g poms SeenaraA -PYo 0
Seroer F0A

- o cieea sepeocrs apuiro e

Ky srorpeaiaren ececs i Wiy

Sy o RTOBR O AR TS 7

1x28,50m
ey
58 ioe

scmcmana
ey

8
otz

s 208,14
L e





[image: image4.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                              

[image: image5.png]



                       Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч906 бр , Ру 10, ДУ 150 мм с ответными фланцами и с электропроводом Н-А2-04( ТЭ 099.058-04М1)  ; 

[image: image6.png]oo saan, H e | # F3
el IO L P | il f oo B i3t =§
| O || eenen | S el 1 T P EH
B e I _ [N L
[t el B MEH LR H

e [ e e el B i Z
; + < < e





[image: image7.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

[image: image8.png]



[image: image9.png]T@ ] % [ r,om





[image: image10.png]



[image: image11.png]Honanmumennse punadnensocmu dnw xaanaros

[ ——

B [F— 5





[image: image12.png]s o
st
L





[image: image13.png]Tepmosnement

st < TR EwET
i Y

i s e e
oomos e, o £
s . B

Hanepuone

[ e

e G T o S L]

gy Socmaacrpain





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
[image: image14.png]



[image: image15.png]Control MPC Ukacutyrpsenenss wacocau o
‘oncremax sogoonaGKeNs,

noBbicwMs Aasnowns

npeyna

Pasmepui u sec

o e prarenait

7 E (st nyox w0 serposssuh sacromi
npssSpasmeaten)

Control MPC-E





[image: image16.png]Snexpo-
P2 e

o—

Bas04152202408,
060 . N, PE

204158, 5060 1 PE

Cumircl PG

+-2 nasocon

B/wr
[

Becw]




[image: image17.png]075 1x230B _E00380/210





[image: image18.png]



[image: image19.png]Control MPC




[image: image20.png]0630p cpymwun

=
Perymuposane no nocrommony sarcos 0
Aetonarscnse recxapios yrpssree .
“Arbropuanaa yrasosnere neicnrs .
Pessgenun ooioonon farine

i cpows epesioiens

Konisirss nyaoe s o

Pessponue oo

Tpwmyaunoneos neporoAamS FaEoeos

Moot porons vacoca

B or ‘oo soge

“Dymn coraosa

Mapor.

Tortosss porpan.
Tiopan

Snpaarmoupn cos

Thrasrs yesrwwe Fssrorms

Pagors & ssapasmou pexime

arw xaparrepucrin sacocns

o o

Buc 50 npegen 12

Bans 28 Noanarl paBOI0 S






ПРИЛОЖЕНИЕ 5
[image: image21.png]


[image: image22.png]



[image: image23.png]........





[image: image24.png]Control MX D001

e g Ty e

PR O (1 00 RO

T S ) BT )

G X OO0, st v ek

et

P erouaneon e coromors noxaprcrs waroca
o cosana b a1 P80 A
o

+ Eotouanon e psoeparcrs roxapuoro Hacsca

. Coeoman iy o Canr X  psae
oo s Koo

+ Py oA SSTosTeoro Tk
P oo crp SoalonETH
Py 6o csroc miamGuyeh ob
S arirm ot o e

+ Eetouaniou i n crinosens spsHore
Racoc o corih s o P

+ Eetowanicoos Scnoicwe OISO
Sanor s o0 ceerc s
S . - segd A (8
e e gt
[ ten

+ Py Cresseyach vanGa 11
o cosroso o T
S e ot 0N

B

. SeTouanreo0e nepeknoe Canid X o
Ceoors sho OO SaLbEHETO
kot s poepRr S P RSO
e oot 865 0op
o amoantn e o St S0 623
ot otk o s e
g s FORTC 13 500 1.
e oames apaancs s 5 s
e or a2

Mo everpassoccoos rwapr sacocos
g oo v, Seouenc pyos
e Spasors e o yLRTEp
S Coroasa Ly 60 SES TS




[image: image25.png]ko ypsanesn romspien wacoc possonRe g
e coromars s (s
rarete o pesepners s g o





[image: image26.png]KA MowNO NEpesscTE & Pyl Pamma paSoTw. npw Srou:





[image: image27.png]OpraKI ynpasewses u CBeTOBaR WHAMKALMA
B i Corol X, pacoronivs oancs
B 4 P CoTeB L TR 1
P e e anin i GRSty
Havanws opravcs s  rsncorces
a0 B TG

BEEEEBERE

B

8 B 8

BEaB B8

0]

@ & 8

JRS———t





[image: image28.png]Hasuauesawe 0praros ynpanen n nawn CaeTOBOH WKL

ey Ve
p— gt poricepn b s crsh - Prech
' gt ot 1 2 gttt P a8 o A, 8
e —————

TSRS —
Somoe paon

P rosree g

Chaire ot e T SR T S04
Somie, st TN 10 V) -OAT RIS Y SO
o s g e TS S TPt SURTCA
v o s 7 s s s o

oo





[image: image29.png][ ————

Vo oo e vcaa ocs e g

L T —




 [image: image30.png]s s orors e o
et ——_

mu

e ————
risnimint oo

L AL
& Q ot e s et ez s o,

i psi ot e v o oot
e e ot T § i P PO

=





[image: image31.png]Pexumii PaGOTS KaCha ypaBneres NONBDHLIM

e —
et & ot AETOUETI G- COYLBETEIETcE
Pt e T PO A- 1 ek B3
povins rput rouoacs st T
Bpenunn Aarcuannccun uns o
AP A BESTASTCrLdnL 3PN T
ot cevars oroe
oo e s i, psepenc o 12
+ roasen can v e e
Snoapguono
. anommol seaepaoast et s oo
o sy g 0 A 18 oA
o T pERETGORS Spowe LTS
PRy o NokapE v oy
PO o e RaBrGE
st et e Hz-
o e 1 et
ST o AR KT NI
Tt L SacpaeTon e rurs
Jr
+ P nicoc pascras e vowe S oo
ot Siyia g 0 18 e
e T TaAAHCID B WO P
107 oz Py aET ATEGOAABOLYA N T
o s
it e 2 g
Sanenderc s sapuv cerancaLs
Tt x4 cpasT s <A 2
st seposch o




[image: image32.png]* Pl B00e 43 IO pEXoM, 8 e oS
Eap ovaron o 0o s, FepOATNGHS
oo e e AT TR
[repem
Pepec arn A v e .

[

st —————

P -0 Ar 10 A B T PRSP

R i PV

B peone P s
[T
Na,

+ moxocracn psapsoro acoce Herepsknosarene
Na.

+ o s repeaT N
© s v oo A PR




[image: image33.png]



[image: image34.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

[image: image35.png]o]




Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с941нж ДУ 100 мм , Ру 16 бар с ответными фланцами и с электропроводом Н-А2-10К 
( ТЭ 099.058-10М1)

[image: image36.png]s g | oo, | %" 4
e T Koy | s || I | %
| O || e | TS vl 1 P
B T [ i _ | £55 | EEER E22
[ e it B L S H
e [ e e el B e e e
T 5 5 N N I B A A 0 ST B R T3 A v et oY





[image: image37.png]Tz o fy s |orzsmes [ 2B ] " R ey -
Tazos oSt £ e I B

Tz ol TN Ot mmsrenncs | oot | erosmin | 252 2] R -
HAZTT STTHT o oo S0 e R A B N}





11

