	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

                                                                                            __________________ (В.И. Лимаренко)

                                                                                                   «   »_________________ 2011г
	УТВЕРЖДАЮ

Должность 

ФИО

Организация

«___» __________ 20___ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту: №122Р/ЗП-011 Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка модульной газовой котельной на базе отдыха « Лесной уют» Федуринская с/а. 0,5 км. к юго-востоку от д.М. Суходол Городецкого р-на Нижегородской области

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Требования к качеству и безопасности работ

1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  

2. Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.      

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика. 

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. 

3. Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Порядок формирования цены договора 

При  составлении сметной документации и определении сметной стоимости строительства, выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ  на всех стадиях разработки документации руководствоваться «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, сметная документация составляется в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001года, пересчет в текущий уровень цен выполняется на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, от итоговых данных по сметному расчету  отдельной строкой показывается НДС.

3. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на проектные работы, поставку и монтаж  модульной газовой котельной на 
базу отдыха « Лесной уют» Федуринская с/а. 0,5 км. К юго-востоку от д.М. Суходол Городецкого р-на Нижегородской области
1.Обьект: а) Проект на модульную газовую котельную.

                б) Газовая котельная в соответствии с выполненным проектом. 

2.Наименование работ: 
1 этап: Подготовка проектно-сметной документации в соответствии с законодательством РФ (из проекта должно быть видно: количество объектов учета необходимых для эксплуатации модульной газовой котельной). 

 2 этап: Поставка и монтаж модульной газовой котельной в соответствии с выполненным проектом (после получения заказчиком разрешительной документации на проведение указанных работ).

3.Цель проведения работ: Круглогодичное обеспечение теплом и горячей водой б/о «Лесной Уют»                                                                                                              

4.Планируемый перечень оборудования и его технические характеристики: 

5.Планируемый перечень и объем работ по монтажу.
	№

пп
	Наименование
	Содержание
	Примечание

	1.
	Вид работ
	Выполнение проектных, согласовательных и  строительно-монтажных работ для ввода в эксплуатацию объекта «Модульная газовая котельная».
	

	2.
	Застройщик
	
	

	3.
	Заказчик
	
	

	4.
	Подрядчик 
	
	

	5.
	Подрядчик на выполнение проектных, согласовательных и  строительно-монтажных работ на объекте «Модульная газовая котельная, оборудования к котельной, газопровод".
	Определяется по итогам открытой конкурсной площадки
	

	6.
	Основание для строительства
	
	

	7.
	Вид строительства
	
	

	8.
	Место расположения объекта 
	база отдыха « Лесной уют» Федуринская с/а. 0,5 км. К юго-востоку от д.М. Суходол Городецкого р-на Нижегородской области
	

	9.
	Место врезки в газопровод
	Определяется техническим условиям ОАО «Нижегородоблгаз»
	

	10.
	Основные технико-экономические показатели
	1. Номинальная мощность котельной 728квт 

2. Температурный график котельной 90-70оС.

3. Рабочее давление теплоносителя – до 6 бар.

4. Топливо - природный газ. 

 Давление подключения газа в магистральном трубопроводе 0,6 МПа

5. Номинальный расход газа на котельную 87 м3/ч.

Давление газа на вводе в котельную Рпроект.= 4,9 кПа 

( 490  мм. в. ст.);

6. Производительность ГВС 424квт. Расчетная температура горячего водоснабжения 60-500С.
	

	11.
	Технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	1.Котельная. 

I. Блочная котельная.

Характеристика, тип, мощность котельной

Требования к котельной


Блочная котельная в контейнерном исполнении, 2 котла мощностью по 370  кВт, со 100% монтажом оборудования в заводских условиях и готовностью к пуску и эксплуатации после подключения наружных сетей.

–
сертификат соответствия Госстандарта РФ;

–
разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

–
сертификат пожарной безопасности;

–
санитарно-эпидемиологическое заключение;

–
сертификат качества менеджмента предприятия изготовителя ГОСТ- P ISO 9001 (сертификат соответствия мировому уровню менеджмента и качества на предприятии-изготовителе).

II. Основное оборудование блочной котельной.

Наименование, тип оборудования

Требования к оборудованию

1.
Котел стальной или чугунный водогрейный (370 кВт) производитель Германия, Viessman 

–
КПД не менее 92%;

–
температура дымовых газов не выше 177 ºС;

–
содержание в выбросах дымовых газов СО2 не более 10%.

2.
Сетевой циркуляционный насос с сухим ротором.

Фирма-изготовитель Grundfos.

3.
Котловой циркуляционный насос с сухим ротором.

Фирма-изготовитель Grundfos
4.
Установка водоснабжения нормально всасывающая JP5 Booster или эквивалент.

Фирма-изготовитель  Grundfos
5.
Установка умягчения воды непрерывного действия 

Фильтрация с использованием натрий-катионитовой соли.

6.
Теплообменник ГВС,


пластинчатый.

Фирма-изготовитель  Ридан, Машимпекс

7.
Дымовая труба.

Изготовленная из  нержавеющей стали 

8.
Общекотельная автоматика.

Фирма-изготовитель  Viessmann
 Базовое исполнение для работы без постоянного присутствия персонала. Котельная  представляет собой строительную конструкцию, состоящую из металлического каркаса, обшитого трехслойными "сэндвич"-панелями, с несгораемым утеплителем. Помещение должно относится к категории Г, II степени огнестойкости с классом конструктивной пожарной опасности СО. В котельной предусмотреть выход непосредственно наружу через дверной проем, дверь открывается наружу. Легко сбрасываемыми конструкциями служит оконное остекление.

2. Дымовая труба и система газоходов котельной.

Котельная поставляется с системой газоходов и дымовыми трубами, размещенными в опорно-несущей металлической конструкции. 

Газоходы дымовые трубы представляют собой трех-слойные утепленные дымоходы. Дымовые трубы оснащены люком для чистки и ревизии. Газоходы внутри котельной оборудованы устройствами отвода конденсата. Высота дымовых труб не менее 9 м. 

3. Инженерные сети котельной:

3.1. Газопровод.  Материал – сталь , от запроектированного ШРП до котельной на территории базы отдыха ( L до 50м) с выполнением эл.-хим. защиты.

3.2. Холодной водопровод. Диаметр трубопровода 89 мм (для нужд горячего водоснабжения 95%, для подпитки данной системы 5%).
	

	12.
	Требования к материалам и оборудованию
	Материалы и оборудование применить в соответствии с проектно-сметной документацией
	

	13.
	Благоустройство территории
	Выполняется в объеме, предусмотренном проектно-сметной документацией. 
	

	14.
	Требование по разработке регламента обращения с отходами строительства
	Выполняется подрядчиком 
	

	15.
	Требования к соблюдению природоохранных мероприятий
	Выполняется  подрядчиком 
	

	16.
	Требования к строительству
	Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией в соответствии с действующими нормами, правилами и государственными стандартами.
	

	17.
	Основные обязательства
	Генподрядчик по выполнению строительно-монтажных работ принимает на себя следующие обязательства:

Раздел 1.Подготовительные работы и работы по согласованию:

1.1. Обеспечивает получение следующих документов и выполнение работ: 

1.1.1. Получает технические условия ОАО «Нижегородоблгаз» и ОАО «Газпромрегионгаз»  для проектирования наружного газопровода, ШРП и коммерческого узла учёта газа  с расходом 87м3/час.

1.1.2. Инженерно- топографическая съемка

1.1.3. Геология с гидрогеологией 

1.1.4. Мероприятия по защите окружающей среды

1.1.5. Мероприятия ГО и ЧС России

1.1.6. Рекультивация земли

1.1.7.  Предоставляет Календарный план.

Раздел 2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Обеспечивает сдачу выполненных работ надзорным организациям. 

2.2. Выполняет  внутренние электромонтажные работы.

2.3. Поставляет котельную собственного изготовления. Выполняет полную сборку и монтаж.

2.4. Монтирует систему диспетчеризации.

2.5. Монтирует  КИП и автоматику.

2.6. Выполняет пуско-наладочные работы  по автоматике, электрике, теплоснабжению, вентиляции и режимную наладку котельной.

2.7.  Готовит котельную к пуску.

2.8. Предоставляет исполнительную документацию по Объекту, проектно-сметную документацию на блочную котельную в срок до 20 декабря 2011 года.

2.9.  Подготавливает фундамент под блочную котельную.

2.10. Монтирует участок газопровода от ШРП к котельной  и коммерческий  узел учёта газа.
	

	18.
	Особые условия
	Генподрядчик должен иметь:

1. Свидетельство о допуске к работам (изыскательным, проектным и строительно-монтажным), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе работы по инженерно-геодезическим изысканиям и работы по инженерно- геологическим изысканиям.

2. Сертификат качества менеджмента предприятия изготовителя котельной ГОСТ- Р ISО 9001. 

3. Размер страховой суммы, по договору страхования гражданской ответственности за причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на сумму не менее 15 000 000 рублей.
	


Примечание – допускается поставка эквивалентов с  характеристиками соответствующими указанным в описании или превышающим их.  При этом участник процедуры закупки обязан в заявке о подаче предложения указать название торговой марки и/или производителя такого эквивалента и его подробные характеристики, позволяющие установить эквивалентность такого товара, заявленному Заказчиком в документации



