	
	      УТВЕРЖДАЮ
      Председатель закупочной комисии №1
      ОАО «Трансэнерго» 
       ______________ С.П. Саранчук
       «20» мая 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку шкафного газорегуляторного пункта полной заводской готовности ГРПШ-13Н-2У1-ЭК-ОГ для нужд ОАО «Трансэнерго»
№150520/7143/163

том 2 «Техническая часть»
2015

1.Общая часть.

1.1. Настоящее техническое задание разработано для приобретения шкафного газорегуляторного пункта типа ГРПШ-13-2У1-ОГ полной заводской готовности, используемого для редуцирования природного газа при строительстве газопровода низкого давления в с. Воскресенское Каслинского района Челябинской области.
2. Техническая характеристика ГРПШ:
2.1. С основной и резервной  линией редуцирования .

2.2. Количество входов- один, выходов- один.

2.3. Условный проход входного/выходного патрубков: Ду108/Ду150 наружно.

2.4. Направление потока газа (относительно оператора) слева-направо.

2.5. Возможность обслуживания: одностороннее.

2.6. Тип отопления — газовая горелка АГУ-5ПШ, с утеплением двух стенок.
На базе регулятора РДГ-50Н/25 ( Газпроммаш )


Рвх: 0,6 МПа
      Рвых: 1-60 кПа
      Qmax при Рраб  0,6 МПа = 1575 нм3/ч

2.7. В качестве автоматического отключающего устройства использовать встроенный в регулятор ПЗК

Характеристики:
     Пределы настройки контролируемого давления, МПа:
     нижний ( 0,003 до 0,03) 
     верхний (0,0375 до 0,16)

2.8. Предусмотреть установку автономного предохранительно-сбросного клапана ПСК-50Н5
( СПФК )
Характеристики:
      диапазон настройки срабатывания: 1-5кПа

2.9. Предусмотреть установку запорной арматуры

КШ-16/50 (производитель Поршень )

КШ-16/50 с редуктором (производитель Поршень )
S88D16 (производитель RuB, Италия)
S88Е16 (производитель RuB, Италия)
S88F16 (производитель RuB, Италия)

2.10. На входе в ГРПШ предусмотреть установку фильтра ФГ-50 С/150:
степень фильтрации 70 мкм,
максимальное давление до 1,6 МПа
производитель ООО «Астин»

2.11. Трубопровод в ГРПШ окрашен в порошковой краской в  желтый цвет, код краски  RAL 1018 PE

2.12. ГРПШ окрашен в цвет антик-серебро , код краски PE

2.13.Обязательный 100% радиографический контроль сварных стыков.

3. Дополнительные условия:
3.1. Предоставление декларации соответствия, сертификата соответствия, паспорта качества.

3.2. Гарантийных срок на оборудование составляет не менее 24 месяца с момента подписания товарной накладной.
3.3. Доставка продукции  покупателя до г. Снежинска (Контрольно-пропускной пункт № _____ (КПП №___) - автотранспортом Продавца. Продукция должна быть поставлена не позднее 01.07.2015.
