3

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  «Ремонт дымовой кирпичной трубы, котельная ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в бухте Сысоева»

2012
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Полное наименование: «Ремонт дымовой кирпичной трубы, котельной ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» в бухте Сысоева».

Исполнитель будет определен в соответствии с ЕОСЗ.

Стоимость (Начальная максимальная цена) 1 235 000 (Один миллион двести тридцать пять тысяч) рублей.
2. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ.

Основные предпосылки производства работ: выполнение плана подготовки к зиме в 2012 году на основании заключения № 0-314 экспертизы промышленной безопасности на кирпичную дымовую трубу высотой 30 м котельной в б. Сысоева от 24.02.2011 г. 
Указанная цель достигается решением следующих задач:

· Выполнение работ согласно Перечня:

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм
	Кол-

во

	1
	2
	3
	4

	01
	Затирка цементно-песчаным раствором разрушенных швов кирпичной кладки и разрушенных кирпичей наружной поверхности кладки ствола
	кв. м
	275

	02
	Очистка внутренней поверхности дымовой трубы от продуктов уноса (золы)
	кв. м
	140

	03
	Обеспыливание внутренней поверхности трубы при помощи гидросмыва аппаратами высокого давления
	кв. м
	140

	04
	Затирка разрушенных швов кирпичной кладки и разрушенных кирпичей внутренней поверхности кладки ствола и футеровка гидроизолирующим составом проникающего действия «Акватрон 6» (повышение газоплотности футеровки)
	кв. м
	140

	05
	Закладка кирпичом на андезитовой замазке незаложенных гнезд от строительных подмостей в кладке ствола и футеровки
	куб. м
	2

	06
	Покрытие внутренней поверхности ствола и футеровка ремонтным кислотостойким составом ГЭКОС
	кв. м
	140

	07
	Восстановление цементно-песчаных отливов наружной и глиноцементных отливов внутренней поверхности ствола
	куб. м
	0,5

	08
	Выполнение дренажа на территории прилегающей к сооружению для предотвращения затопления газоходов
	кв. м
	80

	09
	Выполнение бетонной отмостки дымовой трубы шириной 3 м
	куб. м
	3,5

	10
	Выполнение покрытия внутренней поверхности примыкающих кирпичных подземных газоходов гидроизоляционным материалом проникающего действия «Акватрон 6»
	куб. м
	1,3

	11
	Изготовление и установка новых болтов замков стяжных колец
	шт.
	68

	12
	Очистка от коррозии и восстановление антикоррозионной окраски всех металлоконструкций дымовой трубы полимерными составами
	кв. м
	15

	13
	Изготовление и монтаж держателей молниеприемников
	шт.
	6

	14
	Монтаж стержневых молниеприемников на оголовке дымовой трубы высотой не менее 1,5 м над обрезом ствола
	шт.
	3

	15
	Соединение молниеприемников между собой обводным канатом. Соединение молниеприемников токоотводящим канатом с заземляющим контуром
	м.п.
	35

	16
	Демонтаж сварного стяжного кольца и монтаж на его место нового на замках
	шт.
	1

	17
	Монтаж ограждения ходовых скоб
	кг
	250


3. ЭТАПЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ

	№ п/п
	Наименование этапа и его содержание
	Кол-во
	Обозначение изделия
	Срок выполнения работ

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

	1.
	Поставка изделий:
	с даты подписания
	28.09.2012

	1.1.
	Ремонт дымовой кирпичной трубы 
	1
	ЕР
	
	


4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ.

Приемка выполненных работ производится в течение 3 дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется актом сдачи-приемки работ формы КС-2 и справки КС-3 подписанными сторонами.
5. ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.
Гарантия качества на выполненные работы составляет 24 месяца со дня подписания акта приемки-сдачи работ.
Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Дополнительные сведения.
Въезд на территорию ЗАТО г. Фокино ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992г. № 3297-1. Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Фокино в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от  11.07.1996г. возлагаются на Участника (Исполнителя работ).

Въезд на территорию предприятия согласовывается со службой безопасности предприятия.

	Заказчик
	Исполнитель

	ФГУП «РосРАО»

Юридический адрес: 119017, РФ, Москва, 
ул. Большая Ордынка, д.24 

ИНН  4714004270/КПП 770601001
ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

690013, г. Владивосток, ул. 1-я Флотская, 39-А ИНН 4714004270/КПП 253643001 
р/с 40502810450260180018 
Отделение № 8635 Сбербанка России 
г. Владивосток 
к/с 30101810800000000601 БИК 040507601 
тел./факс. 423-263-97-75
	

	
	 

	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО»                                               

_________________________Лысенко Н.И.
	Исполнитель:

__________________








