	Приложение № 4

	к договору поставки

	№ 100-10-05/____________ от "       "__________20__г.




Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры
 по поставке подстанций трансформаторных комплектных ТСВП 400 КВа, 250 КВа, 100 КВа, трансформатор сухой  ТСП-РН-160-6/0,23 .

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1. Поставка подстанций трансформаторных комплектных ТСВП  400 КВа, 250 КВа, ТСВП100 КВа,  ТСП-РН-160-6/0,23

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1. Произвести поставку   подстанций трансформаторных  комплектных в колесном исполнении ТСВП 400 КВа-1(одна) шт колея 750, ТСВП  250 КВа -1(одна)шт колея 600,  ТСВП 100 КВа-1(одна)шт колея 600, ТСП-РН-160-6/0,23- 2(две)шт.

 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Трансформаторная подстанция комплектная
(техническая характеристика)
Назначение : 
 Подстанций трансформаторные   комплектные  ТСВП  400 КВА, 250 КВа, ТСВП 100 КВа, предназначены для электроснабжения горнопроходческого оборудования, установленного в горных выработках опасных по газу(метану) или угольной пыли ,с целью питания токоприемников трехфазным переменным током частоты 50Гц, а также обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения.


                                             Трансформаторные подстанции ТСВП-Х/6 УХЛ5
	Трансформаторная подстанция марки ТСВП100,160,250/6 ,400/6
подстанции взрывобезопасные комплектные трансформаторные 
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Внешний вид распределительных устройств
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Высоковольтный ввод для «сухой» заделки кабеля
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Распределительное устройство ВН 
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Распределительное устройство НН 





Основные технические характеристики
	Наименование
параметров
	Норма по ТУ У 311-33345838-001: 2008 для серии ТСВП

	
	100/6
	160/6
	250/6
	400/6
	630/6
	1000/6

	Номинальная мощность кВ·А
	100
	160
	250
	400
	630
	1000

	Номинальное напряжение ВН кВ.
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Номинальное напряжение НН кВ.
	0,4
	
	0,4
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	0,4
	
	0,4
	

	Напряжение короткого замыкания %
	3,0
	3,6
	3,6
	3,5
	3,5
	5

	Потери короткого замыкания приведенные к 115ºС, кВт
	1,95
	2,55
	2,95
	3,95
	5,2
	7,25

	Ток холостого хода %
	2,5
	2,2
	1,5
	1,2
	1,1
	1,0

	Потери холостого тока
	0,55
	0,7
	1
	1,3
	2,0
	2,8

	Номинальный ток, А
	Сторона НН
	144
	84
	49
	231
	134
	77
	361
	208
	121
	577
	333
	193
	524
	303
	835
	481

	
	Сторона ВН
	9,6
	15,5
	20
	38,5
	60,6
	96,2

	Габаритные размеры
Lмм × Bмм x Hмм
	3050 × 990 × 1170
	3370 × 995 × 1380
	4000 ×990 × 1400

	Масса кг.
	1610
	1930
	2130
	3100
	3900
	Не более 6500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Тип напряжения - трёхфазное переменное.
Средний срок службы до списания - 15 лет.
Гарантийный срок службы -2 года со дня ввода эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента отгрузки от предприятия-изготовит


Трансформатор сухой ТСП-РН-160-6/0.23
(техническая характеристика)
Назначение : 
	Трансформаторы сухие передвижные типа ТСП в исполнении РН1 предназначены для преобразования 3-х фазного напряжения 6 кВ в напряжение 0,23 кВ и питания тяговых преобразовательных установок контактной сети шахт и рудников не опасных по взрыву газа и пыли.
Исполнение – РН-1;    Степень защиты –  IР54

ИСПОЛНЕНИЕ: 
ТСП-РН-160-6/0,23   -   для преобразовательной установки типа АТПУ 500/275Р,(ВТПЕ-500/275)
           УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
- температура окружающей среды, оС.............................................от - 10 до + 40
- относительная влажность воздуха при 25оС,%.................................................98 
- запыленность окружающего воздуха, мг/м3..................................не  более 1000
- рабочее положение в пространстве..............................................горизонтальное
- допускаемые отклонения от рабочего положения в любую сторону............до 150 
   КОНСТРУКЦИЯ: 
        Вводная коробка со стороны ВН имеет:
           -  один кабельный ввод для подключения гибкого или бронированного кабеля с сухой 
              разделкой диаметром до 59 мм.
-транзитный отвод для гибкого кабеля или бронированного диаметром до 59мм
       Вводная коробка со стороны НН имеет:
          - два силовых кабельных ввода для подключения гибких или бронированных кабелей с 
             сухой разделкой диаметром до 59 мм.
        - два контрольных кабельных ввода для подключения кабелей диаметром до 30 мм.
     ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип трансформатора ТСП – РН – 160 - 6/0,23 :
Мощность номинальная  Р ном. кВ·А  - 160;
Номинальное напряжение,  В  - ВН – 6000 +5%, НН – 230;
Напряжение К.З. % -  6,1;
Потери Х.Х. Вт – 784;
Потери К.З. Вт -- 1612
Габарит, не более, мм, L х В х Н - 2050х810х1200;



3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.
4.1. Согласно п. 2.1 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение июня- июля 2012года
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.
6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара.
7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  Производственное Горно-Химическое Объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ
10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ.
11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 (одного) года со дня поставки товара Заказчику. 

 



От поставщика                                                                           От Покупателя
__________/__________/                                                       _________/В.С.Святецкий/
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