Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________20__г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры

по поставке подстанций трансформаторных комплектных ТСВП 400 КВа, 250 КВа, 100 КВа, трансформатор сухой  ТСП-РН-160-6/0,23 .

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка подстанций трансформаторных комплектных ТСВП  400 КВа, 250 КВа, ТСВП100 КВа,  ТСП-РН-160-6/0,23

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку   подстанций трансформаторных  комплектных в колесном исполнении ТСВП 400 КВа-1(одна) шт колея 750, ТСВП  250 КВа -1(одна)шт колея 600,  ТСВП 100 КВа-1(одна)шт колея 600, ТСП-РН-160-6/0,23- 2(две)шт.

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Трансформаторная подстанция комплектная

(техническая характеристика)

Назначение :

Подстанций трансформаторные   комплектные  ТСВП  400 КВА, 250 КВа, ТСВП 100 КВа, предназначены для электроснабжения горнопроходческого оборудования, установленного в горных выработках опасных по газу(метану) или угольной пыли ,с целью питания токоприемников трехфазным переменным током частоты 50Гц, а также обеспечения защиты от токов утечки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения.

## Трансформаторные подстанции ТСВП-Х/6 УХЛ5

| Трансформаторная подстанция марки ТСВП100,160,250/6 ,400/6 подстанции взрывобезопасные комплектные трансформаторные |  |
| --- | --- |
| ## Внешний вид распределительных устройств Высоковольтный ввод для «сухой» заделки кабеля; Распределительное устройство ВН; Распределительное устройство НН. |

Основные технические характеристики

| Наименование параметров |  | Норма по ТУ У 311-33345838-001: 2008 для серии ТСВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100/6 |  |  |  | 160/6 |  |  |  | 250/6 |  |  |  | 400/6 |  |  | 630/6 |  | 1000/6 |  |
| Номинальная мощность кВ·А |  | 100 |  |  |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  | 1000 |  |
| Номинальное напряжение ВН кВ. |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Номинальное напряжение НН кВ. |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| Напряжение короткого замыкания % |  | 3,0 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 5 |  |
| Потери короткого замыкания приведенные к 115ºС, кВт |  | 1,95 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 3,95 |  |  | 5,2 |  | 7,25 |  |
| Ток холостого хода % |  | 2,5 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,1 |  | 1,0 |  |
| Потери холостого тока |  | 0,55 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,3 |  |  | 2,0 |  | 2,8 |  |
| Номинальный ток, А | Сторона НН | 144 | 84 |  | 49 | 231 | 134 |  | 77 | 361 | 208 |  | 121 | 577 | 333 | 193 | 524 | 303 | 835 | 481 |
|  | Сторона ВН | 9,6 |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 38,5 |  |  | 60,6 |  | 96,2 |  |
| Габаритные размеры Lмм × Bмм x Hмм |  | 3050 × 990 × 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370 × 995 × 1380 |  |  |  |  | 4000 ×990 × 1400 |  |
| Масса кг. |  | 1610 |  |  |  | 1930 |  |  |  | 2130 |  |  |  | 3100 |  |  | 3900 |  | Не более 6500 |  |

Тип напряжения - трёхфазное переменное.

Средний срок службы до списания - 15 лет.

Гарантийный срок службы -2 года со дня ввода эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента отгрузки от предприятия-изготовит

Трансформатор сухой ТСП-РН-160-6/0.23

(техническая характеристика)

Назначение :

Трансформаторы сухие передвижные типа ТСП в исполнении РН1 предназначены для преобразования 3-х фазного напряжения 6 кВ в напряжение 0,23 кВ и питания тяговых преобразовательных установок контактной сети шахт и рудников не опасных по взрыву газа и пыли. Исполнение – РН-1; Степень защиты – IР54 ИСПОЛНЕНИЕ: ТСП-РН-160-6/0,23 - для преобразовательной установки типа АТПУ 500/275Р,(ВТПЕ-500/275) УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: - температура окружающей среды, оС.............................................от - 10 до + 40 - относительная влажность воздуха при 25оС,%.................................................98 - запыленность окружающего воздуха, мг/м3..................................не более 1000 - рабочее положение в пространстве..............................................горизонтальное - допускаемые отклонения от рабочего положения в любую сторону............до 150 КОНСТРУКЦИЯ: Вводная коробка со стороны ВН имеет: - один кабельный ввод для подключения гибкого или бронированного кабеля с сухой разделкой диаметром до 59 мм. -транзитный отвод для гибкого кабеля или бронированного диаметром до 59мм Вводная коробка со стороны НН имеет: - два силовых кабельных ввода для подключения гибких или бронированных кабелей с сухой разделкой диаметром до 59 мм. - два контрольных кабельных ввода для подключения кабелей диаметром до 30 мм. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Тип трансформатора ТСП – РН – 160 - 6/0,23 : Мощность номинальная Р ном. кВ·А - 160; Номинальное напряжение, В - ВН – 6000 +5%, НН – 230; Напряжение К.З. % - 6,1; Потери Х.Х. Вт – 784; Потери К.З. Вт -- 1612 Габарит, не более, мм, L х В х Н - 2050х810х1200;

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Согласно п. 2.1 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение июня- июля 2012года

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  Производственное Горно-Химическое Объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 (одного) года со дня поставки товара Заказчику.

От поставщика                                                                           От Покупателя

__________/__________/                                                       _________/В.С.Святецкий/