	
	Приложение №2 

к Договору от «__»______2012 г.




	СОГЛАСОВАНО
Подрядчик

_______________ /__________/                              
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный подрядчик

И.о. директора ФГУП «УАЗ»

_______________ В.Н. Жадушкин  

                            


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по расширению эвакуационных выходов на лестницу №4
 в  административном здании №1 по адресу: г. Москва, Б.Ордынка, д.24
1. Общие данные
1.1. В рамках данного технического задания предполагаются инженерно-строительные работы по расширению эвакуационных выходов с 1-12 этажей лестницы №4 административного здания №1  Госкорпорации «Росатом»  по адресу: г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24.

1.2. Все работы выполняются в соответствии с СНиП, ПУЭ и другими нормативными документами.

1.3. Все материалы применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

1.4. При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.
ЭТАП 1. Расширение проемов эвакуационных выходов (1-12 эт.) лестницы №4 

[image: image1.jpg]



1. Демонтаж дверных блоков (однопольный 800х2000(2300) мм.) – 12 шт.

    - демонтаж дверных наличников – 66.0 м.пог.

    - демонтаж дверных доводчиков – 12 шт.

    - демонтаж металлических дверных порожков - 12 шт. (10,2 м.пог)

2. Демонтаж пластикового дверного блока (12 этаж)  - 1 шт.

3. Демонтаж плинтуса из керамогранита – 78.0 м.пог.

4. Расширение дверных проемов (выход на лифтовые площадки) до ширины проема не менее 1200мм., (ширина стены 580мм., высота проема 2300мм.)  – 7.6 м3.

5. Демонтаж ж/б перемычки, составной (ширина перемычки 580мм, высота перемычки 100мм., длина перемычки 1000мм.) -12шт.

6. Монтаж ж/б перемычки, составной (ширина перемычки 580 мм., высота перемычки 100мм., длина перемычки 1400мм.)  - 12 шт.

7. Расширение проемов между лифтовой и лестничной площадками до ширины проема не менее 1200мм., (ширина стены 580мм., высота проема 2400мм.),  - 3.0 м3.

8. Штукатурка откосов и стен расширенных проемов (ширина откоса 580мм., нахлест на стены 100 мм. на сторону) – 110.9 м2

9. Облицовка стен ГКЛ (металлический каркас, двуслойная облицовка),  - 45,3 м2

10. Выравнивание стен, откосов дверного, лифтового и выходного проемов, до 5 мм. – 314.0 м2.

11. Установка малярных уголков, – 284,2 м.пог.

12. Финишная шпатлевка стен, откосов, – 314.0 м2.

13. Покраска стен и откосов за два раза (краска акриловая, колерованная),  - 314 м2.

14. Установить декоративные ПВХ уголки на наружных углах проемов – 240.0 м.пог.
15. Покраска потолка за два раза (краска акриловая, цвет белый), – 24.0 м2.

16. Демонтаж напольной плитки (керамогранит),  - 46.2 м2

17. Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью,  - 46.2 м2

18. Облицовка пола керамогранитом, – 46.2 м2

19. Монтаж плинтуса из керамогранита,  - 78.0 м.пог.

20. Установка дверных блоков – 12 шт. (дверной блок полуторный, ширина 1200мм., ширина створок 900мм и 300мм., оборудован доводчиком и врезным замком с ручками  с косым язычком). Дверной блок 12-го этажа устанавливается в соответствии с существующим дизайном.

21. Установить дверные наличники – 66,0 м.пог.

22. Установить металлические дверные порожки  -12 шт. (15,0 м.пог.)

23. Установка пластикового дверного блока  -1 шт. ((дверной блок полуторный, ширина 1200мм., ширина створок 900мм и 300мм., оборудован доводчиком и врезным замком с ручками  с косым язычком).

24. Демонтаж штукатурки откосов лифтовых порталов  - 27.0 м2

25. Штукатурка откосов лифтовых порталов (ширина откоса 450 мм.) – 27.0 м2

26. Выравнивание откосов лифтовых порталов до 5 мм. (Ротбанд) – 27.0 м2

Пожарная Безопасность
1. Демонтаж односекционных пожарных шкафов -9 шт.

2. Замена  шаровых кранов пожарного водопровода Ø50 мм. на вентильные 51 мм, латунь (угловой, 125 градусов) КПЛ 50-2 – 10 шт.

3. Врезка отвода в стояк пожарного водопровода Ø50 мм. – 2шт.

4. Установка шаровых вентильных кранов  пожарного водопровода  51 мм, латунь (угловой, 125 градусов) КПЛ 50-2. – 2 шт.

5. Монтаж двухсекционных пожарных шкафов. (тип: ШПК-320В – встроенный врезной в ГКЛ облицовку), с комплектующими – 11 шт.
6. Демонтаж и последующий монтаж громкоговорителя системы ПБ (без материала) – 12 шт.
7. Демонтаж свет. указателей «Выход» - 7 шт. Монтаж свет. указателей «Выход» ( новые, с материалом) - 12 шт.
Лифтовое хозяйство.

1. Демонтаж и последующий монтаж блока кнопок вызова лифта (без материала) - 12 шт.

2. Демонтаж и последующий монтаж светового указателя лифта (без материала) – 12 шт.

СКС

1. Демонтаж и последующий монтаж настенного телефонного аппарата (без материала) – 12 шт.
2. Штрабление стен для скрытия коммуникаций  -  83,0 м.пог.

3. Демонтаж, последующий монтаж СКУД (без материала)   - 5 шт.

ЭОМ

1. Демонтаж и последующий монтаж электрических настенных светильников (без стоимости приборов)  - 5 шт.

2. Установка дополнительных настенных электрических светильников  - 7 шт.

3. Прокладка эл. кабелей для светильников (nym 3х1/5) 70,0 м.пог.

Такелаж

1. Закрытие площадки плёнкой.

2. Работы на высоте, с туры. Возможно, приобретение специальной лестничной туры.

3. Вынос мусора (контейнеры).

ЭТАП 2. Этажные коридоры
[image: image2.jpg](&r+-
2
g
g
=)
o
g I
o~ L
@1+ :
2 N
@ ,///
_ NN | N
[ i NNV S -
% N mT N
|
2f m A #/
g e
o i
@8 ! WA=
=1 = SN
* e L |
m, H MT (i I | M,m | I |
N i ] L
mz/ / — : SN SN N S NS NRRN NN NN VAN NSNS RIS
= N T | [
N\ i ; i | N
” g2 | 5 oe |
s e R gs gs Ik g: |
3 2 I E o =
& «m/ | ; i mT N
n 8
e N 1NN L NN
-y mIimnmnmm N N //W/ N MR
(&) NS SRR T Rk I AN
00€S (574 0802 0021 0see 0see 0see 0see 7 0802
s s s iy, & = a s
® e ® ©e ® ® ® ®




Этажные коридоры  (1, 4-11 эт.)
1. Демонтаж дверных наличников – 414.0 м.пог.

2. Монтаж дверных наличников (без материала) – 414.0  м.пог.
3. Замена э/выключателей (двухклавишные, встроенные,  - с материалом, с подразетником)) –  9 шт.

4. Штрабление стен для скрытия коммуникаций  - 46.0 м.пог.

5. Выравнивание (шпатлевание) стен -  27.0 м2

6. Покраска стен за два раза (краска акриловая, колерованная. Площадь указана за вычетом дверных проемов)  - 909.0 м2. (без дверных проемов – 1107 м2)

7. Демонтаж, последующий монтаж (без материала) кнопок системы ПБ – 14 шт.

8. Демонтаж свет. указателей «Выход» - 8 шт. Монтаж свет. указателей «Выход» ( новые, с материалом) - 9 шт.

9. Демонтаж, последующий монтаж СКУД (без материала)   - 8шт.

Этажные коридоры VIP-этажей (2,3,12)

10. Демонтаж и последующий монтаж дверных наличников 138.0 – м.пог.
11. Выравнивание (шпатлевание) стен  - 9.0 м2
12. Покраска стен за два раза (краска акриловая, колерованная. Площадь указана за вычетом дверных проемов)  - 303,0 м2. (без дверных проемов–  369,0 м2)

ЭТАП 3. Лестничные марши лестницы №4 (1-12 эт.)

[image: image3.jpg]5 —~ - .
® ® G ®
1650 [ 1600 | 2050 [
I i !
7 i
///)////// i
* A
i i
o i i
3 1069
0| 437
i i
I i d I i
- - - I |
! | |
S5 IR A L5555 55
' I i
| 1066
_ 1065 i ~ 349 |
250
7
1A Ty
] |
", - - /:/ - 177
1
% , | 7
o = = P T = =
72 17 1% = 1 Z
7 o PLEI 7
o 7 1064 / - N
§ 145 = 7 @
e
‘ ‘
FFs %% 7
(15 - - e 3%45 =1 =T
2 1063 7 | = 1
2 147 = HH
g i
. E
)—r . = = =
2%
= 1062
< 146 ! :
o)





1. Демонтаж радиаторов отопления  - 18 шт.

2. Монтаж радиаторов отопления (без материалов) – 18 шт. 
3. Замена шаровых кранов радиаторов отопления – 36 шт.

4. Покраска труб отопления Ø25 мм. – 67.0 м.пог.
5. Покраска труб пожарного водопровода  Ø50мм. - 44,0 м.пог.

6. Выравнивание стен, локальное (выравнивание неровностей и отслоений, шпатлевание) – 60.0 м2
7. Покраска стен за два раза, покраска вертикальных поверхностей  лестничных маршей (краска акриловая, колерованная) – 750 м2.
8. Выравнивание потолка и косоуров, локальное (выравнивание неровностей, шпатлевание)  - 24 м2

9. Покраска потолков лестничных клеток и маршей за два раза (краска акриловая, цвет белый) – 32.9 м2.
10. Ремонт оконных откосов (удаление отслоений, локальное шпатлевание)  - 12 м2.

11. Прокраска оконных откосов за два раза (краска акриловая, цвет белый) , шир. 350 мм. – 46,2 м2.
12. Демонтаж односекционных пожарных шкафов -9 шт.

13. Замена  шаровых кранов пожарного водопровода Ø50 мм. на вентильные 51 мм, латунь (угловой, 125 градусов) КПЛ 50-2 – 10 шт.

14. Врезка отвода в стояк пожарного водопровода Ø50 мм. – 2шт.

15. Установка шаровых вентильных кранов  пожарного водопровода  51 мм, латунь (угловой, 125 градусов) КПЛ 50-2. – 2 шт.
16. Монтаж двухсекционных пожарных шкафов типа ШПК-320Н  (тип: навесной), с комплектующими – 11 шт.

17. Покраска металлических ограждений (краска алкидная) – 90,5 м2.
18. Демонтаж, последующий монтаж электрических светильников (без стоимости материала) – 24 шт.

Руководитель службы 
ремонтно-строительных работ

ФГУП «УАЗ»                                                                                                              Сабитов Д.В.
















