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1. Общие условия проведения запроса предложений.

1.1. Общие положения.

 Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС)  Извещением о проведении открытого запроса предложений, размещенным на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, утвержденном приказом ФГУП ГЦСС от 30.03.2012 № 69 (далее – Положение о закупках ФГУП ГЦСС), уведомило о проведении конкурентной процедуры в форме открытого запроса предложений.
 
Функции по организации и проведению открытого запроса предложений переданы Заказчиком Обществу с ограниченной ответственностью «Центр содействия развития конкуренции» (далее по тексту – Организатор закупки).


Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.


Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.


Телефон: (495) 565-32-36.


Факс: (495) 565-32-36.


Адрес электронной почты: info@ccrk.ru

Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762 в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва, к/с 3010 1810 7000 0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.

Содержание терминов и определений, применяемых в настоящей документации, указано в Положении о закупках ФГУП ГЦСС.

1.2.  Законодательное регулирование.

Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупках ФГУП ГЦСС, а также иными нормативными правовыми актами и локальными актами, регулирующими отношения, связанные закупкой товаров, работ, услуг.

1.3. Предмет запроса предложений. Место и сроки поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг

Предмет запроса предложений, место и сроки поставки, выполнения работ,  оказания услуг указаны в Информационной карте запроса предложений, являющейся неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 1).

1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора указаны в Информационной карте запроса предложений.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

 Заказчик осуществляет финансирование договора, заключаемого по итогам проведения запроса предложений, за счет собственных средств.

Порядок оплаты по договору указан в Информационной карте запроса предложений и проекте договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (Приложение 4).

1.6. Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

Требования к оказанию услуг указаны в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации (Приложение 2).

1.7. Требования к участнику закупки.

1.7.1. В открытом запросе предложений может участвовать любое юридическое лицо или  несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей документацией и Положением о закупках ФГУП ГЦСС.

           1.7.2. Участник закупки должен отвечать следующим требованиям:

1.7.2.1.  быть правомочным заключать договор;

1.7.2.2.  не находится в процедуре ликвидации (для юридических лиц);

1.7.2.3. не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

            1.7.2.4.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

             1.7.2.5.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

             1.7.2.6.отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках 

закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


  1.7.3. В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц (коллективный участник), требования, предъявляемые Заказчиком в п.1.7.2.1. -1.7.2.6. настоящей документации,  распространяются на всех лиц, выступающих на стороне участника закупки.


Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

1.7.4. Комиссия по закупкам не допускает участника закупки к участию в запросе 

предложений в случае:

  1.7.4.1. отсутствия заявки, составленной по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации,  документов, которые в соответствии с настоящей документацией обязательно должны быть приложены к заявке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений либо ненадлежащего оформления приложенных документов;

  1.7.4.2. несоответствия участника закупки требованиям, установленным настоящей 

документацией;

  1.7.4.3. несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям 

настоящей документации и Положения о закупках ФГУП ГЦСС, в том числе неправильного ее оформления, подписания неуполномоченным лицом, наличия в заявке  предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, установленную настоящей документацией, а также несоответствие поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, предлагаемых участником закупки,  качественных, количественных и технических характеристик требованиям технического задания настоящей документации;

  
 1.7.4.4.невнесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если 

документацией о закупке предусмотрено такое обеспечение;


1.7.4.5. Несоответствия  между предложением о цене договора, которое участник закупки указывает на электронной площадке при заполнении заявки на участие, и предложением о цене договора, которое участник закупки указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений (Приложение №3 к документации об открытом запросе предложений).

   1.8. Расходы на участие в запросе предложений.

        Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений.

  1.9.  Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие открытом запросе предложений.

           Сведения об обеспечении исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений указаны в Информационной карте (Приложение 1 к настоящей документации).

2.  Документация о запросе предложений.

2.1.  Порядок размещения документации о запросе предложений.

Извещение о проведении запроса предложений и документация о запросе предложений размещаются в электронном виде на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика, Организатора закупки, комиссии по закупкам с участниками закупки не допускаются.

2.2.  Разъяснение положений документации о запросе предложений.

Разъяснения положений документации о запросе предложений предоставляются по запросу участника закупки. Запрос направляется участником закупки через электронную площадку. 

 Разъяснения предоставляются Организатором закупки через электронную площадку в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения указанного запроса. 

На запросы участников закупки, не связанные с разъяснением положений настоящей документации о запросе предложений, Организатор закупки ответов не направляет, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Не позднее 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений, такое разъяснение размещается Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

В случае подачи запроса о разъяснении положений документации о запросе предложений после установленного срока, такому участнику закупки будет направлено через электронную площадку уведомление об отказе в  выдаче разъяснений положений документации о запросе предложений с указанием причин отказа.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и/или документацию о запросе предложений. 


В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором закупки на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурентной процедуре продлевается так, чтобы со дня размещения на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, и электронной площадке внесенных изменений в извещение и/или документацию о запросе предложений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 2 (Два) дня.


Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и/или в документацию о запросе предложений, размещенными надлежащим образом.


2.4. Отказ от проведения открытого запроса предложений.

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от  проведения запроса предложений в любое время.


2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором закупки в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурентной процедуры на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.

3.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений.


3.1. Подготовка заявки на участие в запросе предложений.


3.1.1.  Для участия в открытом запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме на электронной площадке.


3.1.2. В случае если запрос предложений проводится по нескольким лотам и участник закупки планирует принять участие по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в запросе предложений на каждый такой лот отдельно.


3.1.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.


3.1.4.  Заявка на участие в запросе предложений должна соответствовать требованиям, указанных в настоящей документации и Положении о закупках ФГУП ГЦСС.


3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе

предложений.


Заявка на участие в запросе предложений  должна быть подготовлена участником закупки  на русском языке. 


Использование других языков для подготовки заявки расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документации.


Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке только при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 


На входящих в заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.


Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.


3.3. Валюта заявки на участие в запросе предложений.


3.3.1. Все суммы денежных средств в заявке и приложения к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: 

К заявке на участие запросе предложений могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день подачи заявки на участие в запросе предложений.


3.3.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1. настоящей документации, расценивается комиссией по закупкам как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией о закупке.


3.4. Требования к форме и содержанию заявки на участие в запросе предложений.


3.4.1. При подаче заявки на участие в открытом запросе предложений участник закупки должен приложить заявку на участие в запросе предложений, которая составляется по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации, и  содержит следующие сведения: 


3.4.1.1.  полное, сокращенное и фирменное наименование (далее - наименование), сведения о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, почтовом адресе (для физического лица), номер контактного телефона, ИНН/КПП (при наличии), ОГРН (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты.


    Участник закупки прилагает к заявке документы, указанные в Информационной карте.


3.5.  Требования к описанию поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги


3.5.1. Описание участниками закупки  товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик  осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания.


3.5.2. В случае невозможности достоверно определить соответствие качественных и технических характеристик (потребительских свойств) оказываемой услуги, предлагаемой участником закупки, требованиям Технического задания, заявка на участие в запросе предложений признается несоответствующей требованиям настоящей документации, что влечет за собой отказ в допуске к участию в запросе предложений. 

4.  Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений.

4.1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок, которые установлен документацией о запросе предложений в электронной форме на электронной площадке. 

4.2. К заявке должны быть приложены документы, указанные в Информационной карте.

4.3. Заявка на участие в процедуре закупки представляется в виде электронного  документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.

4.4.  Подача заявки на участие в открытом запросе предложений, направление поданных заявок Организатору закупки осуществляется в соответствии с правилами работы электронной площадки. 

4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать ее не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями.

4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, а также в случаях, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отказе в допуске  к участию в открытом запросе предложений всех участников закупки, подавших заявки или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку допущенным к участию в запросе предложений, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем вносится соответствующая запись в протокол. 


В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только 1 (одна) заявка, открывается допуск к данной заявке  и заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном документацией о запросе предложений и Положением о закупках ФГУП ГЦСС. 


В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Организатор закупки вправе предложить участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, заключить договор на условиях закупки у единственного поставщика путем включения условий исполнения договора, предложенных единственным участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.

5. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений.

5.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений в срок не более 3 (трех) дней с даты подписания протокола открытия доступа к заявкам.

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан в Информационной карте.

5.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупкам принимает решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры закупки или об отказе в допуске. Основания для отказа в допуске участника закупки к участию в открытом запросе предложений указаны в п.1.7.4. настоящей документации.

5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия по закупкам составляет протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в течение 3 (Трех) дней, следующих за днем его подписания, размещается на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС, а также на электронной площадке.

6.  Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

6.1. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками закупки, допущенными к участию в запросе предложений. 

6.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений указан в  Информационной карте.

 
6.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Приложении 5 к настоящей документации. При предоставлении одним из участников закупки в заявке на участие в запросе предложений сведений о цене договора без НДС (в силу применения участником закупки специального режима налогообложения) при оценке и сопоставлении предложений о цене, комиссией по закупкам принимаются предложения всех участников закупки без учета НДС.
6.4.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссией по закупкам каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок, содержащих одинаковые условия.

 
Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

 
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений составляется протокол оценки и сопоставления заявок (протокол подведения итогов запроса предложений), который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день оценки и сопоставления заявок.

Протокол размещается Организатором закупки  на официальных сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС,  а также на электронной площадке не позднее 3 (трех) дней после его подписания.

В течение 10 (десяти) календарных дней  с даты проведения конкурентной процедуры протокол и проект договора может быть передан победителю.

6.5. В случае если победитель запроса предложений в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения проекта договора, не представит Организатору закупки подписанный договор, а также не предоставит обеспечение исполнения договора, если данное требование установлено настоящей документацией, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора.

6.6. В случае признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения договора, Заказчик с учетом срочности потребности в продукции, а также других обстоятельств закупки по своему выбору вправе:

6.6.1. потребовать от Организатора закупки направить предложение о заключении договора участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, а в случае его уклонения от заключения договора – также участникам, занявшим соответственно третье и следующие места;

6.6.2. направить Организатору закупки заявку на проведение той же либо иной конкурентной процедуры по данному предмету конкурентной процедуры;

6.6.3.  инициировать заключение договора с единственным поставщиком.

7.  Переторжка.


7.1.Решение о проведении переторжки принимается Комиссией по закупкам. При этом Комиссия по закупкам вправе не воспользоваться правом проведения переторжки в ходе проведения настоящего запроса предложений.


7.2.  В переторжке не может участвовать менее двух участников запроса предложений. К переторжке могут быть приглашены только участники, чьи заявки не были отклонены, и данным участникам присвоены первые пять номеров.


7.3.  Переторжка может быть проведена по ценовым критериям – после оглашения ценовых условий заявок при их вскрытии (после подписания Комиссией по закупкам протокола рассмотрения заявок). Решение о проведении переторжки указывается Комиссией по закупкам в протоколе рассмотрения заявок.


7.4.  Переторжка проводится в заочной форме путем представления в срок, указанный в протоколе рассмотрения заявок нового предложения по критерию «цена договора» по форме 3.2. Приложения 3 к настоящей документации. При этом срок подачи предложений не должен превышать пяти календарных дней с даты размещения на сайтах, указанных в Положении о закупках ФГУП ГЦСС протокола рассмотрения заявок.


7.5.  По окончании переторжки Комиссия по закупкам оценивает заявки (предложения) участников процедуры закупки, в соответствии с требованиями, установленными документацией о запросе предложений, с учетом ценовых предложений, полученных в ходе переторжки. В случае если участник закупки, допущенный к участию в запросе предложений, в установленный срок не представил новое ценовое предложений, Комиссией по закупкам при оценке и сопоставлении заявок участников запроса предложений по критерию «цена договора» рассматривается предложение участника закупки, указанной в заявке на участие в запросе предложений.


7.6.  При проведении переторжки комиссия по закупкам руководствуется Положением о закупках ФГУП ГЦСС  и настоящей документацией.  

8.  Заключение договора по результатам запроса предложений.


8.1. Срок и порядок заключения договора.


8.1.1. Договор заключается с победителем запроса предложений, а в случаях, предусмотренных п.6.6. настоящей документации, с иным участником закупки, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией в срок, указанный в разделе 6 настоящей документации.


8.1.4. При исполнении договора не допускается перемена исполнителя за исключением случаев, если новая организация является правопреемником по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.


8.2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора.


8.2.1. Сведения о сроках и порядке обеспечения договора указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.

9.  Преддоговорные переговоры

9.1. Между Заказчиком и участником закупки:

-  признанным победителем открытого запроса предложений;

-  занявшим второе место, если победитель закупки уклонился от заключения договора (и так далее – для участником закупки, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась);

-  подавшим единственную заявку на участие в открытом запросе предложений, соответствующую требованиям настоящей документации;

-  единственно допущенным к участию в процедуре закупки;

-  единственным участником, заявка которого была признана соответствующей требованиям настоящей документации, в то время как заявки других участников были отклонены, могут проводится преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, не указанных в настоящей документации, а также с целью улучшения технико-коммерческого предложения в интересах Заказчика, в том числе:

-  по снижению цены договора или расценок на отдельные виды услуг без изменения остальных условий договора;

-  по изменению объемов не более чем на 30% и без увеличения цен отдельных видов товаров (работ, услуг);

-  по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению его условий для Заказчика, в том числе отмена аванса, улучшения технических характеристик продукции и т.п.;

-  по уточнению иных условий.

10.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки.

10.1.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участником закупки в Конфликтной комиссии, созданной ФГУП ГЦСС.

10.2.  Действия (бездействия) Заказчика, Организатора закупки, Комиссии по закупкам могут быть обжалованы участниками закупки также в порядке, установленном действующим законодательством РФ.


11. Прочие положения.

11.1. Конкурентная процедура: запрос предложений не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1054-1065 ГК РФ. 

Таким образом, запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего  объема гражданско-правовых обязательств.

11.2. При проведении запроса предложений Извещение о запросе предложений вместе с документацией о запросе предложений является приглашением поставщикам делать оферты. Заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений. 

11.3. Заключённый по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Заказчик не обязан каким-либо образом предоставлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействия).

11.4. Заказчик не имеет обязанности заключения договора по результатам настоящей процедуры закупки.

Заказчик вправе отказаться  от проведения запроса предложений на любом из ее этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед участниками закупки.

11.5. К вопросам, не отраженным в настоящей документации применяются требования Положения о закупках ФГУП ГЦСС.

Приложение 1









к документации о проведении









открытого запроса предложений

Информационная карта открытого запроса предложений

	№ п/п
	Название пункта
	Содержание

	1.
	Сведения об Организаторе закупки:
	Общество с ограниченной ответственностью «Центр содействия развития конкуренции» (ООО «ЦСРК»).

Место нахождения: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

Почтовый адрес:  117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

Телефон: (495) 565-32-36

Факс: (495) 565-32-36

Адрес электронной почты: info@ccrk.ru
Контактное лицо: Хетагуров Эрнест Феликсович.
Банковские реквизиты: р/с 4070 2810 2040 0010 2762  в «НОТА-Банк» (ОАО) г. Москва,                                      к/с 3010 1810 7000  0000 0569 БИК 044525569 ИНН 7728754905 КПП 772701001.


	2.
	Сведения о Заказчике:
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

Место нахождения: 129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д.17

Почтовый адрес: 129626, г. Москва, ул.1-я Мытищинская, д.17,

ИНН 7717043113/ КПП  771701001

р/с  40502810038090000001

в Московский банк Сбербанка России ОАО, 

г. Москва

к/с  30101810400000000225

БИК 044525225

Официальный сайт: http//www.cccb.ru
Телефон: (495) 788-30-75
Адрес электронной почты: zacupki@cccb.ru.

	3.
	Сведения об Электронной площадке
	Открытый запрос предложений  проводится в электронной форме на Электронной торговой площадке «WWW.A-K-D.RU». Доступ к электронной площадке осуществляется через сеть Интернет по адресу: http:// www.a-k-d.ru

	4.
	Вид конкурентной процедуры: 
	Открытый запрос предложений в электронной форме

	5.
	Предмет открытого запроса предложений:
	Право заключения договора подряда на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ для  структурированной кабельной системы, системы контроля и управления доступом и системы охранного видеонаблюдения здания по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.1, стр.1


	6.
	Место выполнения работ:
	г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.1, стр.1.

	7.
	Срок выполнения работ:
	С даты подписания Сторонами договора до 28.02.2015г. включительно.

	8.
	Условия выполнения работ 
	В соответствии с Техническим заданием, которое является Приложением 2 к документации о запросе предложений.

	9.
	Сведения о начальной (максимальной) цене договора:
	2 519 105 (Два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч сто пять) рублей 30 копеек, включая НДС.

	10.
	Порядок формирования цены договора:
	В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе

- затраты на приобретение материалов и оборудования, предусмотренного Техническим заданием;

-  затраты, связанные с подготовительными работами на объекте;

- все затраты, связанные с доставкой до объекта, разгрузкой, складированием, охраной и подачей для производства работ материалов, изделий и конструкций;

- затраты на перебазировку на объект техники;

- затраты на проведение предусмотренных действующими нормами и правилами замеров, испытаний и т.п.;

- затраты на временное освещение, ограждение периметра объекта; 

- затраты на содержание и систематическую уборку объекта и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе прилегающей территории;

-  плату за загрязнение окружающей среды;

- все расходы Подрядчика, связанные с оказанием консультационных услуг сотрудникам ФГУП ГЦСС по порядку и правилам работы в системах, гарантийное обслуживание систем, расходы на выплату заработной платы сотрудникам Подрядчика, командировочные расходы, а также другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.



	11.
	Источник финансирования закупки: 
	Собственные средства Заказчика.

	12.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг:
	Форма оплаты безналичная. Расчет за выполненные Подрядчиком Работы по Договору производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, при наличии полученного Заказчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями Заказчика.

	13.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками:
	Российский рубль.

	14.
	Обязательные требования к участникам запроса предложений:
	Участник запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям:

-  быть правомочным заключать договор;

-  не находится в процедуре ликвидации – для юридических лиц;

-  не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) – для физических и юридических лиц;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа, ведение которого осуществлялось до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

-   отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


	15.
	Документы, включаемые участником закупки в состав заявки на участие в запросе предложений:
	Участник закупки  прикладывает к заявке копии следующих документов:

1. Расчет стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания, составляемый участником закупки по Форме 3.3. Приложения 3 к настоящей документации (копия);

2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  (при наличии) (для юридических лиц)  (копия);

3. свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (при наличии) (для индивидуальных предпринимателей)  (копия);

4. паспорт гражданина РФ (для физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)  (копия);

5. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия). В случае если участник закупки применяет специальный режим налогообложения, он дополнительного предоставляет документ, подтверждающий применение специального режима налогообложения (уведомление, письмо и др.) (копия);

6. Устав со всеми изменениями и дополнениями (для юридических лиц) (копия);

7. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи заявки на участие в запросе предложений (копия);

8. документ, подтверждающий полномочия руководителя – решение (протокол) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (для юридического лица) (копия);

9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является крупной, либо положения действующего законодательства о порядке одобрения крупных сделок не применяются к участнику закупки, то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки.

10. решение об одобрении сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации (для юридических лиц) (копия). В случае, если для участника закупки сделка не является сделкой с заинтересованностью, либо  положения законодательства о заинтересованности в совершении сделок к данному участнику закупки не применяются,  то участник закупки прикладывает копию соответствующего письма об этом. Письмо составляется на официальном бланке юридического лица, подписывается руководителем юридического лица – участника закупки или уполномоченным лицом участника закупки, действующим на основании доверенности, выданной в порядке, предусмотренном действующим законодательством (при этом копия доверенности также прилагаются к заявке на участие в открытом запросе предложений), подпись скрепляется печатью юридического лица – участника закупки;

11. в случае если на стороне участника закупки выступает группа лиц (коллективные участники) дополнительно прикладывается копия соглашения (или иной документа), подписанного коллективными участниками, соответствующего нормам ГК РФ и отвечающее следующим требованиям:

-  в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в настоящей процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора, заключаемого по итогам проведения настоящей процедуры закупки;

-  в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов и стоимости оказываемых каждым коллективным участником услуг;

-  в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого из лиц, входящих в коллективного участника, во взаимоотношениях с заказчиком;

-  в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участие в настоящей процедуре закупки, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

-  в соглашении должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако по инициативе заказчика данная схема может быть изменена.

12. документ, подтверждающий выполнения участником закупки условий о предоставлении обеспечения заявки
в форме обеспечительного платежа - копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
Дополнительно, при наличии, для оценки участника закупки по критериям, указанным в Приложении 5 к настоящей документации, участник закупки может приложить следующие документы:

13. копии договоров (с предоставлением копий актов о выполненных работах), подтверждающих выполнение работ, аналогичных указанным в Техническом задании (приложение 2 к  документации об открытом запросе предложений) за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в запросе предложений;

14. благодарственные письма и /или иные документы, содержащие положительные отзывы клиентов по предмету закупки за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в настоящем запросе предложений (копии).
Участник закупки вправе предоставить иные документы (не указанные в Информационной карте), подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым документацией об открытом запросе предложений к участникам закупки.

	16.
	Требования, установленные заказчиком к качеству, характеристикам работ, услуг:
	Установлены в Техническом задании (Приложение 2 к документации об открытом запросе предложений)

	17.
	Порядок и место подачи заявок:
	Заявки на участие в запросе предложений принимаются  на  Электронной торговой площадке «WWW.A-K-D.RU»
Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью (ЭЦП) участника закупки.

	18.
	Дата начала  и дата окончания срока подачи заявок 
	С  08 ч. 00 мин. по московскому времени  «03» февраля 2015 г.  до  23 ч. 59 мин. по московскому времени «06» февраля  2015г.

	19.
	Дата начала срока предоставления разъяснений 

Дата окончания срока приема запросов на предоставление разъяснений

Дата окончания срока предоставления разъяснений
	«03» февраля  2015г. 

«04» февраля  2015г.

«06» февраля  2015г.

	20.
	Место рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.



	21.
	Дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений 
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

08 ч. 15 мин.  по московскому времени «09»  февраля  2015г.

	22.
	Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	117638, г. Москва, ул. Одесская, д.3.

	23.
	Дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	 08 ч. 30  мин. по московскому времени «09»  февраля 2015г.

	24.
	Обеспечение заявки на участие в конкурентной процедуре:
	Обеспечение исполнения обязательств в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений установлено в соответствии с условиями Положения о закупках ФГУП ГЦСС в целях обеспечения:

-  обязательства не изменять или не отзывать заявку на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи заявок;

- обязательства не предоставлять заведомо недостоверные сведения в составе заявки на участие в открытом запросе предложений;

-  обязательства заключить договор на условиях заявки на участие в открытом запросе предложений.

Размер обеспечения заявки устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены, что составляет 251 910 рублей 53 копейки.

Обеспечение исполнения обязательства в связи с подачей заявки на участие в открытом запросе предложений должно быть предоставлено участником закупки в форме обеспечительного платежа, т.е. денежных средств, подлежащих перечислению на расчетный счет Организатора закупки, указанный в п.1. настоящей Информационной карты открытого запроса предложений. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» участник закупки должен указать «Обеспечительный платеж, реестровый номер закупки 15020203».
Обеспечительный платеж возвращается участникам закупки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты:

-  принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

-  поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом запросе предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок);

-  получения опоздавшей заявки (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, заявка которого была подана после окончания срока подачи заявок);

-  подведение итогов открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участнику закупки, который не стал победителем открытого запроса предложений, кроме участников закупки, заявкам которых был присвоен первый и второй номер соответственно);

-  заключения договора по результатам состоявшегося открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается всем остальным участникам);

-  после заключения договора с единственным участником закупки либо после принятия решения об отказе от заключения с ним договора (обеспечительный платеж возвращается такому единственному участнику);

-  после признания закупки несостоявшейся и принятия решения о  незаключении договора по ее результатам либо в случае отказа Заказчика от заключения договора по результатам открытого запроса предложений (обеспечительный платеж возвращается участникам, которым обеспечение не было возвращено на предыдущих стадиях).

	25.
	Обеспечение исполнения договора:
	Не установлено

	26.
	Требования к содержанию и составу заявки. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений:
	Заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается участником закупки по форме, указанной в Приложении 3 к настоящей документации. Порядок заполнения заявки указан в Инструкции по заполнению заявки на участие в открытом запросе предложений (Приложение 6 к документации об открытом запросе предложений).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), объему  выполняемых работ, к размерам, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Данный документ представляет собой техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая поставку оборудования  для следующих систем объекта:

- структурированной кабельной сети (СКС),

- системы  контроля управления доступом (СКУД),

- системы охранного  видеонаблюдения (СОВ).

Адрес объекта: г. Москва, 1-й Котляковский пер, д. 1, стр. 1

Объект представляет собой  производственные и хозяйственно-бытовые помещения, находящиеся в шестиэтажном административно-производственном здании, расположенном на закрытой охраняемой территории.

Помещения объекта оборудованы подвесными потолками ("Армстронг", "Грильято" - представляет собой объемную решётку, образованную U-образными алюминиевым профилем). Высота подвесных потолков 3,0 метра. За потолочное пространство подходит для прокладки кабельных трасc.

1. Структурированная кабельная сеть (СКС)
1.1. Перечень работ по монтажу структурированной кабельной сети (СКС)

1.1.1  Монтаж компьютерных розеток:  
розетки наружной установки на стенах помещений 17 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 68 портов;

розетки наружной установки на стенах помещений 6 штук по 2 порта RJ45, категории 5е, всего 12 портов;  

розетка для подключения шкафа управления (ШУ) 1 штука, всего 4 порта RJ45 категории 6;

розетки на стационарных электротехнических стойках 8 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 32 порта;

розетки на лотке за подвесным потолком для подключения мобильных стоек 18 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 72 порта;

розетки на мобильных электротехнических стойках 7 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 28 портов;

Все кабеля от розеток заделываются в горизонтальный кросс СЦ на коммутационные панели с гнездами RJ45.

1.1.2 Монтаж оконечных устройств.
В удаленных помещениях (КПП1 и караульное помещение, КПП2, КПП5 и КПП6) проложенные оптические кабели  разделываются в настенные шкафчики, в помещении серверной - в оптическую панель горизонтального кросса СЦ. Для подключения оборудования к волоконно-оптическим линиям связи используются медиаконвертеры.

В целях интеграции СЦ в корпоративную телекоммуникационную систему предусматриваются внешние магистральные соединения с существующей серверной 3-его этажа и с существующей УАТС на 6-ом этаже. Оптические кабеля заводятся в оптическую панель в СЦ. UTP кабели расшиваются в СЦ на коммутационную панель 50хRJ45 по одной паре на порт. Со стороны УАТС - на 50 парный кросс типа Krone.

Все коммутационные панели и оборудование в серверном помещении СЦ монтируются в два монтажных 19" шкафа высотой 42 U, шириной 600 мм и глубиной 800 мм, соединенных между собой.

1.1.3. Монтаж активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети и беспроводной сети  Wi-Fi.
Проектом предусмотрена закупка, установка и настройка на объекте активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети и беспроводной сети Wi-Fi. Все активное сетевое оборудование и оборудование беспроводной сети Wi-Fi используется от одного производителя. Активное сетевое оборудование обеспечивает подключение пользователей к сети со скоростью передачи данных не менее 1 Гбит/сек. 

Активное сетевое оборудование, включая ИБП, монтируется в серверных шкафах СЦ.

Для построения беспроводной сети Wi-Fi используется комплект оборудования,  включающий в себя контроллеры беспроводной сети и точки доступа.

Схемы расположения оборудования СКС и сети Wi-Fi – в Приложениях №1 и №4 к данному Техническому заданию. 

1.2. Пуско-наладка структурированной кабельной сети (СКС)

После завершения монтажа активного оборудования, включая оборудование сети Wi-Fi, производится его тестирование. Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

2. Система  контроля управления доступом (СКУД)

2.1. Перечень работ по монтажу системы  контроля и управления доступом (СКУД)
2.1.1
 Контроллеры СКУД объединяются в общую систему по сетевому интерфейсу ETHERNET с помощью сетевого коммутатора. 

2.1.2. Сетевой коммутатор СКУД установить в шкафу телекоммуникационном структурированной кабельной системы в помещении №3 (серверная).

2.1.3 Контроллер доступа установить на стене в защищаемом помещении рядом с дверью (проходом). Высота установки контроллера доступа не менее 2,2 метра от уровня пола.

2.1.4. Блок электропитания установить на стене в защищаемом помещении в непосредственной близости от контроллера доступа. Высота установки блока электропитания не менее 2,2 метра от уровня пола. 

2.1.5. Модуль релейный и батарею аккумуляторную установить внутри корпуса блока электропитания.

2.1.6. Считыватель установить на стене, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки считывателя 1,3 метра от уровня пола (поверхности). Входной считыватель точки доступа на контрольно-пропускном пункте установить на корпусе турникета.

2.1.7. Кнопку выхода установить на стене внутри защищаемого помещения, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки кнопки 1,3 метра от уровня пола.

2.1.8. Извещатель аварийный ручной установить на стене внутри защищаемого помещения, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки извещателя 1,5 ± 0,1 метра от уровня пола до органа управления.

2.1.9. Корпус замка установить с внутренней стороны защищаемого помещения и крепить на дверную коробку. Якорную пластину замка крепить к полотну двери напротив корпуса замка. Рабочие поверхности корпуса и якорной пластины замка должны плотно прилегать друг к другу при закрытой двери.

2.1.10.  Доводчик установить внутри защищаемого помещения. Доводчик крепить к коробке и полотну двери. Доводчик должен быть установлен на ровную поверхность.

2.1.11. Компьютеры установить на рабочих местах охраны (контрольно-пропускной пункт №1, пост №2 и пост №6). Системный блок компьютера установить на полу. Монитор, клавиатуру и манипулятор "мышь" на рабочем столе сотрудника охраны.

2.1.12. Блок бесперебойного электропитания установить на полу в непосредственной близости от автоматизированного рабочего места.

2.1.13.  Коробку соединительную установить на стене в непосредственной близости от автоматизированного рабочего места, на высоте удобной для технического обслуживания.

2.1.14.  Считыватель настольный и видеокамеру настольную установить на рабочем столе сотрудника охраны контрольно-пропускного пункта №1.

2.1.15. Турникет установить на контрольно-пропускном пункте №1.

2.1.16. Картоприемник установить на полу контрольно-пропускного пункта №1 в непосредственной близости от турникета.

2.1.17.  Ко всему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающему персоналу.

2.1.18. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями Р 78.36.005-99, настоящего проекта и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

Схемы расположения оборудования СКУД в Приложении №2 к данному Техническому заданию.

2.2.  Перечень работ по пуско-наладке системы  контроля управления доступом (СКУД)
2.2.1. Объектом испытания является система контроля и управления доступом .

2.2.2.  Целью испытаний является оценка работоспособности системы в условиях реальной эксплуатации.

2.2.3.  Испытание оборудования выполнить во всех точках доступа.

2.2.4.  Условия испытаний и требования к системе:

- система должна обеспечивать доступ сотруднику (посетителю) через точки доступа по бесконтактной карте, прописанной в базу данных системы, с предоставлением доступа согласно определенным правам доступа;

- система должна предоставить доступ сотруднику (посетителю) в те точки доступа, которые определены для данной категории лиц;

- система должна ограничить доступ сотруднику (посетителю) в те точки доступа, которые определены как запретные для данной категории лиц;

- система должна передать сигнал тревоги на автоматизированное рабочее место при попытке несанкционированного доступа в помещение путем взлома двери ;

- система должна изымать разовые карты посетителей;

- система должна обеспечить автоматическую разблокировку точек доступа (двери, турникет) при поступлении сигнала пожарной тревоги;

- система должна функционировать в единой локальной вычислительной сети (единая база данных);

- после проведения всех испытаний система должна обеспечить формирования отчетности.

2.2.5.  Тестирование прохода через точку доступа по авторизованной карте:

- внести тестовую карту в базу данных;

- присвоить тестовой карте права доступа, в которую входит проверяемая точка доступа;

- записать новые данные в контроллеры доступа;

- поднести тестовую карту к считывателю (картоприемнику) проверяемой точки доступа;

- убедится, что после звукового сигнала считывателя (картоприемника) оптическая сигнализация считывателя (картоприемника) изменило исходное состояние (доступ предоставлен);

- убедится, что проверяемая точка доступа (дверь, турникет) открылась;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения.

2.2.6.  Тестирование прохода по неавторизованной карте:

- использовать карту не зарегистрированную в системе контроля доступа;

- поднести тестовую карту к считывателю (картоприемнику) проверяемой точки доступа;

- убедится, что после звукового сигнала считывателя (картоприемника) оптическая сигнализация считывателя (картоприемника) находится в исходном состоянии (в доступе отказано);

- убедится, что проверяемая точка доступа (замок, турникет) не открылась;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения .

2.2.7.  Тестирование взлома двери:

- активировать извещатель аварийный ручной;

- открыть дверь, не поднося карту к считывателю;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили сообщения об активации аварийного ручного извещателя  и взлома двери.

2.2.8.  Тестирование картоприемника:

- внести тестовую карту в базу данных (категория - "разовая карта");

- присвоить тестовой карте права доступа, в которую входит проверяемая точка доступа;

- опустить тестовую карту в картоприемник;

- убедится, что после звукового сигнала оптическая сигнализация картоприемника изменило исходное состояние;

- убедиться, что тестовая карта опустилась в контейнер картоприемника;

- убедится, что турникет открылся;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения .

2.2.9.  Тестирование автоматической разблокировки дверей при пожаре.

- активировать извещатель пожарный (дымовой, тепловой или ручной);

- убедится, что все проверяемые точки даступа (замок, турникет) открылись;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения.

2.2.10.  Тестирование локальной вычислительной сети системы контроля и управления доступом :

- отключить в коммутаторе сетевом шнур коммутационный "ETHERNET" (который обеспечивает соединение проектируемого и удаленного объектов в единую сеть );

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения ;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили аварийные сообщения ;

- отключить в коммутаторе сетевом шнур коммутационный "ETHERNET" (который обеспечивает подключение контроллера доступа к единой сети);

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения ;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили аварийные сообщения .

2.2.11.  После проведения всех испытаний системы, сформировать отчет по всем событиям за период (время) проведения испытаний. Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

3. Система охранного  видеонаблюдения (СОВ)
3.1. Перечень работ по монтажу системы видеонаблюдения (СОВ)
3.1.1. ПК и монитор для рабочего места оператора разместить в помещении поста охраны (помещение №002). Монитор разместить на рабочем столе, компьютерная розетка для подключения ПК к сети Ethernet должна быть установлена рядом с рабочим местом оператора .

3.1.2. Видеорегистратор, два коммутатора Ethernet устанавливаются в 19'' стойку, которая находится в помещении серверной (помещение №003).

3.1.3. Блок электропитания резервированный установить в помещении охраны поста №6 на стене.

3.1.4.  Видеокамеры следует установить в местах определенных настоящим проектом .

3.1.5.  Видеокамеры модели BD4330DM: устанавливаются на подвесных потолках (армстронг или грильято) на высоте 3 метра от уровня пола. Видеокамера AS1 модели BD4330DM устанавливается на бетонном потолке на высоте 2,5 метра от уровня пола. 

Видеокамеры модели N37210: устанавливаются на стенах и опорных столбах на высоте 2,8 метра от уровня пола с помощью кронштейнов с держателями (которые идут в комплекте к видеокамерам)..

Видеокамера AS13 модели N37210 устанавливается на улице, на бетонной стене здания, на высоте 3 метра, рядом с постом охраны № 6 (с помощью кронштейна с держателем).

Видеокамеры AS30 и AS31 модели N37210 устанавливаются на улице, на бетонной стене здания, на высоте 3 метра.

3.1.6  Ко всему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающему персоналу.

3.1.7.  Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями Р 78.36.002-99, Р 78.36.008-99, настоящего проекта и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

Схемы расположения оборудования СОВв Приложении №3 к данному Техническому заданию.  

3.2.  Перечень пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения (СОВ)
3.2.1 Объектом испытания является система охранного телевидения с видеорегистратором.

3.2.2 Целью приемочных испытаний является оценка работоспособности системы в условиях реальной эксплуатации, соответствие системы проектной документации.

3.2.3  Объем испытаний. 

В соответствии с требованиями документации, указанные в ней помещения и пост №6 оснащены сетевыми видеокамерами.

В помещении серверной расположена стойка с установленным видеорегистратором, а в помещении охраны находится рабочее место оператора (ПК и монитор).

Проводится испытание работы видеокамер и устройства видеозаписи, для чего производится выборочное тестирование 10 (десяти) видеокамер на:

- передачу "живого" видеопотока;

- передачу видео в архив, при сработке детектора движения видеокамеры ;

-воспроизведения видеоинформации из архива.

3.2.4  Условия и порядок проведения испытаний.

3.2.4.1. Прекратить движение в зоне обзора тестируемой камеры.

3.2.4.2. Активировать видеокамеру на просмотр на просмотр и запись по движению.

3.2.4.3. Инициировать движение человека в контролируемой зоне.

3.2.4.4. Убедиться в поступлении соответствующего видеосигнала на рабочее место оператора системы  видеонаблюдения в реальном времени.

3.2.4.5. Убедиться в занесении видеоинформации о движении в зоне в видеоархив.

3.2.4.6. Убедиться в соответствии видеоизображения исходному при просмотре видеоизображения из архива.

3.2.4.7. Убедиться в качестве видеоизображения при выводе на монитор изображений от нескольких камер в режиме мультиэкрана.

3.2.5  Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

4. Перечень оборудования (таблица №1) 
	1
	Комплект для беспроводной  сети Wi-Fi
	Беспроводной Wi-Fi контроллер: 
	2504 Wireless Controller in a bundle with 0 AP licenses - 1 шт.
	компл.
	1

	
	
	Беспроводной Wi-Fi контроллер:
	2504 Wireless Controller with 0 AP Licenses - 1 шт.
	
	

	
	
	Кабель  для беспроводного Wi-Fi контроллера:
	2504 Wireless Controller Console Cable - 2шт.
	
	

	
	
	Лицензии  на ПО для 5 точек доступа: 
	5 AP License for 2504 WLAN Controller - 3 шт.
	
	

	
	
	Лицензия на ПО для беспроводного Wi-Fi контроллера:
	Base Software License - 2 шт.
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 
	2504 Wireless Controller DTLS License - 2 шт.
	
	

	
	
	Кабель питания: 
	AC Power cord Europe - 2 шт.
	
	

	
	
	Программное обеспечение:
	2504 Wireless Controller SW Rel. 7.6 with WLAN Express Setup - 2 шт.
	
	

	
	
	Крепления в стойку 19":
	2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket - 2 шт.
	
	

	
	
	Точка доступа:
	BOM Level AP1600i Bulk PID for A reg domain - 5 шт.
	
	

	
	
	Лицензия для точек доступа: 
	Cisco 1600 Series IOS WIRELESS LAN RECOVERY - 1 шт.
	
	

	
	
	Крепление для точки доступа:
	802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) - 5 шт.
	
	

	
	
	Крепление для точки доступа: 
	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) - 5 шт.
	
	

	
	
	PS-SWITCH-AC-2P
	Блок питания: 2 Prong C7/C8 On-Off AC Power Supply Switch - 1 шт.
	
	

	
	
	CON-SNT-AIRCTIA5
	Сервисный контракт на 12 месяцев - 1 шт.
	
	

	
	
	CON-SNT-CT255
	Сервисный контракт на 12 месяцев SMARTNET 8X5XNBD 2504 Wireless LAN Co - 1 шт.
	
	

	2
	Коммутатор №1
	Тип устройства
	коммутатор (switch)
	шт.
	2

	
	
	Возможность установки в стойку
	19" не более 1 U
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	не менее 64 Мб
	
	

	
	
	Объем флеш-памяти
	не менее 32 Мб
	
	

	
	
	Тип коммутатора
	Управляемый (Layer 2)
	
	

	
	
	Производительность маршрутизации
	6.5 mpps
	
	

	
	
	Размер таблицы MAC-адресов
	8000
	
	

	
	
	Максимальное количество VLANs
	4000
	
	

	
	
	Доступный бюджет мощности PoE
	370Вт
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -5°C до 45°C 
	
	

	
	
	Температура хранения
	от -25°C до 70°C 
	
	

	
	
	Поддержка операционных систем
	MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8
	
	

	
	
	LAN
	 
	
	

	
	
	Количество портов коммутатора
	24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
	
	

	
	
	Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей
	не менее 2х
	
	

	
	
	Максимальная скорость uplink/SFP-портов
	10/100/1000 Мбит/сек
	
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	16 Гбит/сек
	
	

	
	
	Дополнительно
	Консольный порт, поддержка Telnet, поддержка SNMP, поддержка IPv6, RS-232, PoE,
	
	

	
	
	Протоколы управления группами интернета
	IGMP v3
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы
	TFTP, NTP, CDP (версии 1 и 2), LLDP, LLDP-MED
	
	

	
	
	Поддержка стандартов
	Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
	
	

	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Коммутатор №2
	Тип устройства
	коммутатор (switch)
	шт.
	1

	
	
	Возможность установки в стойку
	19" не более 1 U
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	не менее 64 Мб
	
	

	
	
	Объем флеш-памяти
	не менее 32 Мб
	
	

	
	
	Количество портов коммутатора
	не менее 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
	
	

	
	
	Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей
	не менее 2
	
	

	
	
	Максимальная скорость uplink/SFP-портов
	не менее 10/100/1000 Мбит/сек
	
	

	
	
	Размер таблицы MAC адресов
	не менее 8192
	
	

	
	
	Управление
	Web-интерфейс, поддержка Telnet, поддержка SNMP, поддержка IPv6
	
	

	
	
	Протоколы динамической маршрутизации
	RIP v1, RIP v2
	
	

	
	
	Протоколы управления группами интернета
	IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3
	
	

	
	
	Поддержка стандартов
	Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы
	TFTP, NTP, CDP (версии 1 и 2), LLDP, LLDP-MED
	
	

	
	
	Размеры (ШxВxГ)
	не более 445 x 46 x 240 мм
	
	

	4
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	11

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 24
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Категория
	5е
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	ABS 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем 
стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, контакты – фосфористая бронза с позолотой (1.27 мкм)
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла не менее 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не менее 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин
	
	

	5
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	1

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 24
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Категория
	6е
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	ABS 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем 
стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, контакты – фосфористая бронза с позолотой (1.27 мкм)
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не менее 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1 мин
	
	

	6
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	1

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 50
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Телефонная раскладка
	2 пары на порт 3,6,4,5
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	PC 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой
 
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не более 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1 мин
	
	

	7
	Кабельный организатор
	Тип
	кабель-организатор
	шт.
	10

	
	
	ширина
	19"
	
	

	
	
	Высота
	1 U
	
	

	
	
	Размер колец
	не более 56 х 45 мм 
	
	

	
	
	Количество колец
	не менее 5
	
	

	
	
	Материал панели
	листовая сталь не менее 1,4 мм
	
	

	
	
	Материал колец
	пластик
	
	

	8
	Плинт соединительный
	Тип
	плинт соединительный
	шт.
	5

	
	
	количество пар
	не менее 10
	
	

	
	
	маркировка
	1-0
	
	

	
	
	Вариант крепления
	Хомут, рама (LSA PLUS)
	
	

	
	
	Материал корпуса
	ABS/PBT 
	
	

	
	
	Материал контакта
	фосфоритная бронза
	
	

	
	
	Тип контакта
	неразмыкаемый
	
	

	9
	Оптическая панель
	Тип
	Кросс оптический
	шт.
	1

	
	
	локация
	стоечный
	
	

	
	
	ширина
	19"
	
	

	
	
	Высота
	2 U
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 48
	
	

	
	
	Тип портов
	SC
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	

	
	
	Диаметр вводимого оптического кабеля
	не менее 27мм
	
	

	
	
	Количество съемных панелей
	не менее 6
	
	

	
	
	Количество кабельных вводов
	2 универсальных ввода
	
	

	
	
	Дополнительно
	Наличие сплайс-пластины; пигтейлов;  КДЗС, соединителей SC-SC - не менее 8 шт.
	
	

	10
	Оптическая панель
	Тип
	Кросс оптический
	шт.
	4

	
	
	локация
	настенный
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 48
	
	

	
	
	Тип портов
	SC
	
	

	
	
	Количество съемных панелей
	не менее 6
	
	

	
	
	Количество кабельных вводов
	не менее 4
	
	

	
	
	Дополнительно
	Наличие сплайс-пластины; пигтейлов;  КДЗС, соединителей SC-SC - не менее 8 шт.
	
	

	11
	Извещатель пожарный  
	Тип
	Извещатель многоразового действия
	шт
	17

	
	
	Группа контактов
	Сдвоенная
	
	

	
	
	Тип установки
	Настенная
	
	

	
	
	Коммутируемые токи 
	не менее 2 А
	
	

	
	
	Особенности
	Один ключ для всех действий, наличие сигнализации при разбитии крышки
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно зелёный
	
	

	
	
	Сертификаты
	ССПБ, LPCB и VdS
	
	

	
	
	Габариты (ВхШхГ) мм
	не более 95х90х30 мм
	
	

	
	
	Степень защиты 
	не ниже IP44
	
	

	12
	Защитная крышка для ИП
	Тип  
	Защитная крышка
	шт
	17

	
	
	Назначение
	исключение случайного включения режима «Пожар»
	
	

	13
	Стекло для ИП
	Тип
	Сменное стекло
	шт
	17

	
	
	Количество в комплекте
	не менее 10 шт.
	
	

	14
	Электромагнитный замок №1
	Тип
	Врезной
	шт
	9

	
	
	Ширина двери
	не менее 30 см
	
	

	
	
	Удерживающее усилие замка
	не менее 400 кГс
	
	

	
	
	Габаритные размеры корпусной и якорной частей (мм)
	не более 202x27x27
	
	

	
	
	Система контроля работоспособности замка 
	датчик Холла. Максимальное коммутируемое напряжение не менее 60В
	
	

	
	
	Система контроля положения двери  
	Магнитоконтактный герконовый датчик. Максимальная коммутируемая мощность не менее 10Вт
	
	

	
	
	Комплектация
	Корпусная часть, якорная часть, ключ шестигранный, регулировочные прокладки  (не менее 8шт), саморезы (не менее 4шт)
	
	

	15
	Электромагнитный замок №2
	Тип
	Накладной
	шт
	7

	
	
	Удерживающее усилие замка
	не менее 200 кГс
	
	

	
	
	Габаритные размеры корпусной и якорной частей (мм)
	не более  232х32x20 мм
	
	

	
	
	Система контроля работоспособности замка 
	датчик Холла.  
	
	

	
	
	Система контроля положения двери  
	Магнитоконтактный герконовый датчик.  
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	Дополнительно
	Световая индикация состояния замка
	
	

	16
	Монтажный комплект для электромагнитного замка №2
	планка 
	1 шт.
	шт
	7

	
	
	декоративный кожух 
	1 шт.
	
	

	
	
	угольник 
	1 шт.
	
	

	
	
	винт 
	2 шт.
	
	

	
	
	болт М5х20 
	2 шт.
	
	

	
	
	шайба 5 
	2 шт.
	
	

	
	
	втулка 
	2 шт.
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	паспорт
	1 шт.
	
	

	17
	Коробка соединительная
	Тип
	Универсальная
	шт
	1

	
	
	Тип корпуса
	пылебрызгозащищенный металлический корпус
	
	

	
	
	Вводы и зажимы
	не менее 2 ввода и 2х20 зажимов траснляции, не менее 2 ввода и 2х8 зажимов для ветвлений
	
	

	
	
	Дополнительно
	встроенная грозозащита, тумблер для коммутации линий питания
	
	

	
	
	Габариты, мм
	не более 230х160х104 
	
	

	18
	Доводчик
	Тип
	Доводчик c зубчатым приводом, установка на правосторонние и левосторонние двери
	шт
	16

	
	
	регулируемое усилие 
	EN 2/3/4
	
	

	
	
	зоны движения 
	не менее 2х с регулируемой скоростью 
	
	

	
	
	шириной полотна двери  
	не менее 1100 мм
	
	

	
	
	вес поотна двери
	не менее 90 кг
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	Дополнительно
	в комплекте складной рычаг
	
	

	19
	Считыватель
	Тип
	карты формата EMM/HID
	шт
	1

	
	
	Интерфейс
	USB
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 0,5
	
	

	
	
	Дальность считывания, см
	для карт HID не менее 5 
для карт EM-Marin не менее 5 
для карт «Ангстрем» не менее 4 
для брелоков не менее 2 
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	не более 147×47×25
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током 
	не ниже III по ГОСТ Р МЭК335-1-94
	
	

	20
	Видеокамера настольная
	Матрица
	не менее 2 млн пикселей
	шт
	1

	
	
	Разрешение (видео)
	не ниже 1280x720
	
	

	
	
	Максимальная частота кадров
	не менее 30 Гц
	
	

	
	
	Разрешение (фото)
	не ниже 1280x1024
	
	

	
	
	Подключение
	не ниже USB 2.0
	
	

	
	
	Микрофон
	встроенный
	
	

	
	
	Фокусировка
	автоматическая
	
	

	
	
	Совместимые операционные системы
	Windows XP/Vista/7/8
	
	

	
	
	Угол обзора объектива
	не менее 69 град.
	
	

	
	
	Угол поворота
	не менее 360 град.
	
	

	
	
	Конструкция
	крепление на мониторе, на горизонтальной поверхности
	
	

	
	
	Длина кабеля
	не менее 1.5 м
	
	

	
	
	Размеры (ШxВxГ)
	не более 70x42x30 мм
	
	

	
	
	Дополнительно
	съёмка видео в формате HD 720p
	
	


5. Перечень работ. Таблица №2
1. Перечень работ по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом на объекте Заказчика

	1.1
	Монтаж и подключение оконечного оборудования на дверях

	1.2
	Монтаж  и подключение турникета

	1.3
	Монтаж и подключение контроллеров СКУД

	1.4
	Монтаж и подключение блоков питания

	1.5
	Конфигурация сервера СКУД

	1.6
	Установка ПО и конфигурация рабочих мест операторов СКУД

	1.7
	Монтаж и пуско-наладка дополнительного оборудования рабочих мест операторов СКУД

	1.8
	Тестирование системы

	1.9
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	1.10
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	1.11
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


2. Перечень работ, по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения на объекте Заказчика 

	2.1
	Монтаж и подключение видеокамер

	2.2
	Монтаж  и подключение активного сетевого оборудования

	2.3
	Сборка и монтаж сервера видеонаблюдения

	2.4
	Конфигурация сервера видеонаблюдения

	2.5
	Установка ПО и конфигурация рабочих мест операторов СОВ

	2.6
	Тестирование системы

	2.7
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	2.8
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	2.9
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


3. Перечень работ по монтажу и пуско-наладке структурированной кабельной системы на объекте Заказчика

	3.1
	Монтаж и подключение розеток

	3.2
	Монтаж  и подключение патч-панелей

	3.3
	Монтаж  и подключение плинтов телефонного кросса

	3.4
	Монтаж и подключение активного сетевого оборудования в серверной

	3.5
	Монтаж и подключение активного сетевого оборудования в удаленных помещениях охраны

	3.6
	Монтаж и подключение устройств Wi-Fi сети

	3.7
	Конфигурация активного сетевого оборудования в серверной

	3.8
	Конфигурация активного сетевого оборудования в удаленных помещениях охраны

	3.9
	Пуско-наладка устройств Wi-Fi сети

	3.10
	Тестирование системы

	3.11
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	3.12
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	3.13
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


Приложения к Техническому заданию:

1. Структурированная кабельная система: Схемы прокладки кабельных трас, установки розеток и  подключения оборудования на 6 листах;

2. Система  контроля управления доступом: Схемы прокладки кабельных трасс и  подключения оборудования на 7 листах;

3. Система видеонаблюдения: Схемы прокладки кабельных трас  и  подключения оборудования на 4 листах.

4. Структурированная кабельная система: Схемы расположения оборудования сети Wi-Fi.

Требования к качеству 

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего Технического задания,  ГОСТ (в частности ГОСТ Р 51241-2008, ГОСТ Р 53245-2008, ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ), санитарно-гигиенических и экологических норм и правил.

Требования к безопасности

Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования действующего законодательства.     Ответственность за соблюдение техники безопасности возлагается на Подрядчика.

Требования к  упаковке, отгрузке товара:  не предусмотрены.

Приложение 3

к документации о запросе предложений

Форма 3.1.  Форма заявки на участие в запросе предложений

Заявка 

на участие в запросе предложений 

Данная заявка имеет статус оферты.

Анкета участника:

	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП
	

	8
	ОГРН
	

	9
	Является ли участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства
	Да / нет

(нужное подчеркнуть)



Изучив размещенное Вами извещение и документацию о проведении запроса предложений участник закупки предлагает  выполнение работ, указанных в документации на следующих условиях:

Перечень и объем выполняемых работ:

Предложения:

-  по критерию «Цена договора»_____________________ рублей, в том числе НДС ____% в размере________________ рублей.


В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе

- затраты на приобретение материалов и оборудования, предусмотренного Техническим заданием;

-  затраты, связанные с подготовительными работами на объекте;

- все затраты, связанные с доставкой до объекта, разгрузкой, складированием, охраной и подачей для производства работ материалов, изделий и конструкций;

- затраты на перебазировку на объект техники;

- затраты на проведение предусмотренных действующими нормами и правилами замеров, испытаний и т.п.;

- затраты на временное освещение, ограждение периметра объекта; 

- затраты на содержание и систематическую уборку объекта и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе прилегающей территории;

-  плату за загрязнение окружающей среды;

- все расходы Подрядчика, связанные с оказанием консультационных услуг сотрудникам ФГУП ГЦСС по порядку и правилам работы в системах, гарантийное обслуживание систем, расходы на выплату заработной платы сотрудникам Подрядчика, командировочные расходы, а также другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Расчет цены договора указан в Расчете стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания  (прилагается участником закупки к заявке).
	


Форма 3.2.  Форма заявки, представляемой участником закупки при проведении переторжки.

Заявка,

представляемая участником закупки при проведении переторжки


Данная заявка имеет статус оферты.

Анкета участника:

	1
	Наименование участника (полное, сокращенное, фирменное наименование) (для юридического лица)\ФИО участника (для физического лица)
	

	2
	Место нахождения (для юридического лица)\место жительства (для физического лица)
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Телефон, адрес электронной почты
	

	5
	ФИО руководителя, должность руководителя в соответствии с учредительными документами юридического лица (для юридического лица)
	

	6
	Банковские реквизиты
	

	7
	ИНН/КПП
	

	8
	ОГРН
	

	9
	Является ли участник закупки субъектом малого и среднего предпринимательства
	Да / нет

(нужное подчеркнуть)


Предложения:

-  по критерию «Цена договора»_____________________ рублей, в том числе НДС ____% в размере________________ рублей.


В цену договора включены все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе

- затраты на приобретение материалов и оборудования, предусмотренного Техническим заданием;

-  затраты, связанные с подготовительными работами на объекте;

- все затраты, связанные с доставкой до объекта, разгрузкой, складированием, охраной и подачей для производства работ материалов, изделий и конструкций;

- затраты на перебазировку на объект техники;

- затраты на проведение предусмотренных действующими нормами и правилами замеров, испытаний и т.п.;

- затраты на временное освещение, ограждение периметра объекта; 

- затраты на содержание и систематическую уборку объекта и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе прилегающей территории;

-  плату за загрязнение окружающей среды;

- все расходы Подрядчика, связанные с оказанием консультационных услуг сотрудникам ФГУП ГЦСС по порядку и правилам работы в системах, гарантийное обслуживание систем, расходы на выплату заработной платы сотрудникам Подрядчика, командировочные расходы, а также другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

	
	


Расчет цены договора указан в Расчете стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания  (прилагается участником закупки к заявке).
Форма 3.3. Форма расчета стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания 

Расчет стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания 

	№№ п/п
	Наименование   работ и затрат,

характеристика (марка, модель) оборудования


	Единица измерения   
	Количество
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	


Приложение 4









 к документации о 

 запросе предложений

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. ______








«__»________2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный центр специальной связи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. _______ Положения о закупках ФГУП ГЦСС, утвержденного приказом ФГУП ГЦСС от 30.03.2012 № 69, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить монтажные и пуско-наладочные работы для  структурированной кабельной системы, системы контроля и управления доступом и системы охранного видеонаблюдения здания по адресу: г. Москва, 1-ый Котляковский пер., д.1, стр.1 (свидетельство о государственной регистрации права хозведения от _____ № _________, серия _______), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в размере, указанном в настоящем Договоре (далее - Работы).

1.2. Срок выполнения Работ: 

Дата начала выполнения работ:__________________________.

Дата окончания выполнения работ: ______________________.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет _______________ (_______________________) рубль _____ коп., в том числе НДС 18% в сумме _______________(________________________).

Стоимость Работ включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением настоящего договора, влияющие на эту цену, в том числе

- затраты на приобретение материалов и оборудования, предусмотренного Техническим заданием;

-  затраты, связанные с подготовительными работами на объекте;

- все затраты, связанные с доставкой до объекта, разгрузкой, складированием, охраной и подачей для производства работ материалов, изделий и конструкций;

- затраты на перебазировку на объект техники;

- затраты на проведение предусмотренных действующими нормами и правилами замеров, испытаний и т.п.;

- затраты на временное освещение, ограждение периметра объекта; 

- затраты на содержание и систематическую уборку объекта и помещений, занятых персоналом Подрядчика, в том числе прилегающей территории;

-  плату за загрязнение окружающей среды;

- все расходы Подрядчика, связанные с оказанием консультационных услуг сотрудникам ФГУП ГЦСС по порядку и правилам работы в системах, гарантийное обслуживание систем, расходы на выплату заработной платы сотрудникам Подрядчика, командировочные расходы, а также другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, а также расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Указанная в п.2.1 настоящего Договора стоимость Работ является твердой и учитывает изменение стоимости Работ, материалов и оборудования на весь период проведения работ. Стоимость Работ включает в себя весь объем работ, необходимых и достаточных для выполнения Договора в соответствии с Приложением № 1. Изменение объема Работ и соответствующее изменение их стоимости производится в соответствии с п. 2.5, 2.6 настоящего Договора.

2.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации на основании выставленных Подрядчиком счетов на оплату, реквизитов, предоставленных Подрядчиком Заказчику.

2.4. Расчет за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору производится в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, при наличии полученного Заказчиком счета на оплату, оформленного в соответствии с требованиями Заказчика. Основанием для оплаты являются Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счет-фактура. 

2.5. Работы низкого качества, в т.ч. не соответствующие СНиП, и/или выполненные с применением недоброкачественных материалов, деталей и конструкций, оплачиваются после устранения всех замечаний. 

2.6. Оплата непредвиденных Работ производится согласно их выполнения по представлению двустороннего акта.

2.7. Днем платежа считается дата передачи платежного поручения в банк Заказчика. Датой исполнения обязанности Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов), осуществляемая в результате выполнения Работ Подрядчиком по данному Договору, оплачивается Подрядчиком в установленном законодательстве порядке (на основании расчетов). Копии документов по оплате за негативное воздействие на окружающую среду Подрядчик передает Заказчику в течение 10 (десяти) дней после проведения платежей.

2.9. Заказчик  компенсирует Подрядчику затраты (возмещаются затраты) по оплате за негативное влияние на окружающую среду в рамках стоимости Работ по настоящему договору, размер которого определен пунктом 2.1. настоящего договора, в пределах установленных разрешениями нормативов и лимитов, включенных в Справку стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и расшифровку стоимости выполненных работ и затрат. Сверхнормативная и сверхлимитная плата за негативное влияние на окружающую среду, произведенная Подрядчиком без оформления разрешительной документации, компенсации в части превышения не подлежит.

3. Порядок приемки работ и условия оплаты

3.1. Подрядчик до уведомления Заказчика о завершении Работ и готовности к выполнению испытаний оборудования должен в соответствии с условиями Договора:

-  закончить все Работы в соответствии с Техническим заданием;

-  устранить все замечания по качеству Работ;

- произвести предусмотренные СНиП и другими нормативными документами испытания систем;

- произвести уборку и очистку от остатков материалов и мусора зданий и территории объекта;

- сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

3.2. В пятидневный срок с момента получения извещения Подрядчика о готовности к сдаче Работ, Заказчик формирует Приемочную комиссию для приемки результатов Работ.

3.3. Подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до начала испытаний представляет Заказчику документы:

- Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), 
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- Исполнительную документацию на выполненные работы.

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет объемы, стоимость, готовность Исполнительной документации предъявляемых Работ, подтверждает или готовит аргументированный отказ в приемке работ. В случае обнаружения недостатков в течение 5 (пяти) рабочих дней Сторонами составляется двусторонний протокол с перечнем замечаний и необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан устранить замечания и произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в согласованный Сторонами срок.

3.5. При подтверждении объемов и стоимости Работ Подрядчик представляет Заказчику Счет-фактуру.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика:

4.1.1. Выполнить своими силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объемах, предусмотренных Техническим заданием, (Приложение № 1) и локальными сметами (Приложение № 2), своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе выполнения и приемки Работ, в полном соответствии со СНиП, и сдать Работы Заказчику в установленные настоящим Договором сроки. 

4.1.2. Выполнить Работы в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора.

4.1.3. Поставить на объект необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение в объёмах, предусмотренных Техническим заданием.

4.1.4. Организовать входной контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов, оборудования, конструкций и изделий, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.5. Назначить лицо, ответственное за производство Работ и письменно известить об этом Заказчика с приложением копии подтверждающего документа.

4.1.6. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные таблички и т. п.).

4.1.7. Освободить всю территорию объекта от неиспользованных материалов и конструкций,  механизмов и иного имущества, остатков материалов.

4.1.8. Принять на себя обязательства в месте проведения работ по соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности  и экологии.

4.1.9. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы на объекте Заказчика, Подрядчик должен возместить Заказчику причиненные убытки.

4.1.10. Осуществлять систематическую, а по завершении работ, до приемки Заказчиком, окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов. Вывозить мусор за пределы объекта Заказчика не реже одного раза в неделю с ежедневной уборкой рабочих мест от мусора. Ежесменный сбор мусора осуществлять в места временного хранения отходов, определенные Заказчиком.

4.1.11. Право собственности на отходы, образующиеся при выполнении Работ, возникает у Подрядчика в момент их образования.

4.1.12. Подрядчик обязан эти отходы вывозить своими силами с территории объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

4.1.13. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, а также выполнение предписаний представителя Заказчика, вплоть до прекращения производства Работ до устранения нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности. 

4.1.14. Обеспечить экологическую безопасность и охрану окружающей среды в период выполнения Работ.

4.1.15. Обеспечить выполнение и качество Работ безопасными методами, в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями нормативных документов и законодательством Российской Федерации.

4.1.16. Организовать контроль качества выполняемых Работ  требованиям Рабочей документации и условиям настоящего Договора.

4.1.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.18. Привлекать для выполнения Работ по настоящему Договору третьих лиц, обладающих средствами и правами, необходимыми для выполнения Работ. При этом Подрядчик принимает на себя полную ответственность за сроки и качество выполнения Работ привлекаемых лиц.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

4.2.1. Предоставить Подрядчику всю информацию, необходимую для успешного выполнения Работ по Договору, по письменному запросу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления такого запроса Подрядчиком или иного срока, оговоренного сторонами для конкретного запроса.

4.2.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком и требовать актуальный детализированный план выполнения Работ по настоящему Договору.

4.2.3. Заказчик обязан принять результат Работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

4.2.4. Заказчик обязан оплатить результат Работ в размере, установленном настоящим Договором.

4.2.5. Заказчик вправе мотивированно отказаться от приемки Работ, если выполненные работы на основании проведенных приемочных испытаний не будут соответствовать условиям и требованиям, предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1), а также иным условиям настоящего Договора. Порядок действий Сторон в таком случае определяется пунктами 3.4, 7.4-7.6 настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

5.2. Подрядчик несет ответственность за объект до сдачи его в эксплуатацию. На нем лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта до даты подписания Акта о приемке выполненных работ (Приложение № 3) Заказчиком.

5.3. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик производит за свой счет восстановительные работы, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный Подрядчиком ущерб окружающей среде. 

5.4. Подрядчик, в случае привлечения третьих лиц к выполнению своих обязательств по договору, несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств этими лицами, как за собственные действия.

5.5. Подрядчик несет ответственность за утерю, порчу или иное повреждение предоставленных Заказчиком материалов и оборудования.

5.6. Заказчик несет ответственность за утерю, порчу или иное повреждение предоставленного Подрядчиком оборудования для выполнения работ на территории Заказчика.

5.7. При нарушении Подрядчиком сроков окончания Работ в соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе начислить Подрядчику пеню в размере 0,05% от стоимости Работ, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены Работ.

5.8. При нарушении сроков оплаты Работ, Подрядчик вправе начислить Заказчику пеню в размере 0,05% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

5.9. Оплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств и устранения нарушений.

5.10. В случаях расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика он обязан возвратить перечисленные Заказчиком денежные средства, за вычетом фактически понесенных расходов по выполненным и документально подтвержденным Подрядчиком объемам Работ на момент приостановления исполнения Договора, на расчетный счет Заказчика в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты расторжения Договора. В случае несвоевременного возврата Подрядчиком денежных средств, последний должен уплатить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день исполнения денежного обязательства согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5.11. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.12. Санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, подлежат начислению и оплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальных претензий, содержащих сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требований.

6. Контроль выполнения работ

При обеспечении контроля Заказчиком осуществляется:

6.1. Контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных Работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов.

6.2. Контроль и надзор за ходом проведения строительно-монтажных работ на  объекте, качеством выполняемых Работ, графиком выполнения работ и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

6.3. Освидетельствование и оценка выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предъявление требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов скрытых работ.

6.4. Оформление актов на скрытые работы и промежуточную приёмку выполненных работ производится Подрядчиком и Заказчиком.

6.5. Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика.

6.6. Контроль наличия и правильности ведения Исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, сооружений и коммуникаций, общих и специальных журналов работ).

6.7. Контроль исполнения Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ и объекта в целом.

6.8. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и право осуществлять контроль качества используемых материалов и работ, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.1.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

7.1.2. качество выполнения всех Работ в соответствии действующими нормами, Техническим заданием;

7.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

7.2. Период Гарантийного срока в целом устанавливается на один год  со дня подписания Акта о приемке выполненных работ. 

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию систем до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

7.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки своими силами, либо с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право Сторон обратиться в суд по данному вопросу. Сроки устранения дефектов Подрядчиком определяются в этом случае Заказчиком в одностороннем порядке.

8. Изменение условий настоящего договора

Условия настоящего Договора могут быть изменены и/или дополнены Сторонами путем подписания дополнительных соглашений, составленных в письменной форме и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

9. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора

9.1. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Акта о приемке выполненных работ.

9.2. Заказчик вправе требовать изменения сроков выполнения Работ по настоящему Договору. Изменение сроков выполнения Работ осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

9.3. В случае необходимости продления срока выполнения Работ, Подрядчик должен обратиться к Заказчику по данному вопросу с соответствующим письменным обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней дать ответ. В случае достижения между Сторонами согласия о продлении срока выполнения Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливается дата окончания Работ.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Подрядчику письменного уведомления о таком расторжении в следующих случаях:

- выполнение Работ просрочено по вине Подрядчика более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней по сравнению со сроком, указанном в пункте 1.3 настоящего Договора; 

- нарушены более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней сроки устранения замечания и выполнения доработок, установленных протоколами;

- в иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

9.5. Настоящий Договор также может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, при этом Стороны подписывают соглашение о расторжении, в котором предусматривают сроки и порядок проведения сверки исполнения обязательств, а также порядок и сроки взаиморасчетов по настоящему Договору.

9.6. В случае расторжения настоящего Договора по любому из вышеперечисленных оснований Подрядчик обязан передать Заказчику Исполнительную документацию на объём выполненных Работ, а также всю ранее полученную Рабочую документацию.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

10.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

11. Дополнительные условия и заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Все иные условия, не оговоренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без получения предварительного письменного согласия на это другой Стороны.

11.4. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, уведомления и пр.) посредством факсимильной связи и электронной почты. Сообщения, переданные Сторонами друг другу по факсу или электронной почтой имеют юридическую силу при условии, что Сторона, инициировавшая такое сообщение, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи сообщения по факсимильной связи или электронной почтой, направит другой Стороне оригинал такого документа. В рамках настоящего Договора полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны-получателя о наименовании и телефонах Стороны-отправителя.

11.5. Если одна из Сторон изменит свои почтовые и/или контактные реквизиты, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, то она обязана письменно информировать об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу этих изменений.

11.6. Подрядчик гарантирует, что он обладает в полном объеме правами на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором. В случае если к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских или иных исключительных прав, по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

11.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Приложения к Договору

Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2 Расчет стоимости строительно-монтажных работ. Локальная смета.

Приложение № 3 Акт о приемке выполненных работ.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Приложение № 1. 
Техническое задание
  Данный документ представляет собой техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая поставку оборудования  для следующих систем объекта:

- структурированной кабельной сети (СКС),

- системы  контроля управления доступом (СКУД),

- системы охранного  видеонаблюдения (СОВ).

Адрес объекта: г. Москва, 1-й Котляковский пер, д. 1, стр. 1

Объект представляет собой  производственные и хозяйственно-бытовые помещения, находящиеся в шестиэтажном административно-производственном здании, расположенном на закрытой охраняемой территории.

Помещения объекта оборудованы подвесными потолками ("Армстронг", "Грильято" - представляет собой объемную решётку, образованную U-образными алюминиевым профилем). Высота подвесных потолков 3,0 метра. За потолочное пространство подходит для прокладки кабельных трасc.

1.Структурированная кабельная сеть (СКС)
1.1. Перечень работ по монтажу структурированной кабельной сети (СКС)

1.1.  Монтаж компьютерных розеток:  
розетки наружной установки на стенах помещений 17 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 68 портов;

розетки наружной установки на стенах помещений 6 штук по 2 порта RJ45, категории 5е, всего 12 портов;  

розетка для подключения шкафа управления (ШУ) 1 штука, всего 4 порта RJ45 категории 6;

розетки на стационарных электротехнических стойках 8 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 32 порта;

розетки на лотке за подвесным потолком для подключения мобильных стоек 18 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 72 порта;

розетки на мобильных электротехнических стойках 7 штук по 4 порта RJ45, категории 5е, всего 28 портов;

Все кабеля от розеток заделываются в горизонтальный кросс СЦ на коммутационные панели с гнездами RJ45.

1.2. Монтаж оконечных устройств.
В удаленных помещениях (КПП1 и караульное помещение, КПП2, КПП5 и КПП6) проложенные оптические кабели  разделываются в настенные шкафчики, в помещении серверной - в оптическую панель горизонтального кросса СЦ. Для подключения оборудования к волоконно-оптическим линиям связи используются медиаконвертеры.

В целях интеграции СЦ в корпоративную телекоммуникационную систему предусматриваются внешние магистральные соединения с существующей серверной 3-его этажа и с существующей УАТС на 6-ом этаже. Оптические кабеля заводятся в оптическую панель в СЦ. UTP кабели расшиваются в СЦ на коммутационную панель 50хRJ45 по одной паре на порт. Со стороны УАТС - на 50 парный кросс типа Krone.

Все коммутационные панели и оборудование в серверном помещении СЦ монтируются в два монтажных 19" шкафа высотой 42 U, шириной 600 мм и глубиной 800 мм, соединенных между собой.

1.3. Монтаж активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети и беспроводной сети  Wi-Fi.
Проектом предусмотрена закупка, установка и настройка на объекте активного сетевого оборудования локальной вычислительной сети и беспроводной сети Wi-Fi. Все активное сетевое оборудование и оборудование беспроводной сети Wi-Fi используется от одного производителя. Активное сетевое оборудование обеспечивает подключение пользователей к сети со скоростью передачи данных не менее 1 Гбит/сек. 

Активное сетевое оборудование, включая ИБП, монтируется в серверных шкафах СЦ.

Для построения беспроводной сети Wi-Fi используется комплект оборудования,  включающий в себя контроллеры беспроводной сети и точки доступа.

Схемы расположения оборудования СКС и сети Wi-Fi – в Приложениях №1 и №4 к данному Техническому заданию. 

1.2. Пуско-наладка структурированной кабельной сети (СКС)

После завершения монтажа активного оборудования, включая оборудование сети Wi-Fi, производится его тестирование. Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

2. Система  контроля управления доступом (СКУД)

2.1. Перечень работ по монтажу системы  контроля и управления доступом (СКУД)
2.1.1
 Контроллеры СКУД объединяются в общую систему по сетевому интерфейсу ETHERNET с помощью сетевого коммутатора. 

2.1.2. Сетевой коммутатор СКУД установить в шкафу телекоммуникационном структурированной кабельной системы в помещении №3 (серверная).

2.1.3 Контроллер доступа установить на стене в защищаемом помещении рядом с дверью (проходом). Высота установки контроллера доступа не менее 2,2 метра от уровня пола.

2.1.4. Блок электропитания установить на стене в защищаемом помещении в непосредственной близости от контроллера доступа. Высота установки блока электропитания не менее 2,2 метра от уровня пола. 

2.1.5. Модуль релейный и батарею аккумуляторную установить внутри корпуса блока электропитания.

2.1.6. Считыватель установить на стене, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки считывателя 1,3 метра от уровня пола (поверхности). Входной считыватель точки доступа на контрольно-пропускном пункте установить на корпусе турникета.

2.1.7. Кнопку выхода установить на стене внутри защищаемого помещения, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки кнопки 1,3 метра от уровня пола.

2.1.8. Извещатель аварийный ручной установить на стене внутри защищаемого помещения, рядом с дверью (на стороне ручки двери). Высота установки извещателя 1,5 ± 0,1 метра от уровня пола до органа управления.

2.1.9. Корпус замка установить с внутренней стороны защищаемого помещения и крепить на дверную коробку. Якорную пластину замка крепить к полотну двери напротив корпуса замка. Рабочие поверхности корпуса и якорной пластины замка должны плотно прилегать друг к другу при закрытой двери.

2.1.10.  Доводчик установить внутри защищаемого помещения. Доводчик крепить к коробке и полотну двери. Доводчик должен быть установлен на ровную поверхность.

2.1.11. Компьютеры установить на рабочих местах охраны (контрольно-пропускной пункт №1, пост №2 и пост №6). Системный блок компьютера установить на полу. Монитор, клавиатуру и манипулятор "мышь" на рабочем столе сотрудника охраны.

2.1.12. Блок бесперебойного электропитания установить на полу в непосредственной близости от автоматизированного рабочего места.

2.1.13.  Коробку соединительную установить на стене в непосредственной близости от автоматизированного рабочего места, на высоте удобной для технического обслуживания.

2.1.14.  Считыватель настольный и видеокамеру настольную установить на рабочем столе сотрудника охраны контрольно-пропускного пункта №1.

2.1.15. Турникет установить на контрольно-пропускном пункте №1.

2.1.16. Картоприемник установить на полу контрольно-пропускного пункта №1 в непосредственной близости от турникета.

2.1.17.  Ко всему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающему персоналу.

2.1.18. Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями Р 78.36.005-99, настоящего проекта и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

Схемы расположения оборудования СКУД в Приложении №2 к данному Техническому заданию.

2.2.  Перечень работ по пуско-наладке системы  контроля управления доступом (СКУД)
2.2.1. Объектом испытания является система контроля и управления доступом .

2.2.2.  Целью испытаний является оценка работоспособности системы в условиях реальной эксплуатации.

2.2.3.  Испытание оборудования выполнить во всех точках доступа.

2.2.4.  Условия испытаний и требования к системе:

- система должна обеспечивать доступ сотруднику (посетителю) через точки доступа по бесконтактной карте, прописанной в базу данных системы, с предоставлением доступа согласно определенным правам доступа;

- система должна предоставить доступ сотруднику (посетителю) в те точки доступа, которые определены для данной категории лиц;

- система должна ограничить доступ сотруднику (посетителю) в те точки доступа, которые определены как запретные для данной категории лиц;

- система должна передать сигнал тревоги на автоматизированное рабочее место при попытке несанкционированного доступа в помещение путем взлома двери ;

- система должна изымать разовые карты посетителей;

- система должна обеспечить автоматическую разблокировку точек доступа (двери, турникет) при поступлении сигнала пожарной тревоги;

- система должна функционировать в единой локальной вычислительной сети (единая база данных);

- после проведения всех испытаний система должна обеспечить формирования отчетности.

2.2.5.  Тестирование прохода через точку доступа по авторизованной карте:

- внести тестовую карту в базу данных;

- присвоить тестовой карте права доступа, в которую входит проверяемая точка доступа;

- записать новые данные в контроллеры доступа;

- поднести тестовую карту к считывателю (картоприемнику) проверяемой точки доступа;

- убедится, что после звукового сигнала считывателя (картоприемника) оптическая сигнализация считывателя (картоприемника) изменило исходное состояние (доступ предоставлен);

- убедится, что проверяемая точка доступа (дверь, турникет) открылась;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения.

2.2.6.  Тестирование прохода по неавторизованной карте:

- использовать карту не зарегистрированную в системе контроля доступа;

- поднести тестовую карту к считывателю (картоприемнику) проверяемой точки доступа;

- убедится, что после звукового сигнала считывателя (картоприемника) оптическая сигнализация считывателя (картоприемника) находится в исходном состоянии (в доступе отказано);

- убедится, что проверяемая точка доступа (замок, турникет) не открылась;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения .

2.2.7.  Тестирование взлома двери:

- активировать извещатель аварийный ручной;

- открыть дверь, не поднося карту к считывателю;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили сообщения об активации аварийного ручного извещателя  и взлома двери.

2.2.8.  Тестирование картоприемника:

- внести тестовую карту в базу данных (категория - "разовая карта");

- присвоить тестовой карте права доступа, в которую входит проверяемая точка доступа;

- опустить тестовую карту в картоприемник;

- убедится, что после звукового сигнала оптическая сигнализация картоприемника изменило исходное состояние;

- убедиться, что тестовая карта опустилась в контейнер картоприемника;

- убедится, что турникет открылся;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения .

2.2.9.  Тестирование автоматической разблокировки дверей при пожаре.

- активировать извещатель пожарный (дымовой, тепловой или ручной);

- убедится, что все проверяемые точки даступа (замок, турникет) открылись;

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения.

2.2.10.  Тестирование локальной вычислительной сети системы контроля и управления доступом :

- отключить в коммутаторе сетевом шнур коммутационный "ETHERNET" (который обеспечивает соединение проектируемого и удаленного объектов в единую сеть );

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения ;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили аварийные сообщения ;

- отключить в коммутаторе сетевом шнур коммутационный "ETHERNET" (который обеспечивает подключение контроллера доступа к единой сети);

- проверить на автоматизированном рабочем месте полученные сообщения ;

- убедится, что на автоматизированное рабочее место поступили аварийные сообщения .

2.2.11.  После проведения всех испытаний системы, сформировать отчет по всем событиям за период (время) проведения испытаний. Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

3. Система охранного  видеонаблюдения (СОВ)
3.1. Перечень работ по монтажу системы видеонаблюдения (СОВ)
3.1.1. ПК и монитор для рабочего места оператора разместить в помещении поста охраны (помещение №002). Монитор разместить на рабочем столе, компьютерная розетка для подключения ПК к сети Ethernet должна быть установлена рядом с рабочим местом оператора .

3.1.2. Видеорегистратор, два коммутатора Ethernet устанавливаются в 19'' стойку, которая находится в помещении серверной (помещение №003).

3.1.3. Блок электропитания резервированный установить в помещении охраны поста №6 на стене.

3.1.4.  Видеокамеры следует установить в местах определенных настоящим проектом .

3.1.5.  Видеокамеры модели BD4330DM: устанавливаются на подвесных потолках (армстронг или грильято) на высоте 3 метра от уровня пола. Видеокамера AS1 модели BD4330DM устанавливается на бетонном потолке на высоте 2,5 метра от уровня пола. 

Видеокамеры модели N37210: устанавливаются на стенах и опорных столбах на высоте 2,8 метра от уровня пола с помощью кронштейнов с держателями (которые идут в комплекте к видеокамерам)..

Видеокамера AS13 модели N37210 устанавливается на улице, на бетонной стене здания, на высоте 3 метра, рядом с постом охраны № 6 (с помощью кронштейна с держателем).

Видеокамеры AS30 и AS31 модели N37210 устанавливаются на улице, на бетонной стене здания, на высоте 3 метра.

3.1.6  Ко всему оборудованию должен быть обеспечен свободный доступ обслуживающему персоналу.

3.1.7.  Монтаж оборудования выполнить в соответствии с требованиями Р 78.36.002-99, Р 78.36.008-99, настоящего проекта и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

Схемы расположения оборудования СОВв Приложении №3 к данному Техническому заданию.  

3.2.  Перечень пуско-наладочных работ системы видеонаблюдения (СОВ)
3.2.1 Объектом испытания является система охранного телевидения с видеорегистратором.

3.2.2 Целью приемочных испытаний является оценка работоспособности системы в условиях реальной эксплуатации, соответствие системы проектной документации.

3.2.3  Объем испытаний. 

В соответствии с требованиями документации, указанные в ней помещения и пост №6 оснащены сетевыми видеокамерами.

В помещении серверной расположена стойка с установленным видеорегистратором, а в помещении охраны находится рабочее место оператора (ПК и монитор).

Проводится испытание работы видеокамер и устройства видеозаписи, для чего производится выборочное тестирование 10 (десяти) видеокамер на:

- передачу "живого" видеопотока;

- передачу видео в архив, при сработке детектора движения видеокамеры ;

-воспроизведения видеоинформации из архива.

3.2.4  Условия и порядок проведения испытаний.

3.2.4.8. Прекратить движение в зоне обзора тестируемой камеры.

3.2.4.9. Активировать видеокамеру на просмотр на просмотр и запись по движению.

3.2.4.10. Инициировать движение человека в контролируемой зоне.

3.2.4.11. 3Убедиться в поступлении соответствующего видеосигнала на рабочее место оператора системы  видеонаблюдения в реальном времени.

3.2.4.12. Убедиться в занесении видеоинформации о движении в зоне в видеоархив.

3.2.4.13. Убедиться в соответствии видеоизображения исходному при просмотре видеоизображения из архива.

3.2.4.14. Убедиться в качестве видеоизображения при выводе на монитор изображений от нескольких камер в режиме мультиэкрана.

3.2.5  Результаты тестов оформляются в виде протоколов испытаний и передаются Заказчику в составе Исполнительной документации.

4. Перечень оборудования (таблица №1) 
	1
	Комплект для беспроводной  сети Wi-Fi
	Беспроводной Wi-Fi контроллер: 
	2504 Wireless Controller in a bundle with 0 AP licenses - 1 шт.
	компл.
	1

	
	
	Беспроводной Wi-Fi контроллер:
	2504 Wireless Controller with 0 AP Licenses - 1 шт.
	
	

	
	
	Кабель  для беспроводного Wi-Fi контроллера:
	2504 Wireless Controller Console Cable - 2шт.
	
	

	
	
	Лицензии  на ПО для 5 точек доступа: 
	5 AP License for 2504 WLAN Controller - 3 шт.
	
	

	
	
	Лицензия на ПО для беспроводного Wi-Fi контроллера:
	Base Software License - 2 шт.
	
	

	
	
	Программное обеспечение: 
	2504 Wireless Controller DTLS License - 2 шт.
	
	

	
	
	Кабель питания: 
	AC Power cord Europe - 2 шт.
	
	

	
	
	Программное обеспечение:
	2504 Wireless Controller SW Rel. 7.6 with WLAN Express Setup - 2 шт.
	
	

	
	
	Крепления в стойку 19":
	2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket - 2 шт.
	
	

	
	
	Точка доступа:
	BOM Level AP1600i Bulk PID for A reg domain - 5 шт.
	
	

	
	
	Лицензия для точек доступа: 
	Cisco 1600 Series IOS WIRELESS LAN RECOVERY - 1 шт.
	
	

	
	
	Крепление для точки доступа:
	802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) - 5 шт.
	
	

	
	
	Крепление для точки доступа: 
	Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) - 5 шт.
	
	

	
	
	PS-SWITCH-AC-2P
	Блок питания: 2 Prong C7/C8 On-Off AC Power Supply Switch - 1 шт.
	
	

	
	
	CON-SNT-AIRCTIA5
	Сервисный контракт на 12 месяцев - 1 шт.
	
	

	
	
	CON-SNT-CT255
	Сервисный контракт на 12 месяцев SMARTNET 8X5XNBD 2504 Wireless LAN Co - 1 шт.
	
	

	2
	Коммутатор №1
	Тип устройства
	коммутатор (switch)
	шт.
	2

	
	
	Возможность установки в стойку
	19" не более 1 U
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	не менее 64 Мб
	
	

	
	
	Объем флеш-памяти
	не менее 32 Мб
	
	

	
	
	Тип коммутатора
	Управляемый (Layer 2)
	
	

	
	
	Производительность маршрутизации
	6.5 mpps
	
	

	
	
	Размер таблицы MAC-адресов
	8000
	
	

	
	
	Максимальное количество VLANs
	4000
	
	

	
	
	Доступный бюджет мощности PoE
	370Вт
	
	

	
	
	Рабочая температура
	от -5°C до 45°C 
	
	

	
	
	Температура хранения
	от -25°C до 70°C 
	
	

	
	
	Поддержка операционных систем
	MacOS, UNIX or Linux, Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7/8
	
	

	
	
	LAN
	 
	
	

	
	
	Количество портов коммутатора
	24 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
	
	

	
	
	Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей
	не менее 2х
	
	

	
	
	Максимальная скорость uplink/SFP-портов
	10/100/1000 Мбит/сек
	
	

	
	
	Внутренняя пропускная способность
	16 Гбит/сек
	
	

	
	
	Дополнительно
	Консольный порт, поддержка Telnet, поддержка SNMP, поддержка IPv6, RS-232, PoE,
	
	

	
	
	Протоколы управления группами интернета
	IGMP v3
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы
	TFTP, NTP, CDP (версии 1 и 2), LLDP, LLDP-MED
	
	

	
	
	Поддержка стандартов
	Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
	
	

	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Коммутатор №2
	Тип устройства
	коммутатор (switch)
	шт.
	1

	
	
	Возможность установки в стойку
	19" не более 1 U
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	не менее 64 Мб
	
	

	
	
	Объем флеш-памяти
	не менее 32 Мб
	
	

	
	
	Количество портов коммутатора
	не менее 48 x Ethernet 10/100 Мбит/сек
	
	

	
	
	Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей
	не менее 2
	
	

	
	
	Максимальная скорость uplink/SFP-портов
	не менее 10/100/1000 Мбит/сек
	
	

	
	
	Размер таблицы MAC адресов
	не менее 8192
	
	

	
	
	Управление
	Web-интерфейс, поддержка Telnet, поддержка SNMP, поддержка IPv6
	
	

	
	
	Протоколы динамической маршрутизации
	RIP v1, RIP v2
	
	

	
	
	Протоколы управления группами интернета
	IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3
	
	

	
	
	Поддержка стандартов
	Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
	
	

	
	
	Поддерживаемые протоколы
	TFTP, NTP, CDP (версии 1 и 2), LLDP, LLDP-MED
	
	

	
	
	Размеры (ШxВxГ)
	не более 445 x 46 x 240 мм
	
	

	4
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	11

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 24
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Категория
	5е
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	ABS 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем 
стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, контакты – фосфористая бронза с позолотой (1.27 мкм)
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла не менее 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не менее 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин
	
	

	5
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	1

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 24
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Категория
	6е
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	ABS 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем 
стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, контакты – фосфористая бронза с позолотой (1.27 мкм)
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не менее 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1 мин
	
	

	6
	Патч-панель
	Основные характеристики
	шт.
	1

	
	
	Тип
	Патч-панель
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 50
	
	

	
	
	Высота
	не более 1 U
	
	

	
	
	Стандартный размер
	19" для монтажа в стойки и шкафы
	
	

	
	
	Тип заделки
	горизонтальный
	
	

	
	
	Телефонная раскладка
	2 пары на порт 3,6,4,5
	
	

	
	
	Подключение
	одножильный кабель диаметром 22-26 AWG
	
	

	
	
	Материалы
	
	

	
	
	Корпус
	PC 94V-0
	
	

	
	
	IDC
	PC UL94V-0
	
	

	
	
	PCB
	FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя PCB разъем стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0.35 мм, напыление контактов - фосфористая бронза с позолотой
 
	
	

	
	
	Металлический корпус
	толщина металла 1,6 мм
	
	

	
	
	Электрические характеристики
	
	

	
	
	В соответствии 
	с UL 1863
	
	

	
	
	Сила тока
	не более 1,5 А  
	
	

	
	
	Напряжение
	150 В
	
	

	
	
	Контактное сопротивление
	20 мOм
	
	

	
	
	Сопротивление изоляции
	500 мOм
	
	

	
	
	Напряжение диэлектрика
	1000В переменный ток RMS, 60Гц/1 мин
	
	

	7
	Кабельный организатор
	Тип
	кабель-организатор
	шт.
	10

	
	
	ширина
	19"
	
	

	
	
	Высота
	1 U
	
	

	
	
	Размер колец
	не более 56 х 45 мм 
	
	

	
	
	Количество колец
	не менее 5
	
	

	
	
	Материал панели
	листовая сталь не менее 1,4 мм
	
	

	
	
	Материал колец
	пластик
	
	

	8
	Плинт соединительный
	Тип
	плинт соединительный
	шт.
	5

	
	
	количество пар
	не менее 10
	
	

	
	
	маркировка
	1-0
	
	

	
	
	Вариант крепления
	Хомут, рама (LSA PLUS)
	
	

	
	
	Материал корпуса
	ABS/PBT 
	
	

	
	
	Материал контакта
	фосфоритная бронза
	
	

	
	
	Тип контакта
	неразмыкаемый
	
	

	9
	Оптическая панель
	Тип
	Кросс оптический
	шт.
	1

	
	
	локация
	стоечный
	
	

	
	
	ширина
	19"
	
	

	
	
	Высота
	2 U
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 48
	
	

	
	
	Тип портов
	SC
	
	

	
	
	Материал корпуса
	металл
	
	

	
	
	Диаметр вводимого оптического кабеля
	не менее 27мм
	
	

	
	
	Количество съемных панелей
	не менее 6
	
	

	
	
	Количество кабельных вводов
	2 универсальных ввода
	
	

	
	
	Дополнительно
	Наличие сплайс-пластины; пигтейлов;  КДЗС, соединителей SC-SC - не менее 8 шт.
	
	

	10
	Оптическая панель
	Тип
	Кросс оптический
	шт.
	4

	
	
	локация
	настенный
	
	

	
	
	Количество портов
	не менее 48
	
	

	
	
	Тип портов
	SC
	
	

	
	
	Количество съемных панелей
	не менее 6
	
	

	
	
	Количество кабельных вводов
	не менее 4
	
	

	
	
	Дополнительно
	Наличие сплайс-пластины; пигтейлов;  КДЗС, соединителей SC-SC - не менее 8 шт.
	
	

	11
	Извещатель пожарный  
	Тип
	Извещатель многоразового действия
	шт
	17

	
	
	Группа контактов
	Сдвоенная
	
	

	
	
	Тип установки
	Настенная
	
	

	
	
	Коммутируемые токи 
	не менее 2 А
	
	

	
	
	Особенности
	Один ключ для всех действий, наличие сигнализации при разбитии крышки
	
	

	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно зелёный
	
	

	
	
	Сертификаты
	ССПБ, LPCB и VdS
	
	

	
	
	Габариты (ВхШхГ) мм
	не более 95х90х30 мм
	
	

	
	
	Степень защиты 
	не ниже IP44
	
	

	12
	Защитная крышка для ИП
	Тип  
	Защитная крышка
	шт
	17

	
	
	Назначение
	исключение случайного включения режима «Пожар»
	
	

	13
	Стекло для ИП
	Тип
	Сменное стекло
	шт
	17

	
	
	Количество в комплекте
	не менее 10 шт.
	
	

	14
	Электромагнитный замок №1
	Тип
	Врезной
	шт
	9

	
	
	Ширина двери
	не менее 30 см
	
	

	
	
	Удерживающее усилие замка
	не менее 400 кГс
	
	

	
	
	Габаритные размеры корпусной и якорной частей (мм)
	не более 202x27x27
	
	

	
	
	Система контроля работоспособности замка 
	датчик Холла. Максимальное коммутируемое напряжение не менее 60В
	
	

	
	
	Система контроля положения двери  
	Магнитоконтактный герконовый датчик. Максимальная коммутируемая мощность не менее 10Вт
	
	

	
	
	Комплектация
	Корпусная часть, якорная часть, ключ шестигранный, регулировочные прокладки  (не менее 8шт), саморезы (не менее 4шт)
	
	

	15
	Электромагнитный замок №2
	Тип
	Накладной
	шт
	7

	
	
	Удерживающее усилие замка
	не менее 200 кГс
	
	

	
	
	Габаритные размеры корпусной и якорной частей (мм)
	не более  232х32x20 мм
	
	

	
	
	Система контроля работоспособности замка 
	датчик Холла.  
	
	

	
	
	Система контроля положения двери  
	Магнитоконтактный герконовый датчик.  
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	Дополнительно
	Световая индикация состояния замка
	
	

	16
	Монтажный комплект для электромагнитного замка №2
	планка 
	1 шт.
	шт
	7

	
	
	декоративный кожух 
	1 шт.
	
	

	
	
	угольник 
	1 шт.
	
	

	
	
	винт 
	2 шт.
	
	

	
	
	болт М5х20 
	2 шт.
	
	

	
	
	шайба 5 
	2 шт.
	
	

	
	
	втулка 
	2 шт.
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	паспорт
	1 шт.
	
	

	17
	Коробка соединительная
	Тип
	Универсальная
	шт
	1

	
	
	Тип корпуса
	пылебрызгозащищенный металлический корпус
	
	

	
	
	Вводы и зажимы
	не менее 2 ввода и 2х20 зажимов траснляции, не менее 2 ввода и 2х8 зажимов для ветвлений
	
	

	
	
	Дополнительно
	встроенная грозозащита, тумблер для коммутации линий питания
	
	

	
	
	Габариты, мм
	не более 230х160х104 
	
	

	18
	Доводчик
	Тип
	Доводчик c зубчатым приводом, установка на правосторонние и левосторонние двери
	шт
	16

	
	
	регулируемое усилие 
	EN 2/3/4
	
	

	
	
	зоны движения 
	не менее 2х с регулируемой скоростью 
	
	

	
	
	шириной полотна двери  
	не менее 1100 мм
	
	

	
	
	вес поотна двери
	не менее 90 кг
	
	

	
	
	Цвет
	Предпочтительно серый
	
	

	
	
	Дополнительно
	в комплекте складной рычаг
	
	

	19
	Считыватель
	Тип
	карты формата EMM/HID
	шт
	1

	
	
	Интерфейс
	USB
	
	

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	не более 0,5
	
	

	
	
	Дальность считывания, см
	для карт HID не менее 5 
для карт EM-Marin не менее 5 
для карт «Ангстрем» не менее 4 
для брелоков не менее 2 
	
	

	
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	не более 147×47×25
	
	

	
	
	Класс защиты от поражения электрическим током 
	не ниже III по ГОСТ Р МЭК335-1-94
	
	

	20
	Видеокамера настольная
	Матрица
	не менее 2 млн пикселей
	шт
	1

	
	
	Разрешение (видео)
	не ниже 1280x720
	
	

	
	
	Максимальная частота кадров
	не менее 30 Гц
	
	

	
	
	Разрешение (фото)
	не ниже 1280x1024
	
	

	
	
	Подключение
	не ниже USB 2.0
	
	

	
	
	Микрофон
	встроенный
	
	

	
	
	Фокусировка
	автоматическая
	
	

	
	
	Совместимые операционные системы
	Windows XP/Vista/7/8
	
	

	
	
	Угол обзора объектива
	не менее 69 град.
	
	

	
	
	Угол поворота
	не менее 360 град.
	
	

	
	
	Конструкция
	крепление на мониторе, на горизонтальной поверхности
	
	

	
	
	Длина кабеля
	не менее 1.5 м
	
	

	
	
	Размеры (ШxВxГ)
	не более 70x42x30 мм
	
	

	
	
	Дополнительно
	съёмка видео в формате HD 720p
	
	


5. Перечень работ. Таблица №2
1. Перечень работ по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом на объекте Заказчика

	1.1
	Монтаж и подключение оконечного оборудования на дверях

	1.2
	Монтаж  и подключение турникета

	1.3
	Монтаж и подключение контроллеров СКУД

	1.4
	Монтаж и подключение блоков питания

	1.5
	Конфигурация сервера СКУД

	1.6
	Установка ПО и конфигурация рабочих мест операторов СКУД

	1.7
	Монтаж и пуско-наладка дополнительного оборудования рабочих мест операторов СКУД

	1.8
	Тестирование системы

	1.9
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	1.10
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	1.11
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


4. Перечень работ, по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения на объекте Заказчика 

	2.1
	Монтаж и подключение видеокамер

	2.2
	Монтаж  и подключение активного сетевого оборудования

	2.3
	Сборка и монтаж сервера видеонаблюдения

	2.4
	Конфигурация сервера видеонаблюдения

	2.5
	Установка ПО и конфигурация рабочих мест операторов СОВ

	2.6
	Тестирование системы

	2.7
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	2.8
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	2.9
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


5. Перечень работ по монтажу и пуско-наладке структурированной кабельной системы на объекте Заказчика

	3.1
	Монтаж и подключение розеток

	3.2
	Монтаж  и подключение патч-панелей

	3.3
	Монтаж  и подключение плинтов телефонного кросса

	3.4
	Монтаж и подключение активного сетевого оборудования в серверной

	3.5
	Монтаж и подключение активного сетевого оборудования в удаленных помещениях охраны

	3.6
	Монтаж и подключение устройств Wi-Fi сети

	3.7
	Конфигурация активного сетевого оборудования в серверной

	3.8
	Конфигурация активного сетевого оборудования в удаленных помещениях охраны

	3.9
	Пуско-наладка устройств Wi-Fi сети

	3.10
	Тестирование системы

	3.11
	Запуск системы в опытную эксплуатацию

	3.12
	Проведение приемо-сдаточных испытаний

	3.13
	Запуск системы в промышленную эксплуатацию


Приложения к Техническому заданию:

1. Структурированная кабельная система: Схемы прокладки кабельных трас, установки розеток и  подключения оборудования на 6 листах;

2. Система  контроля управления доступом: Схемы прокладки кабельных трасс и  подключения оборудования на 7 листах;

3. Система видеонаблюдения: Схемы прокладки кабельных трас  и  подключения оборудования на 4 листах.

4. Структурированная кабельная система: Схемы расположения оборудования сети Wi-Fi.

	Приложение № 2

	к Договору № ____________

	от «__» ___________ 20__ г.


Расчет стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 

по созданию системы контроля и управления здания, структурированной кабельной системы и системы охранного видеонаблюдения здания 

	№№ п/п
	Наименование   работ и затрат,

характеристика (марка, модель) оборудования


	Единица измерения   
	Количество
	Стоимость работ и затрат, руб.

	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого работы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Итого оборудование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	

	
	НДС 18%
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС
	
	
	
	


	от Заказчика
       






___________________
	          от Подрядчика

____________________ 

	Приложение № 3

	к Договору № ____________

	от «__» ______________ 20__ г.

	


                                                  АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 5









к документации о 

запросе предложений

ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Оценка полученных заявок участников закупки осуществляется с использованием двух критериев (сумма значимостей критериев оценки предложений составляет 100%). Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению  соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению. 

Предложению (заявке), набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

ФГУП ГЦСС (далее по тексту также – Заказчик) устанавливает следующие критерии оценки предложений (заявок) и их значимость:


1) Цена Договора 
   Значимость критерия: 60% (коэффициент значимости критерия:  К1= 0,60).

2) Квалификация участника 
   Значимость критерия: 40% (коэффициент значимости критерия: К2 = 0,40) 


Совокупная значимость по критериям = 100 %


Порядок расчета значений по критериям

1. Порядок расчета значения по критерию – «Цена Договора» - рассматриваются ценовые предложения  участников по общей цене договора, применительно к произведенным предварительным расчетам начальной (максимальной) цены договора.

Рейтинг, присуждаемый предложению (заявке) участника по критерию «Цена Договора», определяется по формуле:

                                  Rai = (Amax – Ai) / (Amax - Amin) х 100, где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-му предложению (заявке) по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, руб.;

Ai - предложение (заявка) i-го участника по цене договора, руб.

Amin – минимальный, из предложенных участниками показатель цены договора, руб.

Для расчета итогового рейтинга по предложению (заявке), рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена Договора» умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.

         При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника процедуры запроса предложений с наименьшей ценой Договора.

          2. Порядок расчета значения по критерию – «Квалификация участника» - по данному критерию рассматриваются следующие показатели (сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов):

	№ пп
	Общее максимальное количество баллов, которое может быть присуждено по данному критерию
	100

	1
	Наличие у участника опыта оказания услуг по предмету закупочной процедуры в течение последних трех лет, предшествующих дате подаче заявки – оценивается количество представленных  копий  исполненных договоров на выполнение аналогичных работ (с приложением копий актов выполненных работ) за указанный период (Максимальный балл (60) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 60 баллов), умноженного на максимальный балл (60).

При не предоставлении участником закупки копий  актов выполненных работ, подтверждающих выполнение работ по одному из договоров, представленный договор не принимается комиссией по закупкам для оценки по данному критерию.
	60

	2
	Наличие положительных отзывов от клиентов - оценивается количество представленных  копий благодарственных писем и/или иных отзывов от клиентов за последние три года до даты подачи заявки по предмету закупочной процедуры (Максимальный балл (40) присваивается заявке участника, предоставившего наибольшее количество вышеуказанных документов. Оценка остальных предложений рассчитывается как отношение расчетного показателя участника к наибольшему показателю (которому присвоено 40 баллов), умноженного на максимальный балл (40).

Представленные участником закупки благодарственные письма и/или иные  документы, содержащие положительные отзывы клиентов по предмету закупочной деятельности, датированные более чем 3 года до даты подачи заявки, либо если в указанных документах не стоит дата их выдачи, не учитываются при оценке участника закупки по данному подкритерию.
	40

	ИТОГО баллов
	100


Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию, определяется по формуле:

                                Rci = Ci1+Ci2+…+Cik, где:

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cik - значение в баллах, присуждаемое комиссией по закупке i-й заявке на участие в процедуре запроса предложений каждому показателю, k - количество установленных показателей.

           Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника», умножается на соответствующий указанный коэффициент значимости критерия.

Приложение 6









 
к документации о запросе 
предложений

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению заявки на участие в запросе предложений

1.  Оформление заявки на участие в запросе предложений:

1.1.  При оформлении заявки не допускается употребление сокращенных слов.

 
Заявка  на участие в запросе предложений, все представленные документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. Прилагаемые к заявке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним в обязательном порядке прилагается надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

      1.2. Заявка в обязательном порядке должна быть составлена по форме, указанной в Приложении 3 к документации о запросе предложений.
      1.3.  В случае если на стороне участника закупки выступает несколько лиц  сведения, 

указанные в п.1. формы заявки «Анкета участника», заполняются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника закупки.

1.4. В случае если на стороне участника закупки выступают несколько лиц (коллективный 
участник) заявка на участие в открытом запросе предложений подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника.

          В этом случае обязательно прикладывается копия документа, указанного в пп. 10 п.15 Информационной карты открытого запроса предложений (Приложение 1 к настоящей документации).


Лицо может входить в состав только одного коллективного участника. Лицо, входящее в состав коллективного участника не имеет право принимать участие в процедуре закупки в качестве участника или соисполнителя.

2. Изменение заявок на участие в запросе предложений и их отзыв:

2.1.Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или 
отозвать ее в любое время до даты окончания срока приема заявок, указанной в Извещении о проведении запроса предложений. Изменение заявки происходит путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки с изменениями. К измененной заявке также применяются требования, указанные в п.п.1,2 настоящей Инструкции. Уведомление об отзыве заявки составляется участником закупки в произвольной форме.

� По форме Заказчика
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