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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Конденсаторы импульсные фирмы “ICAR” (или аналоги, полностью соответствующие требуемым техническим характеристикам и прошедшие экспериментальную проверку, подтверждающую их работоспособность в эксплуатационных условиях установки ИТЭР). 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (год выпуска не ранее 2014) и не являться выставочным образцом.

	Подраздел 1.3. Этапы разработки, изготовления

	Этап 1. Изготовление

	Подраздел 1.4 Документы для изготовления

	РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
1. Bioenergy D65-B 400-1200, Technical specification TS3659, ICAR

2. Bioenergy D65-B 400-1200, Drawing 4K9929, ICAR
3. Bioenergy D65-B 2000-1000, Technical specification TS3245, ICAR
4. Bioenergy D65-B 2000-1000, Drawing 4K9327, ICAR
5. Bioenergy D65-B 700-1000, Technical specification TS3246, ICAR
6. Bioenergy D65-B 700-1000, Drawing 4K9328, ICAR

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	34 1464


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	1. Конденсаторы Bioenergy D-65B 400-1200 (или аналоги) будут использованы в ячейках реверсивных конденсаторных (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 2, сейсмический класс – SC2) и ячейках нереверсивных конденсаторных (класс безопасности SIC-2, класс качества – 2, сейсмический класс – SC1) системы вывода энергии, изготовляемой в рамках проекта ИТЭР. 
2. Конденсаторы D-65B 2000-1000 (или аналоги) будут использованы в устройствах демпфирующих для FDU (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 2, сейсмический класс – SC2) системы вывода энергии, изготовляемой  в рамках проекта ИТЭР. 
3. Конденсаторы Bioenergy D-65B 700-1000 (или аналоги) будут использованы в устройствах демпфирующих для SNU (класс безопасности  - non-SIC, класс качества – 3, сейсмический класс – SC2) системы вывода энергии, изготовляемой  в рамках проекта ИТЭР. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Условия эксплуатации конденсаторов Bioenergy D-65B 400-1200 (или аналогов), D-65B 2000-1000 (или аналогов) и D-65B 700-1000 (или аналогов):
1.1 Климатические условия: влажность не выше 95% при температуре 35°С
1.2 Уровень радиации - 0, 1 Гр/ч

1.3 Уровень магнитного поля – 60 мТл

1.4 Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1-90 – М5

1.5 Синусоидальная вибрация:

- диапазон частот – 0, 5-100 Гц

- максимальная амплитуда ускорения – 2 g.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

	1. Конденсатор Bioenergy D-65B 400-1200 (или аналог) – 136шт.
· Конденсатор импульсный

· Материал диэлектрика – полипропиленовая пленка с напыленным металлизированным электродом, выполненным по технологии самозалечивания 

· Конденсаторное масло - силиконовое

· Номинальная величина емкости – 400 мкФ

· Отклонение от номинальной емкости ±10%

· Номинальное рабочее напряжение 12 кВ DC
· Номинальная запасаемая энергия при рабочем напряжении 28, 8 кДж

· Номинальный разрядный ток - 25 кА
· Соответствие чертежу 4K9929, ICAR
· Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) - 930±5×398±1×333±1
2. Конденсатор Bioenergy D-65B 2000-1000 (или аналог) – 48шт.
· Конденсатор импульсный

· Материал диэлектрика – полипропиленовая пленка с напыленным металлизированным электродом, выполненным по технологии самозалечивания 

· Конденсаторное масло - силиконовое

· Номинальная величина емкости – 2000 мкФ

· Отклонение от номинальной емкости ±10%

· Номинальное рабочее напряжение 10 кВ DC
· Номинальная запасаемая энергия при рабочем напряжении 100 кДж

· Номинальный разрядный ток - 40 кА
· Соответствие чертежу 4K9327, ICAR
· Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) - 885±5×500±1×398±1
3. Конденсатор Bioenergy D-65B 700-1000 (или аналог) – 10шт.
· Конденсатор импульсный

· Материал диэлектрика – полипропиленовая пленка с напыленным металлизированным электродом, выполненным по технологии самозалечивания 

· Конденсаторное масло - силиконовое

· Номинальная величина емкости – 700 мкФ

· Отклонение от номинальной емкости ±10%

· Номинальное рабочее напряжение 10 кВ DC
· Номинальная запасаемая энергия при рабочем напряжении 35 кДж

· Номинальный разрядный ток - 50 кА
· Соответствие чертежу 4K9328, ICAR
· Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) - 955±5×398±1×333±1


	Подраздел 4.2. Требования к надежности 

	1. Конденсатор Bioenergy D-65B 400-1200 (или аналог): ресурс при 10 кВ зарядного напряжения – не менее 3000 импульсов

2. Конденсатор Bioenergy D-65B 2000-1000 (или аналог): ресурс при 10 кВ зарядного напряжения – не менее 3000 импульсов

3. Конденсатор Bioenergy D-65B 700-1000 (или аналог): ресурс при 10 кВ зарядного напряжения – не менее 30•103 импульсов


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Согласно технической документации Изготовителя.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

	Согласно технической документации Изготовителя

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	В течение 7 дней со дня поставки оборудования (подписания накладной по форме ТОРГ-12)службами заказчика будет осуществлена приемка оборудования.

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим накладные ТОРГ-12, счет-фактуру, инструкции по эксплуатации, сертификат соответствия и другую документацию, поставляемую фирмой- производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском или английском языке. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции при транспортировке не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком на основании акта входного контроля. 

Выгрузка продукции на складе покупателя производится только через верх. 
Транспортировка допускается любым видом транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения устанавливаются в соответствии с ГОСТ 15.150. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии на изделие должны быть не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Наличие сертификата соответствия продукции, выданного фирмой-производителем.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Применение аналогов возможно только в случае полного их соответствия требуемым техническим характеристикам и предоставления поставщиком результатов экспериментальных исследований, подтверждающих работоспособность предлагаемых аналогов в эксплуатационных условиях установки ИТЭР. Основанием является письмо внешнего заказчика – Частного учреждения «ИТЭР-центр» № 02/143 от 28.02.2014 г.
Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения № 2  по договору № 202-Синтез/14 между АО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр".


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Сроки и комплектность поставок:
1. первая поставка в срок не позднее чем через 22 рабочих недель со дня вступления договора в силу в следующей комплектности:
конденсатор Bioenergy D-65B 400-1200(или аналог), – 68 шт. 
с правом досрочной поставки;

2. вторая поставка в срок не позднее чем через 30 рабочих недель со дня вступления договора в силу в следующей комплектности:
конденсатор Bioenergy D-65B 400-1200 (или аналог), – 68 шт.,

с правом досрочной поставки;

3. третья поставка в срок не позднее чем через 38 рабочих недель со дня вступления договора в силу в следующей комплектности:
конденсатор Bioenergy D-65B 2000-1000 (или аналог) – 48 шт.,

конденсатор Bioenergy D-65B 700-1000 (или аналог)– 10 шт., с правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ
	Бумажный носитель.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ИТЭР
	Интернациональный Термоядерный Экспериментальный Реактор


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Обоснование ограничения применения аналогов по теме ИТЭР
	10

	2
	Письмо внешнего заказчика – Частного учреждения «ИТР-центр» № 02/143 от 28.02.2014 г.
	11

	3
	Техническое описание TS3659, ICAR
	12

	4
	Чертеж 4K9929, ICAR
	14

	5
	Техническое описание TS3245, ICAR
	15

	6
	Чертеж 4K9327, ICAR
	17

	7
	Техническое описание TS3246, ICAR
	18

	8
	Чертеж 4K9328, ICAR
	20


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	- авансовый платеж 30% от общей стоимости Договора в течение 10 (десяти) банковских дней после вступления Договора в силу, предоставления обеспечения возврата аванса и предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору в размере 5 % от суммы Договора.

- окончательный расчет в размере 70% от стоимости каждой партии Товара в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Покупателем накладной ТОРГ-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, 
АО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


9

