ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	05.12.2012
	№193-21/15277


РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

о проведении открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку вентилей 
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации открытого аукциона:

	№ п/п
	Раздел документации
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации
	Разъяснение

	1
	2
	3
	4

	1
	Раздел 6 «Техническая часть»
	Позиции с 8 по 11 кран шаровой. Уточните тип присоединения, материал корпуса, рабочее давление, рабочую среду
	Муфтовое, латунь, Ру 4,0 мПа, вода, пар

	2
	
	Позиция 13 Клапан обратный на воду Ду-32, уточните тип присоединения, материал корпуса, рабочее давление
	Фланцевое, ковкий чугун, Ру 2,5 мПа.

	3
	
	Позиция 15 клапан 15с57ндж(15с68нж) уточните тип присоединения
	Фланцевое

	4
	
	Позиция 23 кран для писсуара КРУ-4. Данные технические параметры не достаточны для предоставления объективного коммерческого предложения. Просьба указать производителя, тип писсуара.
	Для писсуара фаянсового. Коробка распределительная пластмассовая с крышкой

	5
	
	Позиция 26 клапан АХК-10-50/25 уточните условный проход, рабочее давление, тип присоединения, температуру рабочей среды, материал присоединяемой детали.
	Прямого действия, рабочее давление 1,6 МПа, температура рабочей среды от -200 до +250, условный проход Ду50.

	6
	
	Позиция 28 кран шаровой BASE Ду2” уточните тип присоединения, корпус крана, по возможности точный артикул
	Латунь никелированная, резьба ВН-НР

	7
	
	Позиция 34 вентиль 15кч18п/8п уточните диаметр
	Ду15

	8
	
	Позиция 36 Вентиль КС 7960.000 уточните температуру рабочей среды, присоединительные размеры, габариты, вес, тип привода, уплотнение.
	Температура рабочей среды  от -196 до +80, тип привода-ручной, материал корпуса нержавеющая сталь.

	9
	
	Позиция 37 Клапан электромагнитный Smart Ду50, уточните материал корпуса, рабочую среду, исполнение (НО/НЗ), тип присоединения, максимальное и минимальное рабочее давление, напряжение в катушке
	Чугун, для воздуха, холодной и горячей воды -20+110, фланцевое,  Ру 0,3-10 бар (максимальное и минимальное давление), Ру 1 мПа, 34,8 М3/ч.

	10
	
	Позиции 38,38 кран шаровой импортный уточните материал корпуса, тип присоединения, рабочее давление, рабочую среду, температуру рабочей среды
	Латунь, муфтовое, Ру4,0 мПа, вода, пар -30 +150.

	11
	
	Позиция 59 вентиль ГЛ21003М уточните диаметр
	Ду50

	12
	
	Позиция 70 клапан 19б1нж ду32, тип присоединения, давление
	Муфтовое,  Ру 25 мПа

	13
	
	Позиции 77 Механизм МЭО-40/25-0,25 уточните потребляемую мощность, тип двигателя, вес
	МЭО -40/25-0,25У-93 У2 ЯЛБИ.421311.002-106

	14
	
	Позиция 78 клапан 15с21нж Ру400Ду15, уточните точную маркировку клапана (возможно 15с22нж), а также давление и диаметр
	Ру40 мПа, Ду15

	15
	
	Позиции 79,80 задвижки уточните материал корпуса
	Чугун

	16
	
	Позиция 95 держатель колонки, данные технические параметры не достаточны для предоставления объективного коммерческого предложения. Просьба указать тип и производителя колонки
	Из состава хроматографической установи АХУ-4 СКБАП-1201

	17
	
	Позиции 98,99,100 Клапан регулирующий Clorius уточните материал корпуса, уплотнение, присоединение, тип клапана сколько ходов (1/2х/3х/5), управление, Kvs?
	Тип клапана-двухходовой, среда-горячая вода, присоединение фланцевое, необходим фильтр, с электроприводом.

	18
	
	Позиция 101 кран хромотографический 6-ти ходовой, уточните типа хромотографа
	Для использования совместно с пневмоприводом СКБ-966.04.

	19
	
	Позиции 1,2 33а29р уточните минимальное рабочее давление, температуру рабочей среды. Если среда кислота, то концентрацию. 
	Температура рабочей среды от 0 до +120, рабочее давление 1,6 Мпа.  


Продлить прием заявок:

Срок окончания подачи первых частей заявок на участие в открытом запросе предложений:

 13 декабря 2012 года в 07:00 (время московское)

Дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 

14 декабря 2012 года в 17:00 (время московское)

Дата и время начала проведения аукциона: 14 декабря 2012 года в 10:00 (время московское).

17 декабря 2012 года в 10:00 (время московское)

