# ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| # № п/п | # Наименование ТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Клапан запорный сильфонный Типа У 26362.032-14 (15нж40п3) или эквивалент | Общие характеристики: Диаметр DN – 32 мм Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2) Материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ) Температура рабочей среды: до +200°С Тип соединения: фланцевое Тип привода: ручной Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93 Масса, с комплектом ответных фланцев: не более 16,3 кг Приемка ОТК. Комплект поставки: Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию) Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя). Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками). | шт. | 6 |
| 2 | ## Клапан запорный сильфонный Типа У 26362.050-17 (15нж40п3) или эквивалент | Общие характеристики: Диаметр DN – 50 мм Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2) Материал корпуса – 12Х18Н9ТЛ Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ) Температура рабочей среды: от -70° С до +200°С Тип соединения: фланцевое Тип привода: ручной Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93 Масса, с комплектом ответных фланцев: не более 25,5 кг Приемка ОТК. Комплект поставки: Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию) Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя). Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками). | шт. | 5 |
| 3 | ## Клапан запорный сильфонный Типа У 26549.015-21 (15нж66п1) или эквивалент | Общие характеристики: Диаметр DN – 15 мм Давление PN – 4,0 МПа (40 кгс/см2) Материал корпуса – 12Х18Н9Т Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ) Температура рабочей среды: от -100° С до +350°С Тип соединения: фланцевое Тип привода: ручной Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-9 Масса, с комплектом ответных фланцев: не более 7,2 кг Приемка ОТК. Комплект поставки: Клапан, комплект ответных фланцев, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию) Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя). Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками). | шт. | 2 |
| 4 | Затвор обратный Типа Л 44104-040 (19нж75п) или эквивалент | Общие характеристики: Диаметр DN – 40 мм Давление Pр – от 0,05 до 2,5 МПа (0,5 до 25 кгс/см2) Материал корпуса – 08Х18Н10Т Рабочая среда: вода высокой чистоты (ВВЧ) Температура рабочей среды: от -50° С до +140°С Тип соединения: под приварку Масса: не более 2,3 кг Приемка ОТК. Комплект поставки: Клапан, РЭ (ТО), инструкция по эксплуатации, паспорт (допускается 1 шт. на партию) Маркировка (давление, температура, условный проход, обозначение, зав.номер, товарный знак предприятия-изготовителя). Упаковка (Тарные ящики, исключающие возможность механического повреждения, воздействия атмосферных осадков. Проходные отверстия закрыты заглушками) | шт. | 2 |

# Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, паспорт, наличие отметки о приемке ОТК, руководство по эксплуатации на русском языке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара  должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).