## Лист1
| Спецификация. Поставка задвижек до DN 500 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 2.ИСУП.3842283 | 4RU22S01 | Задвижка запорная | По типу ИА11095-250-15 (30с42нж) | - | Оборудование | 250 | 1 | 300 | конденсат |  | 244 | маховик |  |  | угл | фланцевое, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | По типу ТУ 3741-015-80841593-2008 | R4.00237.3.0.16 | R4.00237.1.0.12 изм. 3 |  | R4.00237.8.0.12изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности - А (работа на вакууме). Строительная длина L=250мм, высота от оси H=800мм. Срок службы 30 лет. | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 6988.55
2 | 2.ИСУП.3842284 | 4RU21S01 | Задвижка запорная | По типу ИА11095-250-15 (30с42нж) | - | Оборудование | 250 | 1 | 300 | конденсат |  | 244 | маховик |  |  | угл | фланцевое, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | По типу ТУ 3741-015-80841593-2008 | R4.00237.3.0.16 | R4.00237.1.0.12 изм. 3 |  | R4.00237.8.0.12изм.2 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности - А (работа на вакууме). Строительная длина L=250мм, высота от оси H=800мм. Срок службы 30 лет. | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 6988.55
3 | 2.ИСУП.6018463 | 4VC33S05 | Задвижка | По типу ПТ11015-300-01 (30с964нж) | - | Оборудование | 300 | 2,5 | 300 | Вода |  | 616 | встроенный электропривод | По типу Н-В-06 | 4,25 | угл | фланцевое, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | По типу ТУ 26-07-1125-96 | R4.04600.3.0.16 (п.-14) | R4.04600.1.0.12 |  | R4.04600.8.0.12 | -/4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | напряжение питания цепей управления и сигнализации 24 В, длина 500 мм,арматура должна соответствовать ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 82187.96
4 | 2.ИСУП.6125924 | 4VB51S13 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ 11004-500-01) | - | Оборудование | 500 | 2,5 | 300 | вода |  | 1283 | встроенный электропривод | По типу НГ-03 | 4,25 | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1125-96 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 700 мм, соосная. Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24В при минимальном токе через замкнутые контакты 1мА-400мА | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 85901.72
5 | 2.ИСУП.6125925 | 4VB51S14 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ 11004-500-01) | - | Оборудование | 500 | 2,5 | 300 | вода |  | 1283 | встроенный электропривод | По типу НГ-03 | 4,25 | угл | под приварку | По типу ТУ 26-07-1125-96 | R4.05096.3.0.16 | R4.05096.1.0.12 |  | R4.05096.8.0.12 | 4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина 700 мм, сосная. Срок службы 30 лет. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95.Комплектно с запасными частями и принадлежностями. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012.Конечные выключатели и выключатели муфт ограничения крутящего момента электропривода должны обеспечивать коммутацию в цепях постоянного тока напряжением 24В при минимальном токе через замкнутые контакты 1мА-400мА | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 85901.72
6 | 2.ИСУП.6145137 | 4VD30S09 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ11015-300-01) | - | Оборудование | 300 | 2,5 | 300 | Вода |  | 597.3 | встроенный электропривод | По типу Б099.100-06М.01 | 4,25 | угл | фланцевый | По типу ТУ 26-07-1125-96 | смета будет выпущена после выпуска ПСД | R4.05103.1.0.12 |  | R4.05103.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ2.602. Конечные выключатели должны обеспечивать работу на напряжении 220 В переменного тока | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 56748
7 | 2.ИСУП.6145138 | 4VD30S12 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ11015-300-01) | - | Оборудование | 300 | 2,5 | 300 | Вода |  | 597.3 | встроенный электропривод | По типу Б099.100-06М.01 | 4,25 | угл | фланцевый | По типу ТУ 26-07-1125-96 | смета будет выпущена после выпуска ПСД | R4.05103.1.0.12 |  | R4.05103.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ2.602. Конечные выключатели должны обеспечивать работу на напряжении 220 В переменного тока | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 56748
8 | 2.ИСУП.6145139 | 4VD30S07 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ11004-500) | - | Оборудование | 500 | 2,5 | 300 | Вода |  | 1558 | встроенный электропривод | По типу Б099.102-03М.01 | 4,25 | угл | фланцевый | По типу ТУ 26-07-1125-96 | смета будет выпущена после выпуска ПСД | R4.05103.1.0.12 |  | R4.05103.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ2.602. Конечные выключатели должны обеспечивать работу на напряжении 220 В переменного тока | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 81618.38
9 | 2.ИСУП.6145140 | 4VD30S08 | Задвижка запорная | По типу 30с964нж (ПТ11004-500) | - | Оборудование | 500 | 2,5 | 300 | Вода |  | 1558 | встроенный электропривод | По типу Б099.102-03М.01 | 4,25 | угл | фланцевый | По типу ТУ 26-07-1125-96 | смета будет выпущена после выпуска ПСД | R4.05103.1.0.12 |  | R4.05103.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Соосная. Соответствует требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ2.602. Конечные выключатели должны обеспечивать работу на напряжении 220 В переменного тока | 2016-06-30 | БКП 1/2 | 81618.38
[25 empty] | 9 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика