## Приложение №1 к ТЗ
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования (108)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.38 | PCB | Система охлаждения потребителей машзала
207.3.38.69 | 10PCB22AA101 20PCB22AA101 | Задвижка с замком и редуктором в комплекте с ответными фланцами с крепежными деталями и прокладками | ПТ11055-250 (30с41нж (В-фл) или аналог | DN 250 Рр 0,85 МПа Тр 31 ºС Среда-техническая вода | ручной с замком, с редуктором | ТУ 26-07-1125-96 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 320 | 640 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.3.38.75 | 10PCB10AA005 10PCB10AA006 20PCB10AA005 20PCB10AA006 | Задвижка в комплекте с ответными фланцами с крепежными деталями и прокладками | ПТ11055-200-01 (30с941нж(В-фл) или аналог | DN 200 Рр 0,85 МПа Тр 31 оС Среда - техническая вода | электропривод Б099.098.03М1.01 N 1,32 кВт tср 1,92 мин или аналог | ТУ 26-07-1125-96 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 270 | 1080 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.6 |  | Арматура технологических систем
207.6.14 |  | Водопровод и канализация
207.6.14.4 |  | Здание камеры задвижек пожаротушения автотрансформаторов (01UAG, 02UAG) и шунтирующих реакторов (00UAF)
207.6.14.4.6 | 00SGC38AA002 00SGC39AA002 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем сальниковая фланцевая | 30с941нж или аналог | DN 200 Ру 1,6 МПа Тр до 225 °С Срок службы - не менее 40 лет Среда - вода | электропривод МОН 52030.51HON N=0,55 кВт i=1,36 A tср =43 с или аналог | - | 4Н/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 | 0 | 186 | 372 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | 4 |  | 2013-04-30 | -
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | [9 empty] | _______________________
|  |  | М.П. | [9 empty] | М.П.