Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

на закупку
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Передвижной механический самоочищающийся кассетный фильтр с компрессором

Типа ПМСФ-2-200-К-D20

или эквивалент
	Габариты, мм (Ш*Д*В) (без вытяжного устройства)  не более                                                               1350*1225*710

Масса, кг, не более                                                           185

Максимальный расход воздуха, м³/час не менее          1800

Площадь активной фильтрующей поверхности, м²  не менее                                                                                      20 

Потребляемая мощность вентилятора, кВт  не более      1,5

Потребляемая мощность пульта управления, кВт  не более                                               0,1

Потребляемая мощность встроенного компрессора сжатого воздуха, кВт  не менее                                        0,5

Класс очистки, ГОСТ Р 51251-99 (DIN EN 779-93)        F9

Уровень шума, дБа   не более                                            75

- Пылесборник должен быть выполнен в виде лотка и располагаться в отдельной нише

- Картридж должен иметь вертикальную конструкцию 

- Для повышения эффективности самоочистки и снижения расхода сжатого воздуха внутри картриджа должна располагаться вставка рассекатель

- Встроенный компрессор должен иметь производительность не менее 200 литров свободного воздуха в минуту

- Замена картриджа должна производиться без разборки элементов системы подачи сжатого воздуха
	
	шт.
	2

	2
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство

Типа KUA-200-3S
или эквивалент
	Вытяжное устройство предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. вредных веществ, выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах. Вытяжное устройство может улавливать загрязненный воздух на высоте превышающей высоту своей установки. Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору или к фильтру воздуха. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70 град С. Вытяжное устройство имеет полую конструкцию, которая обеспечивает поддержание высокого уровня воздушного потока без турбулентностей, исключает накопление частиц грязи и уменьшает потери давления.

Вытяжное устройство состоит:

из жестких и гибких воздуховодов, снаружи которых расположен опорный механизм;

монтажного кронштейна с поворотной муфтой и монтажным фланцем, которые позволяют закрепить само устройство, установить индивидуальный вентилятор или подключить воздуховод;

круглой воздухоприемной воронки (D=350мм), которая может поворачиваться на угол до 90 град от оси в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Рычаги выполнены из листовой стали и окрашены высококачественной порошковой краской. Гибкие соединения выполнены из ПВХ.

Для регулирования расхода воздуха вытяжное устройство снабжено заслонкой. 

Диаметр воздуховодов (мм) – 200

Максимальный радиус рабочей зоны (м) 3,0 

Высота установки (м) 2,2-3,0

Рекомендуемый расход воздуха (куб.м/ч) 1000-2000

Потеря давления (Па) 300-1100


	
	шт.
	2

	3
	Средство для предварительного запыления фильтрующих кассет
	Preco-N
	
	кг
	2


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия
· гарантийный срок – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /


должность
подпись
Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /



подпись
Фамилия И.О.
