## Спецификация
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования по лоту №136/00-2012 "Арматура пожаротушения сооружения СН"
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования |  | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы, рублей с НДС | Общая стоимость, руб. с НДС | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры |  |  | на 1 блок | на 2 блок
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.12 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение. Арматура
207.12.1 |  | Реакторное здание. Система автоматического пожартушения
207.12.1.11 | 10SGD01AA601 10SGD01AA602 10SGD02AA601 10SGD02AA602 20SGD01AA601 20SGD01AA602 20SGD02AA601 20SGD02AA602 | Клапан обратный | АЭ254.150.02.000-040 или аналог | DN 150 Рр 1,6 МПа Тр 200 ºС Среда - вода | ручной | с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/I | QA4 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 42 | 336 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.12 | 10SGC01AA001 10SGC01AA004 10SGC01AA005 10SGC01AA006 10SGC01AA007 10SGC01AA008 10SGC01AA009 10SGC01AA010 10SGC01AA011 10SGC01AA012 10SGC01AA013 10SGC01AA014 10SGC01AA015 10SGC01AA016 20SGC01AA001 20SGC01AA004 20SGC01AA005 20SGC01AA006 20SGC01AA007 20SGC01AA008 20SGC01AA009 20SGC01AA010 20SGC01AA011 20SGC01AA012 20SGC01AA013 20SGC01AA014 20SGC01AA015 20SGC01AA016 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом и крепежом с ответными фланцами | АС4.612.1323-ИК или аналог | DN 100 Pр=1,6 Мпа Tр=45 °C Среда-вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 14 | 14 | 24.76 | 792.32 | УХЛ3 II | 3(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.13 | 10SGC01AA003 10SGC01AA004 10SGC01AA017 10SGC01AA018 10SGC01AA019 10SGC01AA020 10SGC01AA021 10SGC01AA022 10SGC01AA023 20SGC01AA003 20SGC01AA004 20SGC01AA017 20SGC01AA018 20SGC01AA019 20SGC01AA020 20SGC01AA021 20SGC01AA022 20SGC01AA023 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом и крепежом с ответными фланцами | АС4.611.1323-ИК или аналог | DN 80 Pр=1,6 Мпа Tр=45 °C Среда-вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 9 | 9 | 20.72 | 290.08 | УХЛ3 II | 3(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.14 | 10SGC01AA101, 10SGC01AA104 10SGC01AA105, 10SGC01AA106 10SGC01AA107, 10SGC01AA108 10SGC01AA109, 10SGC01AA110 10SGC01AA111, 10SGC01AA112 10SGC01AA113, 10SGC01AA114 10SGC01AA115, 10SGC01AA116 10SGC01AA124, 10SGC01AA125 10SGC01AA126, 10SGC01AA127 10SGC01AA128, 10SGC01AA129 10SGC01AA130, 10SGC01AA131 10SGC01AA132, 10SGC01AA133 10SGC01AA134, 20SGC01AA101 20SGC01AA104, 20SGC01AA105 20SGC01AA106, 20SGC01AA107 20SGC01AA108, 20SGC01AA109 20SGC01AA110, 20SGC01AA111 20SGC01AA112, 20SGC01AA113 20SGC01AA114, 20SGC01AA115 20SGC01AA116, 20SGC01AA124 20SGC01AA125, 20SGC01AA126 20SGC01AA127, 20SGC01AA128 20SGC01AA129, 20SGC01AA130 20SGC01AA131, 20SGC01AA132 20SGC01AA133, 20SGC01AA134 | Затвор дисковый фланцевый ручной с крепежом и ответными фланцами | АС1.612.1323-ИК или аналог | DN 100 Pр=1,6 Мпа Tр=45 °C Среда-вода | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог NW2P.D.120.1.0UJA&&.SGC01.067.MB.1001 | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 25 | 25 | 16.46 | 888.84 | УХЛ3 II | 3(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.15 | 10SGC01AA102 10SGC01AA103 10SGC01AA117 10SGC01AA118 10SGC01AA119 10SGC01AA120 10SGC01AA121 10SGC01AA122 10SGC01AA123 20SGC01AA102 20SGC01AA103 20SGC01AA117 20SGC01AA118 20SGC01AA119 20SGC01AA120 20SGC01AA121 20SGC01AA122 20SGC01AA123 | Затвор дисковый фланцевый ручной с крепежом и ответными фланцами | АС1.611.1323-ИК или аналог | DN 80 Pр=1,6 Мпа Tр=45 °C Среда-вода | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 9 | 9 | 12.72 | 178.08 | УХЛ3 II | 3(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.16 | 10SGD01AA603 10SGD02AA603 20SGD01AA603 20SGD02AA603 | Клапан обратный | KПЛВ.494314.002-05 или аналог | DN 50 Рр 2,5 МПа Тр 250 ºС Среда - вода | _ | с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/I | QA4 | угл.ст. | шт. | 2 | 2 | 11.5 | 46 | УХЛ3 II | 9(ОЖ1) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.17 | 10SGD01AA103 10SGD01AA104 10SGD02AA103 10SGD02AA104 20SGD01AA103 20SGD01AA104 20SGD02AA103 20SGD02AA104 | Затвор дисковый фланцевый ручной с крепежом и ответными фланцами | АС1.609.1323-ИК или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода | ручной | с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/I | QA4 | угл.ст. | шт. | 4 | 4 | 4 | 32 | УХЛ3 II | 3(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.18 | 10SGD01AA401, 10SGD01AA402, 10SGD01AA403 10SGD01AA404, 10SGD01AA405, 10SGD01AA406 10SGD01AA407, 10SGD01AA408, 10SGD01AA409 10SGD01AA410, 10SGD01AA411, 10SGD01AA412 10SGD01AA413, 10SGD01AA414, 10SGD01AA415 10SGD01AA416, 10SGD01AA417, 10SGD01AA418 10SGD01AA419, 10SGD01AA420, 10SGD01AA421 10SGD01AA422, 10SGD01AA423, 10SGD01AA424 10SGD01AA425, 10SGD01AA426, 10SGD01AA427 10SGD01AA428, 10SGD02AA401, 10SGD02AA402 10SGD02AA403, 10SGD02AA404, 10SGD02AA405 10SGD02AA406, 10SGD02AA407, 10SGD02AA408 10SGD02AA409, 10SGD02AA410, 10SGD02AA411 10SGD02AA412, 10SGD02AA413, 10SGD02AA414 10SGD02AA415, 10SGD02AA416, 10SGD02AA417 10SGD02AA418, 10SGD02AA419, 10SGD02AA420 10SGD02AA421, 10SGD02AA422, 10SGD02AA423 10SGD02AA424, 10SGD02AA425, 10SGD02AA426 10SGD02AA427 20SGD01AA401, 20SGD01AA402, 20SGD01AA403 20SGD01AA404, 20SGD01AA405, 20SGD01AA406 20SGD01AA407, 20SGD01AA408, 20SGD01AA409 20SGD01AA410, 20SGD01AA411, 20SGD01AA412 20SGD01AA413, 20SGD01AA414, 20SGD01AA415 20SGD01AA416, 20SGD01AA417, 20SGD01AA418 20SGD01AA419, 20SGD01AA420, 20SGD01AA421 20SGD01AA422, 20SGD01AA423, 20SGD01AA424 20SGD01AA425, 20SGD01AA426, 20SGD01AA427 20SGD01AA428, 20SGD02AA401, 20SGD02AA402 20SGD02AA403, 20SGD02AA404, 20SGD02AA405 20SGD02AA406, 20SGD02AA407, 20SGD02AA408 20SGD02AA409, 20SGD02AA410, 20SGD02AA411 20SGD02AA412, 20SGD02AA413, 20SGD02AA414 20SGD02AA415, 20SGD02AA416, 20SGD02AA417 20SGD02AA418, 20SGD02AA419, 20SGD02AA420 20SGD02AA421, 20SGD02AA422, 20SGD02AA423 20SGD02AA424, 20SGD02AA425, 20SGD02AA426 20SGD02AA427 | Кран шаровой ручной | М39310 или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода Срок службы - 30 лет Габаритные размеры принять в соответствии с приложением №2 проформы договора | ручной | с обеспечением I категории сейсмостойкости | 4/B/I | QA4 | угл.ст. | шт. | 55 | 55 | 10.5 | 1155 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.1.19 | 10SGD01AA501 10SGD01AA502 10SGD01AA503 10SGD02AA501 10SGD02AA502 10SGD02AA503 20SGD01AA501 20SGD01AA502 20SGD01AA503 20SGD02AA501 20SGD02AA502 20SGD02AA503 | Кран шаровой ручной | М39310 или аналог | DN 15 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода Срок службы - 30 лет Габаритные размеры принять в соответствии с приложением №2 проформы договора | ручной | с обеспечением I категории сейсмостойкости | 4/B/I | QA4 | угл.ст. | шт. | 6 | 6 | 1.4 | 16.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3 |  | Вспомогательное реакторное здание с БЩУ UKC. Водопровод, канализация и пожаротушение.
207.12.3.5 |  | Система SGC57
207.12.3.5.1 | 10SGC57AA111 10SGC57AA113 10SGC57AA114 10SGC57AA123 10SGC57AA124 10SGC57AA125 10SGC57AA126 20SGC57AA111 20SGC57AA113 20SGC57AA114 20SGC57AA123 20SGC57AA124 20SGC57AA125 20SGC57AA126 | Затвор дисковый фланцевый ручной с ответными фланцами и крепежем | АН1.614.3323-ИК или аналог | Dy 150 Pр=1,6 Мпа Tр=140 °C Среда-вода | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 7 | 7 | 27 | 756 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.2 | 10SGC57AA011 10SGC57AA013 10SGC57AA014 20SGC57AA011 20SGC57AA013 20SGC57AA014 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АН4.614.3323-ИК или аналог | Dy 150, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C Среда-вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 35.4 | 424.8 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.3 | 10SGC57AA101 10SGC57AA108 10SGC57AA118 10SGC57AA119 10SGC57AA120 10SGC57AA121 10SGC57AA122 10SGC57AA127 10SGC57AA128 10SGC57AA129 10SGC57AA130 10SGC57AA131 10SGC57AA132 10SGC57AA133 10SGC57AA134 20SGC57AA101 20SGC57AA108 20SGC57AA118 20SGC57AA119 20SGC57AA120 20SGC57AA121 20SGC57AA122 20SGC57AA127 20SGC57AA128 20SGC57AA129 20SGC57AA130 20SGC57AA131 20SGC57AA132 20SGC57AA133 20SGC57AA134 | Затвор дисковый фланцевый ручной с ответными фланцами и крепежом | АН1.613.3323-ИК или аналог | Dy 100, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 15 | 15 | 22.1 | 44.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.4 | 10SGC57AA001 10SGC57AA008 10SGC57AA018 20SGC57AA001 20SGC57AA008 20SGC57AA018 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АН4.613.3323-ИК или аналог | Dy 125, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 3 | 3 | 30.5 | 122 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.5 | 10SGC57AA102 10SGC57AA104 10SGC57AA105 10SGC57AA106 10SGC57AA107 10SGC57AA110 10SGC57AA116 10SGC57AA117 20SGC57AA102 20SGC57AA104 20SGC57AA105 20SGC57AA106 20SGC57AA107 20SGC57AA110 20SGC57AA116 20SGC57AA117 | Затвор дисковый фланцевый ручной с ответными фланцами и крепежом | АС1.612.1323-ИК или аналог | Dy 100, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 8 | 8 | 16.5 | 231 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.6 | 10SGC57AA002 10SGC57AA004 10SGC57AA005 10SGC57AA006 10SGC57AA007 10SGC57AA010 10SGC57AA016 10SGC57AA017 20SGC57AA002 20SGC57AA004 20SGC57AA005 20SGC57AA006 20SGC57AA007 20SGC57AA010 20SGC57AA016 20SGC57AA017 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АС4.612.1323-ИК или аналог | Dy 100, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 8 | 8 | 24.8 | 297.6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.7 | 10SGC57AA103 10SGC57AA109 10SGC57AA112 10SGC57AA115 20SGC57AA103 20SGC57AA109 20SGC57AA112 20SGC57AA115 | Затвор дисковый фланцевый ручной с ответными фланцами и крепежом | АС1.611.1323-ИК или аналог | Dy 80, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 12.7 | 101.6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.3.5.8 | 10SGC57AA003 10SGC57AA009 10SGC57AA012 10SGC57AA015 20SGC57AA003 20SGC57AA009 20SGC57AA012 20SGC57AA015 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АС4.611.1323-ИК или аналог | Dy 80, Pр=1,6 МПа, Tр=140 °C | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 сек или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 20.7 | 165.6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.8 |  | Здание обессоливающей установки. Водопровод, канализация и пожаротушение.
207.12.8.21 | 00SGC58AA001 00SGC58AA002 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АС4.611.1323-ИК или аналог | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б41 112 (ПК-50-С-11-У2) N 0,06 кВт tср 11 с или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | углерод | шт. | 2 |  | 20.72 | 41.44 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ2) II | UGD |  | 2013-04-30 | -
207.12.15 |  | Здание блочной обессоливающей установки. Водопровод, канализация и пожаротушение.
207.12.15.14 | 10SGC67AA001 10SGC67AA002 10SGC67AA003 10SGC67AA004 20SGC67AA001 20SGC67AA002 20SGC67AA003 20SGC67AA004 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АС4.611.1323-ИК или аналог | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б41 112 (ПК-50-С-11-У2) N 0,06 кВт tср 11 с или аналог | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | углерод | шт. | 4 | 4 | 20.72 | 124.32 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ2) II | UMX |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.15.15 | 10SGC67AA101 10SGC67AA102 10SGC67AA103 10SGC67AA104 20SGC67AA101 20SGC67AA102 20SGC67AA103 20SGC67AA104 | Затвор дисковый фланцевый ручной с ответными фланцами и крепежом | АС1.611.1323-ИК или аналог | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода | ручной | с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/II | QA4 | углерод | шт. | 4 | 4 | 12.7 | 76.2 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ2) II | UMX |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
207.12.19 |  | Кабельный тоннель системы безопасности
207.12.19.2 | 10SGD01AA001, 10SGD01AA002 10SGD01AA003, 10SGD01AA004 10SGD01AA011, 10SGD01AA012 10SGD01AA015, 10SGD01AA016 10SGD01AA021, 10SGD01AA022 10SGD02AA001, 10SGD02AA002 10SGD02AA003, 10SGD02AA004 10SGD02AA011, 10SGD02AA012 10SGD02AA015, 10SGD02AA016 10SGD02AA021, 10SGD02AA022 20SGD01AA001, 20SGD01AA002 20SGD01AA003, 20SGD01AA004 20SGD01AA011, 20SGD01AA012 20SGD01AA015, 20SGD01AA016 20SGD01AA021, 20SGD01AA022 20SGD02AA001, 20SGD02AA002 20SGD02AA003, 20SGD02AA004 20SGD02AA011, 20SGD02AA012 20SGD02AA015, 20SGD02AA016 20SGD02AA021, 20SGD02AA022 | Затвор дисковый фланцевый с электроприводом с ответными фланцами и крепежом | АС1.611.1323-ИК или аналог | DN 100 Рр 1,6 МПа Тр 45 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 с или аналог | с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/B/I | QA4 | углерод | шт. | 20 | 20 | 20.72 | 248.64 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ2) II | UKZ1-4 |  | 2013-04-30 | 2013-07-31
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  | ПОСТАВЩИК | [10 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ