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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент;

-Повысительная насосная установка Grundfos Hydro Mylti E 2CRE3-5 или эквивалент;

-Насос циркуляционный Grundfos 200 UPS 50-185 или эквивалент;


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Общепромышленное оборудование


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент
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Повысительная насосная установка Grundfos Hydro Mylti E 2CRE3-5 или эквивалент
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Насос циркуляционный Grundfos 200 UPS 50-185 или эквивалент
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Тип насоса

PN

Размеры, мм

L1
L3
B1

B2
B4
B5
B7
H1

H2
H3
D1

D2
UPS 50-185 F
6/10

280±2

140±2

145±2

155±2

91±2

104±2

96±2

75±2

274±2

349±2
50

102

Тип насоса
PN
Размеры, мм

Вес, кг

Объём при отправл., м³
D3
D4
D5
M
Нетто

Брутто

UPS 50-185 F
6/10
110±2/125±2

165±2

14±2/19±2

M12

27,9

29,5

0,043

Давление на входе

tm, ºC
75±1%
90±1%
120±1%
Hmin, бар
1.85±1%
1.0±1%
2.15±1%

Параметры электрооборудования

Pmax, Вт
Pmin, Вт

I 1/1, А
cos j
1х230В

Скорость 1

870±1%

625±1%

5.60±1%

0.87

Скорость 2

965±1%

645±1%

6.05±1%

0.87

Скорость 3
1265±1%

835±1%

6.00±1%

0.78



	Подраздел 3.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Класс защиты: IP54

	Подраздел 3.3. Требования к электропитанию

	- Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент -380В ;

-Повысительная насосная установка Grundfos Hydro Mylti E 2CRE3-5 или  эквивалент – 380В;

        -Насос циркуляционный Grundfos 200 UPS 50-185 или эквивалент – 230В;

	Подраздел 3.4. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	- Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент должны оснащаться щитом управления;

-Повысительная насосная установка Grundfos Hydro Mylti E 2CRE3-5 или эквивалент должны оснащаться щитом управления;



	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки каждого изделия, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды и сохраняющего его качества в течение гарантийного срока хранения. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. 



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль проводится на складе заказчика  представителями заказчика 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать заполненные паспорта, гарантийные талоны, сертификаты соответствия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТАВКЕ
	     Доставка изделия  выполняется силами поставщика на склад заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова 14. Стоимость доставки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Гарантийный срок хранения не менее 1 года после отгрузки.




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года после ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	- Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент должны соответствовать требованиям пожарной безопасности ССПБ.RU.УП001.H00440



РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- С подтверждением от производителя на право поставки  




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	- Станция пожаротушения Grundfos Hydro MX D001 2CR15-2 или эквивалент – 1 комплект;

-Повысительная насосная установка Grundfos Hydro Mylti E 2CRE3-5 или эквивалент – 1 комплект ;

-Насос циркуляционный Grundfos 200 UPS 50-185 или эквивалент – 2 шт.;

Товар должен быть отгружен на склад Заказчика. Начало поставки: с даты подписания договора. Окончание поставки: в течение 6 недель с даты подписания договора.

 


РАЗДЕЛ 11. Оплата

	Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 10 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)


Начальник подразделения                                    ______________________С.А. Зинов

                                                                                                                                                                                                                                              Исполнитель                                                          ______________________ Е.С.Голев
