Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изме-рения | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Калорифер # Типа КСк-310-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 6300 м3/час. Производительность по теплу – 135,6 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 28,66 м2. Площадь фронтального сечения – 0,581 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,000846 м2. Масса не более – 68 кг. | # шт. | # 2 |
|  | # Калорифер # Типа КСк-311-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 16000 м3/час. Производительность по теплу – 360,0 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 83,12 м2. Площадь фронтального сечения – 1,66 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,002576 м2. Масса не более – 176 кг. | # шт. | # 2 |
|  | # Калорифер # Типа КСк-36-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 2500 м3/час. Производительность по теплу – 50,7 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 13,26 м2. Площадь фронтального сечения – 0,267 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,000846 м2. Масса не более – 38 кг. | # шт. | # 2 |
|  | # Калорифер # Типа КСк-410-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 6300 м3/час. Производительность по теплу – 157,6 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 37,66 м2. Площадь фронтального сечения – 0,581 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,001112 м2. Масса не более – 85 кг. | # шт. | # 2 |
|  | # Калорифер # Типа КСк-411-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 16000 м3/час. Производительность по теплу – 417,7 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 110,05 м2. Площадь фронтального сечения – 1,66 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,003410 м2. Масса не более – 223 кг. | # шт. | # 2 |
|  | # Калорифер # Типа КСк-32-01У3 или эквивалент | Общие характеристики: Температура воды на входе – 130 °С; Температура воды на выходе – 70 °С; Температура воздуха на входе – минус 20 °С; Массовая скорость воздуха в набегающем потоке – 3,6 кг/м2; Теплоноситель – горячая или перегретая вода с параметрами: рабочее давление, не более – 1,2 МПа; температура, не более – 180 °С; Средний срок службы, год не менее – 11. Полный установленный ресурс, ч, не менее – 8800. установленная безотказная наработка, ч, не менее – 2000. Среднее время восстановления работоспособного сост., ч, не более – 12. Нагревательный элемент – стальная труба Ø16х1,5 мм, алюминиевое оребрение с Ø 39 мм. Технические характеристики: Производительность по воздуху – 2500 м3/час. Производительность по теплу – 47,4 кВт. Площадь поверхности теплообмена – 12,1 м2. Площадь фронтального сечения – 0,244 м2. Площадь сечения для прохода теплоносителя – 0,00086 м2. Масса не более – 32 кг. | # шт. | # 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, паспорт, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).