| Акционерное Общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» (АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ») 607188, г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75 www.obespechenie-vniief.ru e-mail: direktorat@obespechenie-vniief.ru ________________№_______________ |  |
| --- | --- |

Разъяснения положений документации открытого конкурса на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки.

Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого запроса конкурса на указанном сайте: № C021097

Наименование закупочной процедуры: Открытый конкурс на Право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. II этап строительства. Выполнение комплекса работ по созданию системы частотного регулирования насосных агрегатов сетевой установки

Извещение о проведении запроса цен было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-03-19

Запрос на разъяснение положений закупочной документации поступил 31.03.2015 г.

- Вопрос: Каким количество насосов должен управлять частотный преобразователь?

В ТЗ прописано, что одновременно управление осуществляется только одним насосом – но не прописано общее количество насосов для управления.

Ответ: Общее кол-во насосов управляемых от СЧР – 2 шт. (одновременное управление только одним из двух)

2.)  Вопрос: Входит ли в требуемый объем работ прокладка кабеля от частотного преобразователя до регулируемого насоса? Если да, то на каком расстоянии от управляемых насосов будет находиться частотный преобразователь? И как должна выполняться прокладка кабеля за пределами помещения ЧРП?

Ответ: В объем входит прокладка кабеля от КСО-298НН в помещении ЧРП до кабельной сборки в камере К-104 прямого пуска порядка 90 метров для каждого ЭД по проходным кабельным тоннелям (кабель от К-104 до электродвигателя прокладывается в рамках реализации проекта подключения прямого пуска). Также напоминаю о необходимости реализации электрических блокировок между ячейками прямого и частотного пуска одного ЭД во избежание одновременной подачи напряжения на ЭД от сети и от ПЧ.

3.)  Вопрос: Какой способ охлаждения необходимо использовать для применяемого Sin-фильтра (воздушное или жидкостное)?

Ответ: Охлаждение Sin-фильтра должно быть жидкостным как и охлаждение самого ПЧ.