Приложение №13

к Договору на техническое обслуживание и ремонт

оборудования систем водоснабжения и водоотведения №

от «     »       20  г.

Требования заказчика

на техническое обслуживание

и ремонт    оборудования систем водоснабжения и водоотведения

(далее ТрЗ)

1. Общие положения.

1.1. Оборудование< полное наименование Оборудования, инв. №,     месторасположение Оборудования, при необходимости может быть добавлена таблица>.

1.2. Адрес объекта  <Юридический адрес объекта недвижимости, при необходимости в данный пункт может быть добавлена таблица с объектами>.

1.3. Функциональное назначение объекта: <Нежилое/административное>  .

1.4. Перечень прилагаемой документации:  <пункт может быть заполнен в виде таблицы> .

2. Технические показатели Оборудования.

| № п/п | Наименование показателей | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | <Указывается наименование показателя> | <Указывается характеристика показателя> |

3. Требования к организации и проведению работ.

3.1. Требования к видам и характеристикам работ:

3.1.1. Техническое обслуживание насосного оборудования включает:

-визуальный контроль состояния оборудования (осмотр внешнего вида насосной части, проверка стыков и соединений на наличие утечек);

-проверку и регулировку рабочей точки насоса;

-проверку торцевых и сальниковых уплотнений на правильность установки и степень износа;

-проверку состояния муфт и, если необходимо, юстировку (регулировку на соосность электродвигателей и насосной части) консольных насосов типа NK (Grundfos);

-контроль наличия воздуха в насосах и удаление его при необходимости;

-проверку моментов затяжки крепёжных болтов станин и соединений;

-проверку направления вращения ротора электродвигателя, диагностику состояния подшипников, обслуживание подшипниковых узлов в соответствии с регламентом;

-проверку электрических параметров насосов (сопротивления изоляции и обмоток, фазных токов и напряжений), питающих кабелей;

-контроль правильности установок времени при переключении двигателя со звезды на треугольник (при наличии соответствующей аппаратуры переключения);

-контроль правильности установок значения тока на реле тепловой и токовой защиты двигателя, работоспособности защиты от перекоса/пропадания фаз;

-профилактическую затяжку всех электрических контактов;

-проверку герметичности кабельных вводов;

-проверку систем автоматики и управления; работоспособности систем защиты по "сухому ходу" (датчиков протока, электродов уровня, поплавковых выключателей, датчиков давления и т.д.);

-проверку (если возможно) уровня и состояния масла в двигателях насосов;

-подналадку управляющих параметров и программ в шкафах управления и частотных преобразователях;

-проверку давления воздуха в гидроаккумуляторах, диагностику работоспособности и возможную регулировку реле давления, устройств типа Press-control;

3.1.2. Техническое обслуживание оборудования бассейна включает контроль за:

- правильностью функционирования электрооборудования бассейна;

- работой автоматики обеспечения электробезопасности;

- работой пневматической и герметичность гидравлической систем бассейна;

- регулировкой работы таймера автоматического режима фильтрации;

- состоянием фильтра и фильтрующих карманов установки фильтрации;

- состоянием лайнера и ванны бассейна;

- состоянием воды в бассейне;

- регулировкой работы нагревателя.

-устранением недостатков в работе электрической, пневматической и гидравлической систем оборудования бассейна, обнаруженных в результате их контроля.

3.1.2.2. Формулируются рекомендации по обработке фильтров, лайнера, текущей обработки воды, пополнению химикатов по обработке воды.

3.1.2.3. Проводится обработка воды бассейна для борьбы с микроводорослями и бактериями 1 раз в месяц.

3.1.3. Требования к техническому обслуживанию оборудования искусственных водоемов:

-химический анализ воды искусственного водоема (тестами) по необходимости.

- подготовка и подмена воды в искусственном водоеме в необходимых количествах.

- поддержание дизайна искусственного водоема (чистка грунта, иск. растений, камней, коряг, кораллов и так далее).

- тестирование и проверка приборов жизнеобеспечения искусственного водоема, очистка фильтров, регулировка компрессора и нагревателя.

- замена фильтрующих материалов в фильтрах, замена вышедшего из строя оборудования, установка в искусственный водоем нового оборудования.

- лечение (при необходимости)  гидробионтов в водоеме Заказчика.

- добавление в воду искусственного водоема необходимых лекарственных препаратов, микро и макроэлементов, витаминов.

- обеспечение гидробионтов в искусственном водоеме сухими и замороженными кормами.

3.1.4. Требования к техническому обслуживанию оборудования водоподготовительных установок:

- обслуживание фильтров обезжелезивания, умягчения, угольных, механической очистки, систем аэрации, дозирующих насосов и т.д.

- очистка механических фильтров, замена картриджей, проверка управляющих клапанов, чистка эжекторов.

- засыпка реагентов.

- проверка программы при наличии анализа воды.

- проверка работоспособности системы фильтров.

- экспресс-анализ воды после фильтров без изменения схемы фильтровальной установки, соединительных трубопроводов и подключений к действующей гидравлической и канализационной сети.

3.2. Требования к материалам

<Перечисляются требования согласно действующим корпоративным Стандартам. При отсутствии Стандарта замена отдельных элементов должна осуществляться на аналогичные установленным  >

3.3. Условия производства работ. Технологические требования.

<в п. 3.3.1 с последующей нумерацией (3.3.1.1 и т.д.)  формируются Требования к условиям производства Работ и технологии производства Работ согласно требованиям корпоративных Стандартов. При отсутствии требований корпоративных Стандартов на тип объекта, требования формируются самостоятельно, исходя из потребностей Заказчика. Например, требования к установке временных ограждений и согласование с Заказчиком перед производством Работ, согласовании перед производством работ материалов за 1 и д.т дней, Требования к суточному режиму производства работ (например: без ограничений, только в дневное время, только в ночное время, в «окна» с___по___, круглосуточно и т.п.). В случае необходимости производства работ на объекте круглосуточно, данное требование включается в ТрЗ как обязательное к выполнению. Требования к предоставлению копии приказов на ответственных лиц Исполнителя по технике безопасности и копии лицензий на право проведения данных видов работ, если такие виды работ подлежат лицензированию для выполнения работ (при производстве работ на опасных производственных объектах). Требования к складированию (места) вывозу мусора (частота, сроки) после / в течение производства Работ (в зависимости от места расположения производства Работ (клиентские/неклиентские/офисные/ производственные)

В п. 3.3.2 формируются технологические требования исходя из общего принципа: для каждого вида Работ должна применяться (а при отсутствии - разрабатываться вновь) типовая технология выполнения работ.

Технология выполнения работ должна включать в себя:

- состав операций;

- последовательность выполнения операций;

- применяемые материалы, инструмент, приспособления, оснастку, механизмы.>

3.4. Требования к аварийному обслуживанию.

< В п. 3.4.1 формируются требования к аварийному обслуживанию объекта. Срок отключения аварийного участка водопровода.>

| Заказчик: <Управляющий директор> /<(ФИО подписанта>/ < М.П.>; Исполнитель: __ <Генеральный директор> ____/<ФИО подписанта>/ < М.П.>. |  |
| --- | --- |