# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания на Б.Полянке, д.25, стр.1

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования здания на Б.Полянке, д.25, стр.1.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Подраздел 3.2 Назначение системы

Подраздел 3.3 Требования к структуре и составу

Подраздел 3.4 Требования к функционированию и функциям, выполняемым системой

Подраздел 3.5 Требования к топологии

Подраздел 3.6 Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам (уровню 1)

Подраздел 3.7 Требования к контроллерам (уровню 2)

Подраздел 3.8 Требования к уровню управления (уровню 3)

Подраздел 3.9 Требования к уровню клиента (уровню 4)

Подраздел 3.10 Требования к передаче информации

Подраздел 3.11 Требования к надёжности

Подраздел 3.12 Требования к защите информации

Подраздел 3.13 Требования к стандартизации и унификации

Подраздел 3.14 Требования к совместимости

Подраздел 3.15 Требования к электропитанию системы

Подраздел 3.16 Требования к объектам управления

РАЗДЕЛ 4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования административного здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 25, строение 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Объект представляет собой пятиэтажное административное здание, расположенное по адресу: г. Москва ул. Большая Полянка, дом 25, стр. 1., 2004 года постройки, общей площадью 3394,9 кв.м. Необходимость проведения модернизации системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования (далее – АСДУ) обусловлена следующими факторами: - оборудование существующей АСДУ морально устарело (срок эксплуатации более 10 лет), отдельные элементы системы сняты с производства; - системное программное обеспечение несовместимо с современными операционными системами и не поддерживается производителем; - новое оборудование систем кондиционирования, установленное в 2010-2013 годах не интегрируется с существующей системой управления и диспетчеризации инженерного оборудования. В ходе проведения модернизации оборудование существующей системы подлежит демонтажу.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Основной целью проведения модернизации является замена морально устаревшей автоматики инженерных систем, повышение надежности работы инженерных систем, уменьшение времени реагирования на возникающие неисправности и предотвращение аварийных ситуаций. Целями создания АСДУ являются: - повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем; - получение в режиме реального времени оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем; - сокращение затрат на обслуживание оборудования; - дистанционный мониторинг, контроль/управление работой оборудования инженерных систем; - ведение автоматизированного учета эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования; - документирование и регистрация технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров служб; - поддерживать дальнейшее расширение системы.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Выполнение модернизации АСДУ сводится к решению следующих задач: - разработка рабочей документации; - поставка оборудования, изделий и материалов АСДУ; - выполнение монтажных работ; - выполнение пусконаладочных работ; - сдача АСДУ в эксплуатацию. Рабочая документация включает следующие обязательные разделы: - пояснительную записку; - структурную(ые) схему(ы); - функциональную(ые) схему(ы); - электрическую схемы(ы); - план размещения оборудования и кабельных трасс; - кабельный журнал. Автоматизированное рабочее место диспетчера разместить в помещении 111. Серверную часть АСДУ разместить в помещении 109, для установки предусмотреть отдельный 19-дюймовый шкаф. Контроллеры и автоматику разместить в поэтажных коммуникационных шкафах в местах прохождения вертикальных магистральных кабелей. Для установки предусмотреть шкафы автоматики IP65. Информационные кабели прокладывать в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту. Силовые кабели прокладывать отдельно от информационных в гофротрубе за подвесным потолком, в существующих коммуникационных лотках и в пластиковых кабель-каналах по месту. Электропитание элементов системы осуществить от существующих распределительных щитов с установкой электрических автоматов на необходимый ток. Места подключения в щитах согласовать с Заказчиком. Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

Подраздел 3.3 Требования к структуре и составу

АСДУ должна осуществлять: - мониторинг и управление ИТП; - мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем; - мониторинг системы протечек; - мониторинг противодымной вентиляции; - мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем; - мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries; - мониторинг системы ИБП на 1 и -1 этажах; - мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции; - мониторинг электроснабжения; - мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503; - мониторинг и управление тепловой завесы парковки; - мониторинг лифтов; - мониторинг щитов обогрева; - мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования. Предусмотреть резерв информационной емкости для возможности подключения инженерных систем в объеме не менее 10 % и в соответствии с пунктом 3.10. АСДУ должна иметь иерархическую многоуровневую структуру: - Уровень 1 – полевой уровень. Первичные датчики и исполнительные устройства, а также устройства согласования сигналов первичных датчиков с входами контроллеров сбора информации; - Уровень 2 – уровень автоматизации. Контроллеры сбора информации (удаленные модули ввода-вывода), программируемые логические контроллеры (ПЛК), интеллектуальные панели управления, приемо-показывающие устройства, станции автоматизации, компоненты интеграции со сторонним оборудованием; - Уровень 3 – уровень управления. Серверы ввода/вывода АСДУ должны содержать средства организации обмена информацией с диспетчерскими автоматизированного рабочего места (АРМ) (на базе локальной вычислительной сети) и уровнем автоматизации (ПЛК, контроллеры сбора информации), а также специализированное программное обеспечение на базе SCADA-системы для сбора и архивирования информации, поступающей от инженерных систем и систем, интегрируемых в АСДУ; - Уровень 4 – уровень клиента АСДУ должна предоставить возможность работы со следующим типом АРМ: на базе персонального компьютера со специализированным программным обеспечением для полного мониторинга, управления и контроля оборудования инженерных систем.

Подраздел 3.4 Требования к функционированию и функциям, выполняемым системой

Требования к АСДУ в целом: - объем точек данных (датчики, исполнительные устройства, цифровые сигналы) – 100000; - обеспечение автоматизированного мониторинга, контроля и управления всеми инженерными системами здания; - АСДУ должна базироваться на структурированной кабельной системе; - поддержка открытых протоколов автоматизации; - модульная структура, обеспечение, при необходимости, возможности диспетчеризации и управления вновь устанавливаемого оборудования инженерных систем; - наличие возможности интеграции с другими информационными системами мониторинга и управления, такими, как противопожарные системы; - иметь возможность работы по стандартным промышленным протоколам (Modbus, KNX, Profibus, LON и т.д.); - обеспечение получения оперативной информации диспетчерами, руководителями эксплуатационных служб объекта о состоянии инженерных систем с учетом полномочий сотрудников на доступ к определенной информации в удобочитаемом виде; - обеспечение требуемой производительности обработки текущего объема получаемой информации и управление инженерными системами здания и их оборудованием в соответствии с заданными режимами работы; - документирование и регистрацию параметров процессов инженерных систем, а также действий диспетчеров служб; - архивирование и резервирование принятых данных в виде стандартной базы данных (срок хранения не менее 3 лет); - автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания; - наличие функции оповещения (посредством СМС, электронной почты, автодозвона) ответственного персонала. Требования к программному обеспечению (SCADA) АСДУ: - клиент-серверная архитектура; - поддержка отказоустойчивости (горячий резерв); - поддержка нескольких типов пользователей (только просмотр, просмотр и изменение и т.п.); - поддержка не менее 10 одновременно подключенных клиентов; - поддержка резервных каналов передачи данных, автоматическое переключение; - возможность интеграции с ERP-системой; - программная поддержка протоколов автоматизации: Bacnet, Modbus, LON, SNMP, OPC, KNX, Profibus и др. без использования дополнительного программного обеспечения; - поддержка Web-интерфейса; - поддержка графического многооконного интерфейса (вне зависимости от разрешения экрана) и многомониторного интерфейса; - поддержка нескольких языков (русский, английский) представления информации (смена языка без остановки приложений); - русифицированный интерфейс; - регистрация аварийных сообщений, действий персонала; - ведение трендов измеряемых величин, построение графиков, диаграмм на основе трендов; - автоматическое архивирование, резервное копирование данных (срок не менее 3х лет); - хранение данных в виде базы данных; - поддержка СМС-оповещения; - режим работы: круглосуточно, круглогодично.

Подраздел 3.5 Требования к топологии

АСДУ должна быть основана на клиент-серверной архитектуре. Кабельную систему ЛВС АСДУ выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. В СКС для повышения помехоустойчивости необходимо использовать экранированные кабели типа «витая пара» и волоконно-оптические кабели. ЛВС построить по топологии типа «иерархическая звезда». Для повышения отказоустойчивости ЛВС необходимо предусмотреть возможность дублирования линий связи между коммутаторами различного уровня, между коммутаторами и сервером системы (топология «кольцо»), а также дублирование коммутаторов уровня ядра и уровня распределения. Внутри каждого модуля должен быть организован доступ к ЛВС АСДУ АЗ через защищенную сеть.

Подраздел 3.6 Требования к первичным датчикам и исполнительным устройствам (уровню 1)

В качестве активных аналоговых сигналов использовать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20 мА, 4-20 мА др. Все устройства измерений должны формировать аварийный сигнал в случае разомкнутой цепи измерения, короткого замыкания, выхода за пределы измерений или потери связи с контролируемым объектом.

Подраздел 3.7 Требования к контроллерам (уровню 2)

Контроллеры должны поддерживать работу с применением открытых протоколов обмена данными, иметь такие параметры ввода-вывода данных, количество входов и выходов, чтобы обеспечить необходимый уровень взаимодействия со всеми элементами инженерных систем, обеспечивая интеграцию, обмен данными, прием и передачу управляющих воздействий с необходимой для технологического процесса скоростью; поддерживать унифицированные электрические сигналы: 0-10В, 0-20мА, 4-20мА, пассивные сигналы (PT100, PT1000, LG-Ni1000 и т.п.), протокол Bacnet/IP. Контроллеры должны работать независимо от наличия связи с верхним уровнем (уровнем 3). Модули входов-выходов контроллеров должны поддерживать «горячую» замену неисправного модуля. Необходимо выбрать модули входов-выходов при которых не требуется предварительное параметрирование модуля (тип сигнала, режим работы). Контроллеры должны иметь возможность местного управления с собственного пульта управления или иметь внешнее устройство и программное обеспечение, позволяющие в условиях отсутствия связи контроллера с сервером корректировать работу оборудования в части установки новых параметров регулирования и их поддержанию данным контроллером. Должна быть возможность программирования контроллеров как в автономном, так и в online-режимах с любой рабочей станции оператора только сотрудниками, обладающими соответствующими правами доступа. Вся информация должна быть доступна в графическом или текстовом виде. Контроллеры должны иметь отдельный вход для подключения панели оператора/сервисного инженера. Все контроллеры должны иметь модульный, компактный дизайн с возможностью дополнительного расширения и обеспечивать индикацию состояния: нормальный режим работы, некритический режим работы, аварийный режим работы. Должен быть обеспечен автоматизированный учет эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и контроль технического обслуживания. Каждый контроллер должен иметь 20% незадействованных входов/выходов. Каждый шкаф должен иметь запас не менее 30% свободного пространства. Режим работы контроллеров: круглосуточно, круглогодично.

Подраздел 3.8 Требования к уровню управления (уровню 3)

Сервер ввода/вывода АСДУ должен/ы иметь конфигурацию, подходящую для хранения и обработки информации, приходящей на него/них с уровня 1 АСДУ, 24 часа в сутки 365 дней в году. Серверное оборудование АСДУ должно иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения. Аппаратное и программное обеспечение должно иметь возможность разместить обновленный проект на резервном сервере, далее переключиться с основного сервера на резервный, проверить работу обновленного проекта и далее по результатам работы или переключиться на основной сервер или сделать обновление основного сервера, обеспечивая при этом непрерывность работы сбора, обработки, хранения информации и предоставления доступа всем АРМ. Доступ к настройке и администрированию сервера должен быть только у администратора системы. Отдельные задачи должны реализовываться в виде самостоятельных программных модулей, произведение изменений в одном из них не должны влиять на работоспособность других; Система должна обеспечивать долговременное документирование при помощи средств архивирования: - команд, вводимых в систему с указанием конкретного лица, давшего соответствующее распоряжение; - времени, даты и конкретного адреса любого зафиксированного изменения с указанием нового состояния и оператора, который ввел эти изменения; - всех аварийных сообщений, даты и времени подтверждения, выполненные действия. Все программное обеспечение должно быть лицензировано.

Подраздел 3.9 Требования к уровню клиента (уровню 4)

Рабочие станции АСДУ должны отображать следующую информацию по каждому контролируемому оборудованию: - реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время; - отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах или на функциональных схемах элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах; - отображение в графическом и текстовом формате смежных систем, носящих информационный характер; - используя элементы анимации изображений предоставлять наглядную информацию о работе основных узлов и элементов систем (например, вращения вентилятора на изображении внутреннего блока СК); - в соответствии с уровнем доступа иметь возможность управления и контроля оборудованием. В случае фиксации превышения критических значений контролируемых параметров на монитор рабочей станции АСДУ должна быть выведена следующая информация и выполнены следующие действия: - реальные параметры, сложившиеся в данной зоне в настоящее время; - отображение в графическом и текстовом формате на поэтажных планах (или, по указанию оператора, на функциональных схемах) элементов системы, отвечающих за поддержание данных параметров в заданных режимах; - время и дата аварийного сообщения; - тип аварийного сообщения; - статус аварийного сообщения (подтвержденная, активная, и т.д.); - звуковой сигнал; - организацию записей о тревожных событиях в списки журналов тревог с возможностью сортировки, фильтрации и подтверждения записей; - отображение индикации состояния оборудования, разделённого по системам. Сигнал о возникновении неисправности контроллера должен отображаться на пульте диспетчера системы АСДУ. Рабочие станции АСДУ должны поддерживать многоэкранный режим отображения информации с контроллируемых систем.

Подраздел 3.10 Требования к передаче информации

АСДУ обеспечивает передачу информации между элементами систем по выделенной ЛВС. Прокладка кабелей СКС для АСДУ допускается совместно с другими слаботочными системами. Обязательно применение штатных разделителей лотков для изолирования кабелей АСДУ. Предусмотреть маркировку, обеспечивающую простую идентификацию кабелей АСДУ. Коммутаторы должны располагаться в аппаратных шкафах, вместе с контроллерами АСДУ. Коммутаторы АСДУ должны иметь блоки питания с возможность работы от двух независимых вводов электроснабжения. Необходимо обеспечить резерв свободного пространства не менее 30% в каждом аппаратном шкафу. В каждом коммутирующем устройстве – не менее 25% свободных входов. Прокладка кабелей от датчиков, управляющих устройств, преобразователей (оборудование уровня 1) к управляющим контроллерам, панелям оператора (оборудование уровня 2) допускается только по кабельным лоткам, кабель каналам, трассам в соответствии с ПУЭ.

Подраздел 3.11 Требования к надёжности

Среднее время наработки на отказ оборудования АСДУ должно составлять не менее 10000 часов.

Подраздел 3.12 Требования к защите информации

АСДУ должна обеспечивать доступ к технической информации только авторизованным пользователям в соответствии с их паролем и уровнем полномочий. Должна быть обеспечена следующая система пользователей, защищенных паролем: - лиц, имеющих право изменения конфигурации и внесения изменений в работу программы; - только мониторинг инженерных систем; - мониторинг и полное управление инженерными системами; - администраторов серверного ПО.

Подраздел 3.13 Требования к стандартизации и унификации

Проектные решения должны быть типовыми для всех объектов автоматизации и систем, за которыми осуществляется мониторинг, контроль и управление. Комплект оборудования АСДУ должен состоять из типовых узлов. Все данные (тренды, журнал аварий, журнал событий, журнал действий оператора и т.п.) должны храниться в виде широко распространенных форматов баз данных.

Подраздел 3.14 Требования к совместимости

В системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов допускается использовать только стандартизованные интерфейсы типа RS-232, RS-485.

Подраздел 3.15 Требования к электропитанию системы

Электропитание оборудования АСДУ должно осуществляться по 1-й категории надежности.

Подраздел 3.16 Требования к объектам управления

Для мониторинга и контроля объектов управления необходимо предусмотреть следующее аппаратное обеспечение: - мониторинг и управление ИТП; - управление исполнительными механизмами и насосами ИТП для обеспечения автоматического поддержания требуемой температуры и давления теплоносителя: общеобменной вентиляции, радиаторного отопления и подпитки отопления, ГВС; - управление оборудованием ИТП должно осуществляться в автоматическом и ручном режимах; - для равномерного износа насосов должен быть обеспечен попеременный режим их работы; - при выходе из строя основного насоса должен автоматически осуществляться автоматический запуск резервного насоса. - мониторинг системы водоснабжения и дренажных систем; - мониторинг пускателей насосов холодного водоснабжения; - мониторинг состояния дренажной системы (норма/авария/в работе). - мониторинг системы протечек; - состояние датчиков протечки в технических помещениях, в которых имеются водяные контуры. - мониторинг противодымной вентиляции: - применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине; - мониторинга работы вентилятора (остановлен/в работе); - мониторинг статуса клапанов. - мониторинг системы пожарной сигнализации и противопожарных систем: - применение аппаратного или программного обеспечения совместимого с разрабатываемой АСДУ; - мониторинга состояния пожарных датчиков и модулей мониторинга и управления в технических помещениях. - мониторинг и управление VRV-системами кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries; - прием/передача всех сигналов в соответствии с возможностями шлюза; - мониторинг системы ИБП на 1м и -1 этаже; - прием/передача всех сигналов через SNMP-шлюз каждого ИБП (при необходимости укомплектовать каждый ИБП); - мониторинг и управление системой общеобменной вентиляции; в части оборудования: - применение контроллеров, интегрируемых в общую систему по стандартизованной шине; - мониторинг работы приводов вентиляторов, насосов – включено, выключено, ответ магнитного пускателя, авария по тепловому реле; - мониторинг обрыва ремня вентилятора; - мониторинг положения регулирующего клапана – открыт, закрыт, промежуточное положение; - мониторинг загрязненности воздушных фильтров; - мониторинг состояния воздушных заслонок – открыто, закрыто, промежуточное положение; - алгоритмы защиты от замораживания как по температуре воздуха, так и по температуре воды; - дистанционное управление системой; - совместная работа приточных и соответствующих вытяжных систем; - выключение двигателей вентиляторов и закрытие воздушных заслонок по сигналу от системы пожарной сигнализации; - включение аварийной сигнализации при выходе из строя оборудования; - контроль параметров работы и изменение режимов работы оборудования с помощью локальной панели оператора. в части среды: - измерение температуры наружного воздуха; - измерение и регистрация температуры и влажности приточного и вытяжного воздуха; - измерение и регистрация температуры воды в подающем трубопроводе регистров отопления и охлаждения; - возможность дистанционного изменения значений температуры и влажности воздуха, поддерживаемых системой. - мониторинг электроснабжения; - мониторинг состояния автоматических выключателей (при наличии сигналов); - мониторинг состояния городских вводов (при наличии сигналов); - контроль параметров и качества электрической сети на входах и выходах ДГУ и ИБП; - контроль состояния ДГУ и ИБП. - мониторинг температуры и влажности помещениях: №№004,005,007,012,022,104,109,120,121,204,304,305,404,503; - мониторинг и управление тепловой завесы парковки; - поддержание заданной температуры приточного воздуха; - измерение температуры воздуха; - автоматическое управление вентиляторов; - ручное управление тепловой завесой. - мониторинг лифтов; - мониторинг щитов обогрева; - отслеживание состояния пускателей. - мониторинг и управление системой наружного освещения и освещения мест общего пользования. - включение/выключение по датчику освещенности; - включение/выключение по расписанию и от команды диспетчера. Предусмотреть проведение всех необходимых мероприятий, исходящих из специфических особенностей создаваемой системы, согласно рабочей документации и с учетом требований нормативно-технической документации.

РАЗДЕЛ 4. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет 75 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории России. Должны быть приложены все необходимые сертификаты, требуемые законодательством Российской Федерации. На оборудование, изделия и материалы, подлежащие сертификации на предмет соответствия требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» должны быть также представлены сертификаты. Комплекс работ по модернизации АСДУ выполнять в соответствии с нормативными документами: - ГОСТ 24.103-84 Автоматизированные системы управления. Основные положения; - ГОСТ 21.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования; - ГОСТ 24.301-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению текстовых документов; - ГОСТ 24.302-80 Автоматизированные системы управления. Общие требования к выполнению схем; - ГОСТ 24.701-86 Надежность автоматизированных систем управления; - ГОСТ 24.701-85 Эффективность автоматизированных систем управления; - ГОСТ 24.703-85 Типовые проектные решения в АСУ; - ГОСТ 34.601-90 Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; - ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем; - ВСН 191-82 Инструкция по составлению проектов производства работ на монтаж систем автоматизации; - ГОСТ 21.408-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов; - РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия на оборудование, изделия и материалы модернизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования должна составлять не менее 1 года. Датой начала гарантийного срока считается дата подписания Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производства работ осуществлять согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, и следующим нормативным документам: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ПОТ Р М-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; - ПОТ РО 14000-005-98. «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения». Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Исполнителя возлагается на Исполнителя. Технические средства и оборудование, применяемые для создания АСДУ, должны обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.030-81 и других действующих нормативных документов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В состав рабочей комиссии включаются представители Заказчика, представители Исполнителя, представители субподрядных организаций. По усмотрению Заказчика могут быть привлечены другие специалисты. При приемке в эксплуатации АСДУ Исполнитель должен предъявить рабочей комиссии: - исполнительную документацию; - техническую документацию предприятий-изготовителей; - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; Приемка в эксплуатацию технических средств сигнализации без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств сигнализации рабочая комиссия производит: - проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ рабочей документации и технической документации предприятий-изготовителей; - испытания работоспособности автоматики и программного обеспечения АСДУ; При обнаружении отдельных несоответствий выполненных работ исполнительной документации или акту обследования, а также требованиям настоящего технического задания, комиссия должна составить акт о выявленных отклонениях (дефектах), на основании которого Исполнитель должен устранить их в десятидневный срок и вновь предъявить технические средства системы к сдаче. АСДУ считается принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено: - монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего технического задания и технической документацией предприятий-изготовителей; - испытания работоспособности АСДУ дали положительные результаты. Прием АСДУ в эксплуатацию должен оформляться Актом о приемке АСДУ в эксплуатацию. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с данным техническим заданием. Исполнительная документация предоставляется в 3 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (или DVD) в формате DWG.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

В процессе модернизации необходимо разработать программы обучения в виде семинара (инструктажа) и провести обучение: – администратора системы – 1 специалист из числа работников службы эксплуатации; – пользователей системы – 4 дежурных диспетчера.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АРМ | автоматизированное рабочее место |
| 2 | АСДУ | автоматизированная система диспетчерского управления – общепринятая аббревиатура, используемая в настоящем техническом задании для обозначения системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования |
| 3 | ГОСТ | государственный стандарт |
| 4 | ГВС | горячее водоснабжение |
| 5 | ДГУ | дизель-генераторная установка |
| 6 | ЗИП | запчасти, инструмент, принадлежности |
| 7 | ИТП | индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | ЛВС | локальная вычислительная сеть |
| 9 | ИБП | источник бесперебойного питания |
| 10 | НПБ | нормы пожарной безопасности |
| 11 | ОАО | открытое акционерное общество |
| 12 | ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| 13 | ПК | персональный компьютер |
| 14 | ПЛК | программируемый логический контроллер |
| 15 | ПО | программное обеспечение |
| 16 | РД | руководящий документ |
| 17 | СКС | структурированная кабельная система |
| 18 | СК | система кондиционирования |
| 19 | СНиП | строительные нормы и правила |
| 20 | СП | свод правил |
| 21 | SCADA | supervisory control and data acquisition (диспетчерское управление и сбор данных) |