# Приложение к Спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Гонтарь Е.И. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на поставку комплектных трансформаторных подстанции

КТПК(М)-250-10/0,4 (ТП-3/2, ТП-3/3)

- Наименование поставляемого товара, выполнения работ, оказываемых услуг

  - Тип оборудования: комплектная трансформаторная подстанция в блок-модуле 10/0,4 кВ, 250 кВА КТПК(М)-250-10/0,4.

- Описание товаров, работ, услуг (функциональные и технические характеристики, потребительские свойства)

  - Комплектная трансформаторная подстанция предназначена для энергоснабжения залежи № 3, участка ПВ (блок 3-1).

  - Требования по техническим характеристикам:

| Общие данные КТПК | Тип |
| --- | --- |
| Тип трансформаторной подстанции | КТПК(М)-250-10/0,4 |
| Наличие выделенной абонентской части | да |
| Номинальное напряжение РУВН, кВ | 10 |
| Номинальный ток главных цепей РУВН, А | 630 |
| Номинальный ток сборных шин и вводных аппаратов РУНН, А | 1000 |

  - Требования по комплектности: подстанция комплектуется на основании опросных листов РУНН, РУВН в соответствии с расчетной схемой – Приложение № 1 к Техническому заданию (проект № 2217-992222-ОЛ, л. 6, 19, 7, 20)

| пп/п | Наименование | Тип | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Главные цепи |  |  |  |
| 1 1 | Выключатель нагрузки | ISARC-2-12-DX\ST-12-10/630/20 | 1 |
|  | Заземляющий разъединитель | ISARC-ST-12-10/20 | 2 |
|  | Блок индикации | SC 5583 | 2 |
|  | Изолятор опорный с емкостным делителем | DCL 20 500 40 | 6 |
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПН-П-10/12 | 3 |
|  | Предохранитель | VV-C-12-20А | 3 |
|  | Трансформатор силовой | ТМГ11-250-10/0,4 | 1 |
| Корпус подстанции |  |  |  |
| 12 | Контейнер металлический (габариты 6058х2438х3000 мм.) | 20f | 1 |
| Прочие параметры и требования |  |  |  |
| 33 | В КТПК предусмотреть: 1. Блок сигнализации. На блок сигнализации выводятся сигналы: - положение фидерных выключателей – включен; - аварийное отключение фидерного выключателя. 2. Охрано-пожарную сигнализацию. 3. Возможность передачи рабочих токов и напряжений вводов. 4. Оборудовать КТП блоком автоматического управления освещением с сумеречным датчиком. 5. Возможность присоединения ДЭС. 6. Оборудовать подстанцию башнями воздушного ввода под ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ. 7. Вывод кабелей 0,4 кВ через боковую стенку КТП. 8. Конструкция КТП должна предусматривать возможность установки на щебенчатую подсыпку. |  |  |

2.4. Комплектная трансформаторная подстанция должна поставляться в полной заводской готовности. РУВН и РУНН, с первичными и вторичными соединениями, должны быть смонтированы на заводе-изготовителе.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

При эквиваленте должна быть соответствующая комплектация, технические характеристики и требуемые параметры оборудования и материалов.

3.1. Конструктивные требования

- Корпус КТПК – контейнер металлический цельносварной с габаритами 6058х2438х3000 мм., отделанный изнутри сэндвич-панелями б=100 мм. с прокладкой утеплителя (базальт, минеральная вата, пенополистрирол). Крыша корпуса – декоративная двухскатная. Цвет – RAL 5002 (синий).

- Материал сборных шин – Cu (медь).

3.2. Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам

3.2.1. Трансформаторная подстанция должна быть рассчитана на установку в районе с сейсмичностью 7 баллов.

3.2.2. Трансформаторная подстанция будет расположена в районе с высотой над уровнем моря в пределах 1229-1250 метров.

3.3. Требования к надёжности

Средний полный срок службы трансформаторной подстанции должен составлять не менее 20 лет.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объёму выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Необходимо поставить две трансформаторные подстанции в соответствии с техническими параметрами и условиями, указанными в пп. 2.2, 2.3. и 2.4 настоящего Технического задания, а также в соответствии с проектом.

4.2. Поставщик обязан провести полный комплекс пуско-наладочных работ. Стоимость ПНР включается в стоимость оборудования.

5. Требования к обслуживанию товара

5.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

6. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

6.2. Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ

6.3. Выполнить в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования», утвержденным Постановлением Правительства РФ №753 от 15.09.09г.

7. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

7.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

8. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

8.1. Гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

9. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту читать со словами «или эквивалент».