Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C000837
«Право заключения договора на капитальный ремонт силового оборудования ГПП «Лесная»» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 18.12.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000837.
Номер протокола: C000837.
Дата заседания Единой комиссии по закупкам: 18.12.2012 г.  
Дата протокола: 19.12.2012 г.
2. Заказчик: ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(607188, Россия, Нижегородская область, г. Саров, Мира, д.6). 

3. Наименование конкурса: Право заключения договора на капитальный ремонт силового оборудования ГПП «Лесная». 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 15.11.2012 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет:«Единая комиссия по закупкам» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· А.И. Калашников

· А.Ф.Беляев

· И.Н.Гердюков

· Ю.Н.Аношин

· В.Н.Селюндяев

· Т.В. Кортюкова

На заседании Единой комиссии отсутствовали:

· Н.В. Кипурова

· С.А. Краснов

Из 8 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 6. Кворум состоялся.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 17.12.2012 г., 12:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ООО «Таврида Электрик Поволжье»
ИНН 5258096560
	603032, Россия, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Памирская, 11 Л
	14 декабря 2012 г. 10:22:51
	15 191 802.60 (пятнадцать миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот два рубля 60 копеек)российский рубль с НДС

	2
	ООО «Управляющая Строительная Компания»
ИНН 5262224751
	603105, Россия, РФ, г.Нижний Новгород, Ванеева, д.34
	15 декабря 2012 г. 10:48:28
	14 980 886.16 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей 16 копеек)российский рубль с НДС

	3
	ОАО "Самарский завод "Электрощит"
ИНН 6313033943
	443048, Самарская, Красная Глинка, Корпус Заводоуправления, ОАО "Электрощит"
	17 декабря 2012 г. 11:54:56
	13 490 000.00 (тринадцать миллионов четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО «Таврида Электрик Поволжье»
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	
	Предложение участника не соответствует требованиям, изложенным в документации, а именно:

	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	ООО «УСК»
	1) Оплата по факту выполнения. (п.5.1. проекта договора)
	Аванс в размере 25%

	
	2) Наличие копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ.(п.17.1.3. информ. карты)
	Отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие опыта.

	
	3) Наличие свидетельства СРО на допуск к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам (п.6 том 2 «Техническая часть»).
	Отсутствует свидетельство СРО на допуск к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам.

	
	4) Технические характеристики выключателей:

- номинальный ток 2000 (1250)А;

- номинальный ток отключения 31,5 кА. (п.5 том 2 «Техническая часть»)
	Технические характеристики выключателей:

- номинальный ток 1000А;

- номинальный ток отключения 20 кА;



	ОАО "Самарский завод "Электрощит"
	1) Оплата по факту выполнения. (п.5.1. проекта договора)
	Аванс в размере 50%

	
	2) Наличие копий документов, подтверждающих опыт выполнения работ.(п.17.1.3. информ. карты)
	Отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие опыта.

	
	3) Технические характеристики выключателей:

- электромагнитный привод со встроенными магнитными защелками;

- номинальный ток 2000 (1250)А;

- номинальный ток отключения 31,5 кА;

- механический ресурс 150 000 циклов. (п.5 том 2 «Техническая часть»)
	Технические характеристики выключателей:

- встроенный пружинно-моторный привод и ручной взвод;
- номинальный ток 630А – 9шт., 1000А – 7 шт., 1600А – 5 шт.;

- 16 выключателей имеют номинальный ток отключения 20 кА;

- механический ресурс 25 000 циклов.

	
	4) Технические характеристики выключателей VD4 Iн = 3150А:- с электродвигательным приводом и с ручкой ручной подзаводки включающих пружин. . (п.5 том 2 «Техническая часть»)
	Технические характеристики выключателей ВВУ СЭЩ Iн = 3150А:                                        - со встроенными пружинно-моторными приводами и ручным взводом.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Таврида Электрик Поволжье соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 

11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с Таврида Электрик Поволжье на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 

12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

14. Подписи:

	       Председатель Единой комиссии:

	А.И. Калашников
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	В.А. Бахтина
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	А.Ф.Беляев
	__________________

	И.Н.Гердюков
	__________________

	Ю.Н.Аношин
	__________________

	В.Н.Селюндяев
	__________________

	Т.В. Кортюкова
	__________________


