- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» ______________ 2014г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет договора

  - Работы по ремонту пожарной сигнализации а/л «Ямал» (номенклатурная группа № - 2.47–Освидетельствование и ремонт пожарно-технических средств).

- Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам работ

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Предполагаемый объем | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт пожарной сигнализации а/л «Ямал» | Система обнаружения пожара судовая, имеющая сертификат РМРС с общим количеством извещателей около 970 шт. Основное питание 220В 50Гц и резервное питание 24В постоянного тока. | 1 | ЕР. |

2.1.	Перечень и объем работ

Ремонт пожарной сигнализации а/л «Ямал» выполняется посредством замены устаревшего оборудования адресной судовой пожарной сигнализации ГАММА-01.

    - Отремонтированная система пожарной сигнализации должна соответствовать действующим на момент сдачи Заказчику Правилам классификации и постройки судов РМРС для пассажирских судов. Все отступления от Правил согласуются Исполнителем с инспекцией РМРС. Работа должна выполняться по (проекту) технологии, согласованной с РМРС и Заказчиком, и под их техническим наблюдением.

    - Установка извещателей о пожаре производится взамен старых с соблюдением всех норм и правил по монтажу и требований РМРС. При ремонте допускается использовать существующие кабельные линии штатной судовой пожарной сигнализации.

    - Общее количество датчиков обнаружения пожара и сигнализаторов о положения противопожарных дверей составляет около 970 шт. из них около 30 % - тепловые извещатели, указатели положения противопожарных дверей – 48 шт., ручные пожарные извещатели – 70 шт., остальные должны работать по принципу обнаружения дыма. Более детальная спецификация оборудования согласовывается между Исполнителем и Заказчиком на первом этапе выполнения работ.

    - Извещатели по конструктивному исполнению должны быть предназначены для установки в соответствующие помещения.

    - Должна быть обеспечена защита от ложных срабатываний извещателей.

    - Система пожарной сигнализации должна обеспечивать выдачу не менее 6-ти управляющих сигналов на остановку вентиляции, закрытие противопожарных дверей и в систему авральной сигнализации ледокола – на объявление общесудовой тревоги.

    - Исполнитель обеспечивает поставку в ЗИП Заказчику в размере не менее 10 % от общего установленного количества оборудования, но не менее 1 шт. Указанное требование не распространяется на персональные компьютеры, предназначенные для отображения информации, при условии обеспечения резервирования работающего оборудования.

    - Исполнитель производит обучение персонала Заказчика устранению возможных неисправностей, замене извещателей, блоков, установке (обновлению) программного обеспечения и др. с выдачей подтверждающих документов.

    - Исполнитель поставляет комплект оборудования и необходимое программное обеспечение для облуживания и ремонта пожарной сигнализации. (Аэрозоль для проверки дымовых извещателей, фен или др. оборудование для проверки тепловых, оборудование для программирования). Программное обеспечение поставляется на соответствующих носителях (CD, DVD, Flash) со всеми необходимыми драйверами и подробной инструкцией по установке.

    - Всё расходные материалы и вновь устанавливаемое оборудование пожарной сигнализации должно иметь сертификат одобрения РМРС или другого Морского классификационного общества для установки на морских судах. Основное оборудование (приёмные устройства, извещатели, блоки питания и др.) должно быть изготовлено под его наблюдением.

    - Согласно ведомости исполнения работы производятся в два этапа:

1 этап – Исполнитель разрабатывает техническую документацию на ремонт, производит её согласование с РМРС и Заказчиком. Закупает и поставляет Заказчику комплектующие для ремонта, проверяется их работоспособность и совместимость оборудования. Срок до 15.06.2014.

2-й этап – Исполнитель монтирует оборудование на борту а/л «Ямал», производится настройка и предъявление в работе. Срок до 15.12.2014.

- Требования к выполнению работ: работа должна выполняться по технологии, согласованной с РМРС и Заказчиком, и под их техническим наблюдением. Услуги РМРС по техническому наблюдению за  выполнением работ оплачиваются Исполнителем.

- Требования к технической документации: качество и полнота выполнения поставленных задач должна быть подтверждена актом о ремонте, актом о проведении испытаний после ремонта и актом сдачи-приемки работ.

- Порядок формирования цены: все материалы, необходимые Исполнителю для проведения работ, приобретаются за счёт Исполнителя и входят в стоимость ремонта, и иные расходы Поставщика.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, в соответствии с условиями проекта договора.

- Место выполнения работ: 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», борт а/л «Ямал»

- Ожидаемые результаты: после ремонта пожарная сигнализация должна быть готова к работе по прямому назначению и иметь акт о ремонте.

- Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 15 декабря 2014г.

Начальник CЭМО УТЭФ 							М.А.Смирнов