№ОК-21.12 от 17.04.2012г.

В адрес организатора открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-21.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» поступил запрос о разъяснении положений документации по запросу предложений следующего содержания:
Вопрос №1:

В соответствии с п.2.2. проекта договора конкурсной документации «Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязуется выполнить собственными силами (без при​влечения субподрядчиков) Проектные работы, как детально определено в Приложении 1» и п. 19 Информационной карты конкурса «Привлечение субподрядчиков не допускается».

Кроме того, в соответствии с п. 12.6 «Единого отраслевого стандарта закупок (поло​жение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ»» № 37 от 07.02.2012г. возможно привлечение участником конкурса субподрядчиков (соисполните​лей) для выполнения предмета конкурса.

Просим разъяснить причину ограничения привлечения субподрядных органи​заций, которое отрицательно скажется на качестве проектирования в связи с невоз​можностью использования опыта мировых производителей оборудования для гради​рен в качестве консультантов для проектирования градирен, удовлетворяющих тре​бованию п.2.2 тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации: «Градирня должна обеспечивать потерю воды на унос не более 0,002% от расхода».

Вопрос №2:
Просим дать разъяснение по тому 2 «Техническая часть» конкурсной доку​ментации :

· не задан климатический район;

· нет заданных метеорологических параметров в п.2.2 ;

· согласно п.2.2 «Оросители и водоуловители предусмотреть из материалов, не поддержи​вающих горение.», не указана конкретные данные, а именно показатели горючести и вос​пламеняемости, требуется ли подтверждение наличием пожарного сертификата по горюче​сти/негорючести материала по ГОСТ 30244-94
· не указаны по предполагаемой охлаждающей воде характеристики: минерализация, кон​центрация солей и ионов сульфата, хлоридов, карбонатов, гидрогеологические условия;

· согласно п.2.2 «Градирня должна обеспечивать потерю воды на унос не более 0,002% от расхода», не указан какой унос: капельный через верх, горизонтальный капельный или сум​марный капельный.
В ответ на данный запрос организатор открытого конкурса сообщает следующее.

По пункту 1:

«В настоящее время изменения в документацию открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора по лоту № ОК-21.12 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды» в части привлечения участником конкурса субподрядчиков (соисполните​лей) находятся на согласовании. В случае согласования, данные изменения будут размещены на официальных сайтах не позднее 26.04.2012 года. Соответственно, будут продлены сроки подачи заявок.

По пункту 2:

-климатический район- 2В;

-метеопараметры направлены ранее;

-группа горючести не более Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренно горючие по СНиП21-01-97*), требуется сертификат пожарной безопасности, протокол испытаний материала оросителя и водоуловителя (СПбАЭПом для блока №4 КлнАЭС на стадии РД такие данные предоставлялись);

-качество охлаждающей воды источника подпитки приведено в ранее переданных данных по запросу SPX, качество оборотной воды будет представлено после выполнения субподрядной работы по расчету ВХР;

-унос (капельный через верх) не более 0,002%, 0,001% через воздуховходные окна (капельный горизонтальный). 

Дополнительные исходные данные к пункту п.2.2 Технического задания на «Разработку проекта башенных градирен с оптимизацией расчетных расходов охлаждающей воды»

1 Температура и влажность воздуха  (средний год)

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Среднемесячная температура воздуха, ºС (сухой термометр)

	-6,6
	-6,2
	-2,2
	5,0
	12,1
	15,3
	17,0
	16,7
	11,2
	5,8
	0,4
	-4,1

	Среднемесячная температура воздуха по смоченному термометру, ºС 

	-6,8
	-6,5
	-2,9
	3,4
	9,5
	12,7
	14,5
	14,5
	9,8
	4,9
	-0,1
	-4,3

	Среднемесячная относительная влажность воздуха, %

	88
	86
	84
	75
	69
	72
	75
	77
	82
	86
	90
	01


2 Расход охлаждающей воды и требования к температуре воды на выходе из градирни указаны в п.2.2 Технического задания.

Температурный перепад на конденсаторе турбины составляет (ориентировочно) 12,0ºС.

3 Качество воды внешнего источника подпитки системы охлаждения приведено в приложении А.

4 Коэффициент упаривания воды в системе охлаждения К=2,0 (ориентировочно по материалам  ОБИН).

5 Местоположение градирен и планировочные отметки представлены в приложении Б (генплан).

6 Требования к материалам градирен указаны в п.2.2 Технического задания. 

7 Границы проектирования принять на расстоянии 1,0 м от сооружения (возможно уточнение).

8 Сроки выполнения работы в соответствии с п.2.12 Технического задания.

9 Градирня должна обеспечивать (по материалам  ОБИН) потери воды не более: 

- 0,002% от расхода воды через верх башни;  

- 0,001% от расхода воды через воздуховходные окна. 
10 Выполнить расчет паро-влажностных и паро-конденсатных факелов градирен, с оценкой возможного их влияния на окружающую среду и выдача рекомендаций по исключению влияния.
Перенести сроки сдачи технико-коммерческих предложений не представляется возможным.

[image: image1.png]TIpunoxenne A.

KatuecTBO BOZIBI BHEIIHErO HCTOYHHKA HOMUTKH CHCTEMbI OXJIaxkaenus (p.Buus) mo
JIAHHBIM 9KCTIETHITMOHHBIX HCCIETOBaHHI

~ pBiun Z P Bt
G My (i, Mincaniwxn)
No | Toxasarens sarpmancuns/ P secer
wn nepuon e uee
nero | ocem | amia | M| aero | oconn | ama | f€
o omwe| i 11V
SRR T 3 O P T Y W B e
2 | Somax npu20 60 Gany | 0 ) o ) 0 [ [ o
3 [ Cyxof ocrarox (Mr/a') 275,0 | 244,0 [ 277.0 [ 269.0 | 2490 [ 2400 (367,06 | 241 | =
[ 4 | Tseomocm (panye) (18 i 1 Lo B 7 B - B (o
5 | Mymocrs (ue/aney 132 | 37 | 39 | sa L B A T R =
6 | Bonoponmurit noxaswrenr, pH_| 8,29 | 8,1 | 796 | 8,09 | 825 | &1 | 7,05 | 803 | 6585 |
Biwemenuic veutcctna
7| G 6. 62 |12 12 |1e
8 | Kanowiit, Ca™ (mrtan’) 5846 | 58,37 | 63,17 | 63,71 | 52,85
5 | Marman, Mg (i/n’y 1337 13,54 17,13 ] 12,15
10 | Harpuit, Na™* (uar/ane’) 560 | 691 582 =y s 200
11| Kanuh, K’ ur/an’ 2,65 | 2,63 | 296 | 2,76 2.26
12| JKeneso obutee (Mr/m’) 0,112 | 0,071 | 0224 0,105 0.3
13 | Mapranen, Mo (ur/an’) 0,01 | 0,018 | <0,01 | 0,03 0,025 0.1
14 [ Amosanui, AP Gar/as’) 0,022 | 0,028 | 0,007 | 0,035 0,007 05
15| Mo, Cu®” Gur/an’) <0,02 | <0,02 | <0,001{ 0,001 | <0,02 <0,001] 0,002 '
16_| Cuitmen, P Gurfine’) <0,001[<0,001| <0,001 | <0,001 | <0,001 |<0,001| 0,005 [<0,001| 0.03
17 W Gu/an) 0011 [<0,005|<0,005| <0,005| 0,013 |0,005|<0,005] <0,005 1
Wocpari, PO, (ur/m’) 0,144 [ 0171 | 0,14 [ 0,015 | 0,119 | 0,106 | 0,13 | 0,008 z
Xnopmas, C1" (ser/ast’y 13,32 [ 16,55 | 14,60 | 12,70 | 12,43 | 11,69 | 13,63 | 10.75 350
20 | Cynupatis, SO, (mr/n 18,90 | 26,0 | 28,75 | 30,0 | 18,90 | 24,75 | 28,75 | 28,75 500
AL | B 225,16 |234,53| 236,00 207,20 | 212,35 229,71 [235,77] 183,40
23 | Ceponoaopon, HzS (wivan’) | we o6u. e 06irue oGk | e 0B | ne 061 [1e aGr. e 061 e oom |
24| Kpenmait, S0, Gur/me’) 972 | 10,0¢] 3,60 | 240 | 743 | 921 | 330
Kectkoct, obian (M- 2 i
25 | e g 439 402 | 425 | 427 | 459
2 arian (sr-owu/ane’) 369 3,40 | 348
27| noctonman (wr-okn/i’) 062 [ 075 | 051 | 073
28 | Astmtonufi, NH, * (nr/am’) 0,04 | 0,07 | 0,60
29| Hurparia, NO, ~(r/an’) 4,70 040 | 2,05 [ a0
30 | Pmpia, NO, (i) 0,044 0,006 | 0,039 0,03
[ Hedrenpoayxrus (/) 0,006 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,009
CIIAB (ur/an’) 0,005 0,001 | 0,005 | 0,05
o (r/an’) e o6n.|<0,000: 0,00157 e 0. |<0,0009<0,0005,  0.001
L (O’ 282 | 2,17 420 | 271 349 | 4
35 | XITK (urOs/r’) 24,63 | 22,48 | 28,1 | 2524 | 23,07 3 30





