Том 2

Техническая часть

Предмет закупки: Право заключения договора на выполнение работ по ремонту сооружения Ж

Снежинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о работах при ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ     К     МАТЕРИАЛАМ     И     ОБОРУДОВАНИЮ

ПРИМЕНЯЕМЫМ  ДЛЯ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ  И  (ИЛИ)  ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ  РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ   К   ФОРМЕ  ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ   К   ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт сооружения Ж

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о работах при ремонте объектов

Выполнение работ предусмотрено «Планом по ремонту основных средств на 2015 год» в соответствии с «Положением об организации работ по ремонту зданий и сооружений ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», утвержденным приказом №5568 от 15.09.2014 г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Необходимо выполнить работы: -установка и разборка внутренних трубчатых лесов: при высоте помещения 6м.; -устройство подкладочного слоя из геоспана ТН50; -устройство мембранной гидроизоляции.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Объект ремонта находится в ЗАТО г. Снежинск.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ (ППР)

До начала производства работ необходимо разработать ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями: - строительных норм и правил.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ

Проект производства работ должен содержать информацию о: - порядке, технологии, последовательности работ; - мерах безопасности при производстве работ; - мероприятиях по охране труда и технике безопасности;

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Перечень, описание, объемы работ приведены в локальных сметных расчетах, прилагаемых к техническому заданию.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Все применяемые при выполнении работ материалы, оборудование должны иметь документы, подтверждающие их качественные характеристики (сертификаты, паспорта, формуляры, свидетельства и т.д.).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень документации № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Локальный сметный расчёт; 11/80-15; Гидроизоляция резервуара; 2.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Должен быть разработан и согласован со службой эксплуатации регламент, определяющий порядок сбора, накопления, вывоза отходов, образующихся в процессе производства работ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ: с момента заключения договора Окончание работ: «30» октября 2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Для соблюдения требований к качеству производимых работ: 1. Подрядчик обязан: - производить работы в полном соответствии с технической документацией, условиями договора, действующими строительными нормами и правилами; - иметь в наличии все необходимые профессиональные допуски, лицензии на право производства работ, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; - обеспечить своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе, при приемке работ и в период гарантийного срока; - привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный персонал. 2. Заказчик вправе: - осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения; - приостанавливать производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и требований строительных норм и правил до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1.Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 4.Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске. 5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3). Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных договором, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

С целью обеспечения безопасности при проведении работ: 1. Подрядчик обязан: - выполнить перед началом работ мероприятия предусмотренные Актом-допуском на производство работ; - соблюдать мероприятия организационно-технологической документации (ППР и др.); - привлекать для выполнения работ персонал исключительно на основании трудового договора, с обязательным проведением всех видов инструктажей по охране труда; - обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями, исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты; - применять исправное оборудование, инструмент, технологическую оснастку, строительные и монтажные машины, механизмы и приборы; - содержать участки производства работ и рабочие места в чистоте и порядке; - назначить лиц, ответственных за производство работ и за обеспечение безопасных условий труда; - выполнять требования действующего «Положения по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда в РФЯЦ-ВНИИТФ», включенное в систему управления охраной труда в РФЯЦ-ВНИИТФ (СУОТ); - привлекать для выполнения работ на объекте квалифицированный, опытный и аттестованный персонал, обученный по вопросам охраны труда; - обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнение требований безопасности своим персоналом и персоналом субподрядчиков; - обеспечить централизованную организацию выполнения инженерно-технических мероприятий по охране труда, а именно: ● по ограждению проемов; ● по поставке и обеспечению работников спасательными и страховочными поясами; ● по маркировке ограждений проемов и перепадов по высоте; ● по поставке и установке лесов и подмостей; ● по устройству заграждений потенциально опасных участков производства работ с оснащением их предупреждающими знаками и плакатами; ● по оснащению строительных площадок информационными стендами по охране труда и вопросам безопасности. - проводить с участием представителей Заказчика проверки состояния охраны труда при проведении подрядных работ, с разработкой плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. 2. Заказчик обязуется: - обеспечить ознакомление работников Подрядчика с действующим у Заказчика «Положением по взаимодействию с подрядными организациями в РФЯЦ-ВНИИТФ» (СУОТ) и проведение первичного инструктажа с записью в журнале регистрации инструктажа; - оформить совместно с Подрядчиком Акт – допуск для производства работ на объекте Заказчика; - принимать участие по графику в проверках состояния охраны труда при выполнении подрядных работ на территории подразделений РФЯЦ-ВНИИТФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма №ОС-3). Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами. Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы, перечисленные в разделе 13, представляются в бумажном виде, на русском языке, по указанным формам. Количество оформляемых документов: - «Журнал учета выполненных работ» (форма КС-6а) – 1 экземпляр; - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – 3 экземпляра; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) – 3 экземпляра; - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма №ОС-3) – 2 экземпляра; - исполнительная документация – 1 экземпляр. Состав исполнительной документации определяется в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и уточняется при выполнении работ по договору.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 2 | ППР | Проект производства работ |
| 3 | РФЯЦ-ВНИИТФ | Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики |
| 4 | СУОТ | Система управления охраной труда |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Локальный сметный расчет № 11/80-15 | 9 - 10 |