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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности железобетонной дымовой трубы здания ТЭЦ.



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Описание и техническая характеристика объекта

	Труба железобетонная, дымовая.
Дата ввода трубы в эксплуатацию – декабрь 1965 года.
Нагревательные устройства и теплоагрегаты, подключенные к трубе, их производительность – к/а № 4 типа ПТВ-50 и к/а типа ПТВМ-50 производительностью по 50 Гкал/час.
Характеристика отводимых газов (вид сжигаемого топлива): природный газ
Температура отводимых газов (min, max), поступающих в трубу (выше газохода) 0C, (в числителе – по проекту, в знаменателе – фактическая): , max .
Объем отводимых газов V, m3/c: по проекту: 130, фактическая: min 7,4, max 76,3
Плита фундамента (ростверка):
Глубина заложения подошвы от + 0,000 до -5,5 м
Размер плиты:
Диаметр 14,0 м, толщина средней части 1,4 м, класс (марка) бетона М200 
Стакан фундамента:
Высота 3,6 м
Наружный диаметр (числитель), толщина стенки (знаменатель):  м, класс (марка) бетона М200.
Ствол:
Высота ствола 80,0 м, в т. ч. высота каждого звена, наружный диаметр, толщина стенки: количество звеньев – 32 шт., высота звена – 2,5 м, 
Футеровка: количество звеньев – 7 шт.
Материал: глиняный кирпич М150
Теплоизоляционная прослойка между стволом трубы и футеровкой: от отм. 15,000 м до отм. 27,500 м – шлакоматы на фенольной связке, от отм. 27,500 м до отм. 80,000 м – воздушный невентилируемый зазор; толщина материала (зазора) – 50 мм.
Металлоконструкции трубы:
Количество светофорных площадок: 3 шт., отметки их расположения: 27,500 м; 43,750 м; 73,750 м
2 стержневых молниеприемника, 1 молниеотвод
Ходовая лестница от отм. 3,750 м до отм. 80,000 м



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Работы по экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы здания ТЭЦ производить в соответствии с «Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ-03-445-02»
При производстве работ необходимо осуществить:
1. Комплексное обследование технического состояния конструкций ствола и цокольной части трубы.
2. Инструментальные замеры вертикальности стволов трубы и их возможных деформаций.
3. Обследование состояния металлоконструкций трубы (лестницы, площадки).
4. Обследование состояния молниезащиты трубы.
5. Обследование состояния электрооборудования трубы (кабеля, фонари).
6. При необходимости выполнить исследование характеристик грунтов основания трубы.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 27.04.2015 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 29.05.2015 г.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности железобетонной дымовой трубы здания ТЭЦ предоставить экспертное заключение по промышленной безопасности, согласованное в Калужском отделении Ростехнадзора.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы




Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.
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