ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. ИБП Eaton 9PX 5000i HotSwap (Eaton 9PX5KiBP)

2. ИБП Eaton 9PX6KiBP
3. ИБП   Eaton PW9130i3000R-XL2U
4. Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000RM (PW9130N3000R-EBM2U)

5. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS  

6. Байпас Eaton HotSwap MBP DIN  

7.  Комплект стоечного крепления Eaton 9RK  

8. Набор кабелей 10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP 
9. Внешний батарейный модуль Eaton 9PX EBM 180В (Eaton 9PXEBM180RT)
(или их эквиваленты)
                          

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	427691


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;
· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП Eaton 9PX5KiBP

 Тип     - с двойным преобразованием 

Выходная мощность, не менее   - 5000 ВА / 4500 Вт 

Форма выходного сигнала - синусоида 

Количество выходных разъемов питания: 5 (из них с питанием от батарей - 5) 

Тип выходных разъемов питания :IEC 320 C13 (компьютерный) 

Возможность установки в стойку: есть 

Коэффициент полезного действия, не менее  95% 

Коэффициент нелинейных искажений, не более  5% 

Вход / Выход

На входе - 1-фазное напряжение 

На выходе - 1-фазное напряжение 

Входное напряжение:  176 - 276 В

Входная частота:  40 - 70 Гц 

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)± 2 % 

Крест-фактор:  3:1 

Управление

Интерфейсы:  USB, RS-232 

Слот для дополнительных интерфейсов - есть 

Сухие контакты - есть 

Функциональность: 

Отображение информации:  ЖК-экран 

Звуковая сигнализация - есть 

Холодный старт - есть 

Возможность замены батарей - есть 

Подключение дополнительных батарей - есть 

Защита от перегрузки - есть 

Защита от высоковольтных импульсов - есть 

Фильтрация помех - есть 

Защита от короткого замыкания - есть 

Уровень шума, не более  45 дБ 

Габариты (ШxВxГ), не более:  130x440x685 мм 

Высота (в юнитах), не более 3 U 

Вес, не более  48 кг

 2. ИБП Eaton 9PX6KiBP

Тип:  с двойным преобразованием 

Выходная мощность, не менее  6000 ВА / 5400 Вт 

Форма выходного сигнала:  синусоида 

Количество выходных разъемов питания:  5 (из них с питанием от батарей - 5) 

Тип выходных разъемов питания:  IEC 320 C13 (компьютерный) 

Коэффициент полезного действия, не менее 95% 

Коэффициент нелинейных искажений, не более 5% 

На входе:  1-фазное напряжение 

На выходе: 1-фазное напряжение 

Входное напряжение: 176 - 276 В 

Входная частота:  40 - 70 Гц 

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим):  ± 2 % 

Крест-фактор:   3:1 

Управление:

Интерфейсы:  USB, RS-232 

Слот для дополнительных интерфейсов:  есть 

Сухие контакты:  есть 

Поддержка SNMP:  есть 

Функциональность:

Отображение информации -  ЖК-экран 

Звуковая сигнализация - есть 

Холодный старт - есть 

Батарея

Возможность замены батарей:  есть 

Подключение дополнительных батарей:  есть 

Защита от перегрузки:  есть 

Защита от высоковольтных импульсов:  есть 

Фильтрация помех:  есть 

Защита от короткого замыкания:  есть 

Уровень шума, не более  45 дБ 

Габариты (ШxВxГ), не более  130x440x685 мм 

Вес, не более   48 кг 

3. Стоечный (Rack) EatonPowerware 9130RM 3000 ВА (PW9130i3000R-XL2U)
Мощность, не менее  ВА/Вт     3000/2700
Вход
 

Номинальное напряжение

230 В (возможно 220В, 240В)

Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке

160 - 276В (для нагрузки PF = 0.7)

Входная частота
45-65 Гц

Выход
 

Выходной PowerFactor, не мtytt 
0.9

Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей

+/- 3% номинального

КПД

>95% в режиме оптимизации КПД

Интерфейс
 

Дисплей

Есть, графический, с возможностью русского языка

Индикация

4 светодиода с индикацией состояния ИБП

Диагностика при запуске

Полная автоматическая самодиагностика

Аккумуляторы во внешних батареях

9Ah, герметичные, свинцово-кислотные

Возможность горячей замены батарей

Есть, как внутренних, так и внешних

Холодный старт от батарей

Есть

Коммуникации
 

Порт RS-232

Есть

Порт USB

Есть (HID)

Слот для дополнительных карт

Есть (BD-слот)

Окружающая среда
 

Шум

<44 дБ

Рабочая температура

0 ± 40 ˚C

Размеры (В хШ х Г,мм), не более

86,5 х 438 х 600

Вес, кг, не более

29,5

4. Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000RM (PW9130N3000R-EBM2U)

Дополнительный батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000RM подключается к источникам бесперебойного питания EatonPowerware 9130 2000 RM и EatonPowerware 9130 3000 RM и предназначен для увеличения из времени автономной работы. К ИБП может быть подключено до 4-х батарейных модулей

Размеры (ВхШхГ, мм), не более 
Вес, кг, не более
86.5 x 438 x 600

41.1

5. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS  

с технологией двойного преобразования напряжения обеспечивает надежную защиту электропитания IT-инфраструктур, телекоммуникационного оборудования. Этот ИБП гарантирует максимальный уровень защиты и длительное время автономной работы, - и все это в современном компактном дизайне. Байпас и два батарейных блока - 2-е цепочки АКБ по 32 штуки (12 Вольт 9 Ач), что обеспечивает 15 минут автономной работы при полной нагрузке.

Уникальная технология параллельной работы ИБП HotSync

ИБП можно использовать при слабой проводке, сопрягать с чувствительным оборудованием – он практически не искажает входную сеть (Выпрямитель на IGBT транзисторах дает минимальные искажения входного тока (КНИ<5%))

За счет перенастраиваемого выпрямителя, ИБП может поддержать батареи на несколько часов автономной работы, имея при этом минимальное время их зарядки

Тип устройства
on-line

Номинальное выходное напряжение
240 В

Номинальное входное напряжение
240 В

Номинальная выходная мощность, не менее 
15000 ВА

Номинальная выходная мощность, не менее 
13500 Вт

Номинальная входная частота
45/65 Гц

Эффективность под полной нагрузкой
, не менее 92 %

Шумность, н е более 
50 дБ

Форм-фактор
напольный

Габариты, не более 
1214 x 305 x 702 мм

Вес, не более 
250 кг

    6. Комплект стоечного крепления Eaton 9RK
предназначен для комплектации ИБП Eaton 9SX и используется для крепления ИБП в 19" стойку/шкаф.

    7. Наборкабелей 10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP

Набор кабелей 10A FR/DIN power cords для соединенияHotSwap MBP

     8. Механический байпас HotSwap MBP DIN –позволяет  производить любые манимуляции с ИБП ( в т.ч. замена, ремонт, обслуживание, pамена батарей) без отключения нагрузки.  Переводите всю нагрузку на байпас - и все. Делаете с ИБП все что хотите.


Особенностью байпасов EatonHotswap можно считать действительно широкую область их применения и простоту установки. Байпас может быть закреплен как на ИБП так и любом положении в стойку (кронштейны прилагаются). Занимаемое пространство в стойке - 1,5U.  На байпасе располагаются 4 розетки Schuko (под европейскую вилку, она же считается немецкой DIN) + 1 розетка IEC 16A

9. Внешний батарейный модуль Eaton 9PX EBM 180В (Eaton 9PXEBM180RT
180 В (5 Ач) предназначен для подключения к источникам бесперебойного питания Eaton 9PX мощностью 5 кВА и 6 кВА с целью увеличения времени их автономной работы. Внутри каждого батарейного модуля установлены 15 свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью 5 Ач. В комплекте с батарейный модулем идут направляющие рельсы для установки его в стойку 19``. Длина батарейного кабеля - 40 см. Гарантия на батарейный модуль - 2 года.

Габариты ДхШхВ, мм, не более 

645x130x440

Вес нетто, кг, не более

68

Занимаемое место в стойке, не более 

3U



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее 5 лет.
    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Нет требований

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Нет требований 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и 
автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	П.1  ИБП  должны быть укомплектованы встроенными батареями.
На каждое изделие должен быть представлен паспорт и сертификат.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев с даты поставки товара Заказчику


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должны иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ИБП Eaton 9PX 5000i HotSwap (Eaton 9PX5KiBP) -7 шт. 

2. ИБП Eaton 9PX6KiBP – 3 шт. 
3. ИБП   Eaton PW9130i3000R-XL2U – 10 шт.

4. Батарейный модуль Eaton 9130 EBM 3000RM (PW9130N3000R-EBM2U) – 5 шт. 

5. Источник бесперебойного питания Eaton 9355-15-N-15-64x9Ah-MBS  - 1 шт. 

6. Байпас Eaton HotSwap MBP DIN  - 5 шт.
7. Комплект стоечного крепления Eaton 9RK  - 5 шт. 
8. Набор кабелей 10A FR/DIN power cords for HotSwap MBP – 5 шт. 
9. Внешний батарейный модуль Eaton 9PX EBM 180В (Eaton 9PXEBM180RT) – 3 шт.
(или их эквиваленты)
Сроки поставки: не позднее 6 недель  c даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 1 месяца со дня поставки.


Начальник отдела снабжения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                                        ______________________   Г.Б. Ручкина   

PAGE  
10

